## Лист1
№ | РСО | Адрес проведения работ | Район города | Дата обнаружения | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Фактическое отключение для работ |  | Включение (план) |  | Включение (факт) |  | Нормативное время устранения | Отклонение от норматива | Количество отключенных объектов |  |  | Адреса отключенных объектов | Вид отключенного (ограниченного) ресурса | Характер ремонта | Примечание
[7 empty] | дата | время | дата | время | дата | время | дата | время |  |  | Всего | Жилых | Социальных
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ТГЭ | ТП 95 фид.к ТП Брикетного з-да | ЗР | 2017-06-01 | аварийное отлючение | А | * | * | 2017-06-01 | 6:30 | * | * | 2017-06-01 | 7:50 | 24 | * | 60 | 60 | 0 | дер Щербово дер Бор-Отмичи дер Дмитровское ул Северная(п) 5а ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 ул Русская ул Садовая 8 , 10 ул Луговая ул Ротмистрова 30 ул Ротмистрова 25 ул Ротмистрова 31 ул Ротмистрова 31 ул Ротмистрова 26 ул Ротмистрова 23/6, 24/4 ул 15 лет Октября 8, 3/22, 5/21 ул Ротмистрова 30 ул Ротмистрова 29 ул Ротмистрова 31 ул Ротмистрова 37 ул Ротмистрова 1б ул Ротмистрова 31 ул Ротмистрова 31 ул Ротмистрова 33 ул Ротмистрова 33 ул Цветочная пер Цветочный 9 | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ПС 27 ф.03 «Земля» |  | 2017-01-03 | РП 27 ф.3 «Земля» | А | * | * | 2017-01-03 | 0:40 | * | * | 2017-01-03 | 1:08 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 27 ф.3 «Земля» |  | 2017-01-03 | КЛ 6кВ РП 27 ф.3 - РП 4 ф.1 | А | * | * | 2017-01-03 | 1:08 | * | * | 2017-01-03 | 1:50 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Лазурная 1 с.ш. «Земля» |  | 2017-01-07 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-01-07 | 11:29 | * | * | 2017-01-07 | 12:00 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 2 1 с.ш. ф.3,5,6, 7, 9,10,13 |  | 2017-01-08 | Повреждений нет | А | * | * | 2017-01-08 | 5:20 | * | * | 2017-01-08 | 7:40 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 10 ф. 7 «Земля» |  | 2017-01-08 | Обрыв ВЛ 6 кВ РП 10 ф. 7 - ТП 814 | А | * | * | 2017-01-08 | 7:48 | * | * | 2017-01-08 | 14:06 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Дорошиха ф.16 |  | 2017-01-11 | РП 45 перекрытие на с.ш. 2 сек.10 кВ | А | * | * | 2017-01-11 | 1:40 | * | * | 2017-01-11 | 7:57 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.10 |  | 2017-01-11 | КЛ 6 кВ ТП 953 1 с.ш.-ТП 533 | А | * | * | 2017-01-11 | 11:50 | * | * | 2017-01-11 | 14:10 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.07 |  | 2017-01-13 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 07- ТП 566 | А | * | * | 2017-01-13 | 1:22 | * | * | 2017-01-13 | 2:20 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная 1 с. ш. 10 кВ «Земля» |  | 2017-01-13 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 15 - КНС 24 1 с. ш. | А | * | * | 2017-01-13 | 2:00 | * | * | 2017-01-13 | 2:34 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 603 (МРСК) к ТП 1000 2.с.ш. |  | 2017-01-15 | у ТП 603 (МРСК) на ВЛ 10 кВ отгорело 2 шлейфаТП 1000 вкл в 2:29 | А | * | * | 2017-01-15 | 0:48 | * | * | 2017-01-15 | 4:21 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Экскаваторный завод ф.25 |  | 2017-01-15 | РП ВНИИ Тока 2 с.ш. в ячейке ф.5 попала кошка (абонент) | А | * | * | 2017-01-15 | 5:18 | * | * | 2017-01-15 | 7:00 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Глазково ф.18 |  | 2017-01-15 | КЛ 10кВ ПС Глазково ф.18 -ТП 636 2 с.ш.10кВ | А | * | * | 2017-01-15 | 9:07 | * | * | 2017-01-15 | 9:07 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.04 |  | 2017-01-17 | КЛ 10кВ ТП 335 2 с.ш. - ТП 560 | А | * | * | 2017-01-17 | 23:03 | * | * | 2017-01-18 | 0:26 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 45 ф.8 |  | 2017-01-21 | КЛ 10 кВ РП 45 ф.8 – ТП 1085 (абонентский) | А | * | * | 2017-01-21 | 18:10 | * | * | 2017-01-21 | 19:10 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 27 ф.20 |  | 2017-01-25 | КЛ 6 кВ ТП 1007 2 с.ш. – ТП 1050 2 с.ш. (абонент, порван при раскопках) | А | * | * | 2017-01-25 | 13:55 | * | * | 2017-01-25 | 14:40 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС 18 ф.17 |  | 2017-01-29 | КЛ 6 кВ ТП 839 - ТП 191 | А | * | * | 2017-01-29 | 4:32 | * | * | 2017-01-29 | 8:12 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 22 ф.18 |  | 2017-01-30 | КЛ 10 кВ РП 22 ф. 18 – ТП 1062 2 с.ш. | А | * | * | 2017-01-30 | 23:26 | * | * | 2017-01-30 | 23:26 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС з-д Штампов 1 с.ш. «Земля» |  | 2017-01-31 | КЛ 6 кВ ПС з-д Штампов ф.5 – ТП 578 1 с.ш. – ТП «Дворец спорта» | А | * | * | 2017-01-31 | 12:06 | * | * | 2017-01-31 | 12:38 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Очистные сооружения ф.15 |  | 2017-02-01 | КЛ 6кВ ПС Очистные сооружения ф.15 - ТП КНС 16 1с.ш. | А | * | * | 2017-02-01 | 0:02 | * | * | 2017-02-01 | 0:27 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.26 |  | 2017-02-02 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.26 – РП 40 ф.7 | А | * | * | 2017-02-02 | 12:38 | * | * | 2017-02-02 | 13:10 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Пролетарская 1 с.ш. «ЗЕМЛЯ» |  | 2017-02-02 | КЛ 10кВ РП 31 ф.13- Тяг.ПС №21 | А | * | * | 2017-02-02 | 17:05 | * | * | 2017-02-02 | 17:38 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 32 |  | 2017-02-04 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 32 - КНС 24 2 с. ш. | А | * | * | 2017-02-04 | 2:03 | * | * | 2017-02-04 | 2:49 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | П.Савельевой д 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка 1 с.ш. 10кВ |  | 2017-02-04 | ПС Соминка ф.41 привод МВ КЛ 10кВ ПС Соминка ф.41-ТП 694 1с.ш. | А | * | * | 2017-02-04 | 20:55 | * | * | 2017-02-04 | 22:45 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.23 |  | 2017-02-05 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.23 – РП 40 ф.4 | А | * | * | 2017-02-05 | 4:55 | * | * | 2017-02-05 | 5:50 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.07 |  | 2017-02-05 | КЛ 10кВ ТП 789 1с.ш. - ТП 412 1с.ш. | А | * | * | 2017-02-05 | 4:55 | * | * | 2017-02-05 | 7:05 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.18 |  | 2017-02-09 | КЛ 10 кВ ТП 304 – ТП 358 – ТП 273 | А | * | * | 2017-02-09 | 6:14 | * | * | 2017-02-09 | 7:20 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.04 |  | 2017-02-09 | КЛ 10 кВ ТП 560 – ТП 335 | А | * | * | 2017-02-09 | 6:14 | * | * | 2017-02-09 | 7:56 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Центросвар ф.39 |  | 2017-02-11 | Повреждение на 3 сек 10кВ ПС Центросвар (повреждение абонент ООО «Опора») | А | * | * | 2017-02-11 | 21:20 | * | * | 2017-02-11 | 21:53 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Центросвар ф.46 |  | 2017-02-11 | ПС Центросвар ф.46 (повреждение абонент ООО «Опора») | А | * | * | 2017-02-11 | 21:37 | * | * | 2017-02-11 | 22:15 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС ХБК ф.21 |  | 2017-02-13 | КЛ РП 23 ф.15 – ТП 2016 1 с.ш. (абонент) | А | * | * | 2017-02-13 | 14:51 | * | * | 2017-02-13 | 15:40 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 26 |  | 2017-02-14 | КЛ ПС Северная ф.26 – РП 40 ф.7 | А | * | * | 2017-02-14 | 12:20 | * | * | 2017-02-14 | 13:09 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Южная 5 с.ш. «Земля» |  | 2017-02-16 | ПС Южная ф.5039 «земля» | А | * | * | 2017-02-16 | 16:20 | * | * | 2017-02-16 | 16:35 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Южная ф.5039 «земля» |  | 2017-02-16 | КЛ 10кВ ТП774 - ТП992 2с.ш. | А | * | * | 2017-02-16 | 16:56 | * | * | 2017-02-16 | 17:55 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 15 |  | 2017-02-20 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 15 - КНС 24 1 с. ш. | А | * | * | 2017-02-20 | 20:52 | * | * | 2017-02-20 | 21:49 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.35 |  | 2017-02-21 | В ТП 220 кабельная перемычка на тр-р | А | * | * | 2017-02-21 | 10:53 | * | * | 2017-02-21 | 11:56 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.18 |  | 2017-02-22 | ТП 304 перекрытие в ячейке ТП 358 | А | * | * | 2017-02-22 | 3:47 | * | * | 2017-02-22 | 5:06 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.23 |  | 2017-02-22 | ТП 304 перекрытие в ячейке к ТП 358 | А | * | * | 2017-02-22 | 3:47 | * | * | 2017-02-22 | 6:46 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Южная 5 с.ш. «земля» |  | 2017-02-24 | Повреждение на оборудовании МРСК | А | * | * | 2017-02-24 | 13:26 | * | * | 2017-02-24 | 14:05 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 15 ф.3 |  | 2017-02-24 | КЛ 10кВ ТП611-ТП616 1с.ш.-ТП260 КВЛ 10кВ ТП 260-ТП 279 | А | * | * | 2017-02-24 | 13:26 | * | * | 2017-02-24 | 16:06 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Мех. завода 2 с.ш. 6 кВ | ПР | 2017-02-24 | Повреждение на оборудовании МРСК | А | * | * | 2017-02-24 | 20:00 | * | * | 2017-02-24 | 22:08 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 18 ф.38 |  | 2017-02-24 | КЛ 6 кВ ТП429 -ТП419-ТП530 | А | * | * | 2017-02-24 | 20:00 | * | * | 2017-02-24 | 22:08 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Мех. Завода ф.58 |  | 2017-02-24 | КЛ 6 кВ ПС Мех. завода ф.58 - РП10 ф.2 | А | * | * | 2017-02-24 | 23:14 | * | * | 2017-02-24 | 23:14 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 15 ф.3 |  | 2017-02-25 | В ТП 714 из-за крысы сгорел ПК на Т-1 | А | * | * | 2017-02-25 | 22:45 | * | * | 2017-02-25 | 23:50 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС 13 2 с. ш. 6 кВ |  | 2017-02-26 | КЛ 6 кВ ТП 363 - ТП 465 (каб. муфта в ТП 363) КЛ 6 кВ ПС 13 ф. 10 - ТП 465 | А | * | * | 2017-02-26 | 13:40 | * | * | 2017-02-26 | 15:20 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Механич. з-д ф.57 |  | 2017-02-27 | Повреждений нет | А | * | * | 2017-02-27 | 17:12 | * | * | 2017-02-27 | 22:08 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП ЦПС 1 и 2 с.ш. 10 кВ |  | 2017-02-28 | КЛ 10 кВ ПС Механический з-д 10 кВ ф. 02 – РП ЦПС ф.5 КЛ 10 кВ ПС Механический з-д 10 кВ ф. 27 – РП ЦПС ф.6 (ПОВРЕЖДЕНИЕ В СЕТЯХ МРСК) | А | * | * | 2017-02-28 | 13:20 | * | * | 2017-03-01 | 6:14 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 11 ф.3 |  | 2017-03-01 | КЛ 6 кВ ТП 289 – ТП 128 (порван при раскопках) | А | * | * | 2017-03-01 | 9:57 | * | * | 2017-03-01 | 11:01 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.15 |  | 2017-03-04 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 15 - КНС 24 1 с. ш. | А | * | * | 2017-03-04 | 2:28 | * | * | 2017-03-04 | 3:11 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.36 |  | 2017-03-05 | КЛ 10 кВ ТП 783 2 с.ш. -ТП 298 2с.ш. | А | * | * | 2017-03-05 | 1:55 | * | * | 2017-03-05 | 3:17 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Центросвар ф. 39 |  | 2017-03-06 | РП 20 ф. 9 в ячейку попала крыса | А | * | * | 2017-03-06 | 18:20 | * | * | 2017-03-06 | 18:55 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 780 |  | 2017-03-09 | Сгорели 2 ПК на Т1 | А | * | * | 2017-03-09 | 15:25 | * | * | 2017-03-09 | 15:52 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Механич. з-д ф.27 |  | 2017-03-09 | КЛ 10 кВ ПС Механический з-д 10 кВ ф. 27– РП ЦПС 1 с. ш. (ПОВРЕЖДЕНИЕ В СЕТЯХ МРСК) | А | * | * | 2017-03-09 | 18:50 | * | * | 2017-03-09 | 20:07 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 7 ф.6 |  | 2017-03-10 | ТП 741 повреждена кабельная воронка на Т1 | А | * | * | 2017-03-10 | 12:10 | * | * | 2017-03-10 | 13:12 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 11 ф.3 |  | 2017-03-10 | КЛ 6 кВ ТП 289 – ТП 128 (порван при раскопках) | А | * | * | 2017-03-10 | 15:20 | * | * | 2017-03-10 | 16:04 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 714 Т-2 Сгорел ПК |  | 2017-03-11 | ТП 714 РУ-10 кВ повреждена каб.перемычка на Т-2 | А | * | * | 2017-03-11 | 8:30 | * | * | 2017-03-11 | 9:00 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 29 ф.8 |  | 2017-03-11 | КЛ 10кВ ТП 630 -ТП 801 | А | * | * | 2017-03-11 | 14:28 | * | * | 2017-03-11 | 15:58 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Капошвара 2 с.ш. «земля» |  | 2017-03-11 | КЛ 10 кВ ПС Капошвара ф.20 – РП 35 ф.6 | А | * | * | 2017-03-11 | 17:09 | * | * | 2017-03-11 | 17:39 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | РП 39 ф.10 |  | 2017-03-11 | КЛ 10кВ ТП 613 2 с.ш.-ТП 612 2 с.ш. | А | * | * | 2017-03-11 | 19:04 | * | * | 2017-03-11 | 19:19 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
5 | ТГЭ | ТП 125 ул Коробкова 1 | ЦР | 2017-03-14 | перекрытия на шинах 10 кВ | А | * | * | 2017-03-14 | 12:56 | * | * | 2017-03-14 | 13:28 | 24 | * | 3 | 2 | 1 | ул Коробкова 5,7,1,2 | ЭЭ | ревизия ВН
| ТГЭ | ПС Соминка ф.04 |  | 2017-03-14 | КЛ 10кВ ТП 335 2с.ш. - ТП 560 | А | * | * | 2017-03-14 | 5:48 | * | * | 2017-03-14 | 6:44 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
1 | ТГЭ | ТП-77 ул Орджоникидзе 11 | МР | 2017-03-15 | аварийное состояние опор | П | 2017-03-15 | 9:30 | 2017-03-15 | 9:38 | 2017-03-15 | 15:00 | 2017-03-15 | 11:50 | 24 | * | 5 | 4 | 1 | ул. Лукина 12,14 ул. Орджоникидзе 13/26,15,17 | ЭЭ | замена аварийных опор
2 | ТГЭ | ТП 330 ул. Орджоникидзе, д. 40 | МР | 2017-03-15 | * | П | 2017-03-15 | 13:30 | 2017-03-15 | 13:27 | 2017-03-15 | 15:00 | 2017-03-15 | 13:54 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. Орджоникидзе, д. 42 | ЭЭ | ремонт Р.
3 | ТГЭ | ТП-824 дер Николо-Малица | КР | 2017-03-16 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-16 | 9:30 | 2017-03-16 | 9:36 | 2017-03-16 | 15:00 | 2017-03-16 | 13:30 | 24 | * | * | * | * | дер Николо-Малица, ул. Центральная | ЭЭ | замена аварийного провода
4 | ТГЭ | ТП 316 п-д М Ульяновой 2 д.66 | МР | 2017-03-16 | аварийное состояние разъединителя | П | 2017-03-16 | 13:30 | 2017-03-16 | * | 2017-03-16 | 16:00 | 2017-03-16 | 15:00 | 24 | * | 92 | 92 | 0 | ул Освобождения 45-95, 44-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-28, 1/13-29 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Солнечная 13/1-33/1, 14/2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5 | ЭЭ | ремонт Р.
| ТГЭ | ТП 770 ул Чехова д.7а | ЗР | 2017-03-16 | абоненские сети | А | * | * | 2017-03-16 | 10:06 | * | * | 2017-03-16 | 11:30 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул Чехова д.7а | ЭЭ | повреждений нет
| ТГЭ | ул. 2 Силикатная д.6 | ЗР | 2017-03-16 | Неисправность рубильника в щитовой дома | А | * | * | 2017-03-16 | 17:59 | * | * | 2017-03-16 | 19:19 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. 2 Силикатная д.6 | ЭЭ | Замена аварийного рубильника в щитовой дома
| ТГЭ | ТП-168 ул Чкалова 26 | ПР | 2017-03-17 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-17 | 9:30 | * | * | 2017-03-17 | 15:00 | * | * | 24 | * | 70 | 70 | 0 | ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 шос Волоколамское 40/2-58/1 ул Чебышева 17/59 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 | ЭЭ | замена аварийного провода | работы не выполнялись
| ТГЭ | ТП-19 ул Кутузова 55 | ЗР | 2017-03-17 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-17 | 9:30 | 2017-03-17 | 8:50 | 2017-03-17 | 15:00 | 2017-03-17 | 11:00 | 24 | * | 239 | 239 | 0 | ул Кутузова 23-103, 26-92/10 п-д Кутузова 11-57,24-60 ул Шишкова 31-87/16, 24-78/18, пер Третьяковский 6а наб Затверецкая 78 - 104 п-д Тверецкий 88-104 ул Старобежецкая 23а-39/4, 16а-38/6 пер Литейный 11, 12/71 пер Дурмановский 2/84, 2а/25, 4а, 3,6 пер Исаевский 4, 7, 10, 11,12 пер Парковый 4, 6, 12, 14, 16/87, | ЭЭ | замена аварийного провода
| ТГЭ | ТП 256 пер Вагжановский | МР | 2017-03-17 | заявка абонента | П | 2017-03-17 | 13:00 | 2017-03-17 | 13:00 | 2017-03-17 | 14:00 | 2017-03-17 | 13:23 | 24 | * | 10 | 8 | 2 | наб Лазури 7 наб Лазури 5 наб Лазури 3 пер Смоленский 1 ул М Самара 22,24,26,28, 30 пер Вагжановский 3 | ЭЭ | демонтаж рубильника
| ТГЭ | ул.Хромова д.6 д.6а | ЗР | 2017-03-18 | Отсутствие света в домах частично | А | * | * | 2017-03-18 | 14:06 | * | * | 2017-03-18 | 14:52 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Хромова 6 ул Хромова 6а | ЭЭ | В ТП 296 заменен ПН на район
| ТГЭ | РП 39 ф.11 | МР | 2017-03-18 | Повреждение КЛ 10 кВ ТП279-ТП260 | А | * | * | 2017-03-18 | 15:20 | * | * | 2017-03-18 | 16:38 | 24 | * | 300 | 300 | 1 | ул Тургенева ул Луговая ул Загородная ул Дрожжина ул Южная ул Островского шос Бурашевское ул Просторная ул Весенняя | ЭЭ | Не восстановлено
| ТГЭ | С. Петербуржское ш. д.62, д. 62а | ЗР | 2017-03-19 | ТП 375 перегорание 2 ПН-250 А | А | * | * | 2017-03-19 | 7:25 | * | * | 2017-03-19 | 9:20 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | шос С Петербургское 62 шос С Петербургское 62а | ЭЭ | ТП 375 замена 2ПН-250 А
| ТГЭ | РП 29 ф.11 | ЦР | 2017-03-19 | Повреждение КЛ 10кВ ТП 878 1с.ш-ТП 801 1с.ш | А | * | * | 2017-03-19 | 22:42 | * | * | 2017-03-19 | 23:34 | 24 | * | 17 | 15 | 2 | ул Желябова ул Л Базановой ул Трехсвятская ул Володарского п-т Победы п-т Чайковского ул Радищева п-т Тверской | ЭЭ | Не восстановлена
| ТГЭ | ТП 847 Петербургское ш., 119 | ЗР | 2017-03-20 | установка учетов | П | 2017-03-20 | 9:00 | 2017-03-20 | 9:40 | 2017-03-20 | 13:00 | 2017-03-20 | 12:57 | 24 | * | 5 | 2 | 0 | Петербургское ш., д.117, 119 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 573 ул. Луначарского, 3 | ЗР | 2017-03-20 | ремонтные работы | П | 2017-03-20 | 9:00 | 2017-03-20 | 10:34 | 2017-03-20 | 11:00 | 2017-03-20 | 11:20 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул. П. савельевой 2 к2, 3б | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-325 | ЦР | 2017-03-20 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2017-03-20 | 10:00 | 2017-03-20 | 10:00 | 2017-03-20 | 12:00 | 2017-03-20 | 12:50 | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев | без отключения потребителепй
| ТГЭ | ТП-142 | ПР | 2017-03-20 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2017-03-20 | 10:00 | 2017-03-20 | 9:45 | 2017-03-20 | 15:00 | 2017-03-20 | 14:17 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | прис Серебряковская 1, 8, 9 ул К Слободы 7 11а - 57, 2 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 17-47, 22-36 ул К Слободы 5 58 пер К Слободы 1 33, 35а пер К Слободы 4 53/17 пер К Слободы 2 24а ул К Слободы 6 27 - 55, 34 - 56 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев | без отключения потребителепй
| ТГЭ | ТП-77, ул. Лукина | МР | 2017-03-20 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-20 | 11:00 | 2017-03-20 | 11:00 | 2017-03-20 | 16:00 | 2017-03-20 | 14:37 | 24 | * | 8 | 7 | 1 | ул Лукина 4, 6, 8, 12, 14 ул Орджоникидзе 13/26,15,17 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ПС 27 ф.04,ф.10,ф.14 | МР,ЦР | 2017-03-20 | Повреждение на оборудовании МРСК | А | * | * | 2017-03-20 | 11:30 | * | * | 2017-03-20 | 12:54 | 24 | * | 183 | 165 | 18 | .ул Озерная 7 ул 15 лет Октября 10 ул Ротмистрова 26 ул 15 лет Октября 12 ул Ротмистрова 27 ул Ротмистрова 27 к1 ул 15 лет Октября 7 ул Гвардейская 12/8, 14, 16 ул Попова 5а п-т Волоколамский 6, 8 ул Попова 1 ул Попова 3 п-т Волоколамский 4 ул Попова 5,7 п-т Волоколамский 4 п-т Волоколамский 21 п-т Волоколамский 23 ул Склизкова 19/25 ул Т Ильиной 4 п-т Волоколамский 19/2 ул Склизкова 23 ул Склизкова 21 ул Т Ильиной 6/15 ул Терещенко 17 ул Резинстроя 14 ул Озерная 18 п-т Победы 45/28 п-т Победы 43 п-т Победы 43 к2 ул Орджоникидзе 16 ул Озерная 16 ул Озерная 20 ул Орджоникидзе 24 п-т Победы 41/2 п-т Победы 39а ул 15 лет Октября 43 п-т Победы 43 п-т Победы 39/43 ул Орджоникидзе 18, 22/25 ул Озерная 23 ул Озерная 21 ул Резинстроя 10 ул Озерная 19 ул Озерная 17 ул Орджоникидзе 20 ул Резинстроя 9 к2 ул Резинстроя 9 к3 ул Резинстроя 11 ул Резинстроя 9 ул Орджоникидзе 14 ул Орджоникидзе 16 ул 15 лет Октября 13 к3 ул 15 лет Октября 13 к2 ул Озерная 19 ул Резинстроя 12 ул Орджоникидзе 32 п-т Победы 46/30 ул Т Ильиной 23 п-т Победы 44 п-т Победы 44а п-т Победы 48/29 ул Т Ильиной 29 ул Орджоникидзе 29/48а ул Т Ильиной 33 ул Лукина 25 п-т Победы 52 п-т Победы 42, 42а п-т Победы 42 п-т Победы 42 п-т Победы 42 п-т Победы 42 п-т Победы 42 ул Т Ильиной 19 ул Т Ильиной 19 ул Т Ильиной 19 ул Т Ильиной 19 ул Т Ильиной 19 ул Т Ильиной 19 ул Т Ильиной 19 ул Т Ильиной 21 ул Т Ильиной 17/49 п-т Победы 40 п-т Победы 38/45 ул 15 лет Октября 47 п-т Победы 40к1 п-т Победы 40а п-т Победы 50/23 п-т Победы 54 ул Т Ильиной 35 ул Коробкова 1а, 8 ул Маслова 8, 12, 14, 16, 18, 2 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11-23, 27, 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-5, 2а-4/17 ул А Степанова 6 ул Баррикадная 3 а ул Баррикадная 26-46, 27-47 ул Маслова 6-22, 19-27 ул Интернациональная 1 16-36а, 11-31/1 ул Профинтерна 1 3, 4 ул Профинтерна 1 5 ул Профинтерна 2 1, 4 ул Гончаровой 2 ул Интернациональная 2 п-т Победы 36/46 ул Т Ильиной 11/12 п-т Победы 34 п-т Победы 32/3 ул 15 лет Октября 46а ул 15 лет Октября 48/15 ул Богданова 10а ул Т Ильиной 13 п-т Победы ул Т Ильиной 1а п-т Победы 56 ул Т Ильиной 28 ул Т Ильиной 33к1 п-т Победы 28 к1 п-т Победы 28 к2 п-т Победы 30/19 п-т Победы 30/17 ул Т Ильиной 7к1 ул Т Ильиной 9/19 ул Т Ильиной 7к2 ул Т Ильиной 9/19 п-т Волоколамский 15к2 п-т Волоколамский 15к2 п-т Волоколамский 15к2 п-т Волоколамский 15а п-т Победы 22/15 п-т Волоколамский 15к2 ул Т Ильиной 1/17 ул Т Ильиной 3к1 ул Т Ильиной 5 п-т Победы 24к2 п-т Победы 24к1 п-т Победы 26 ул Т Ильиной 3к2 п-т Победы 22/15 ул Терещенко 13 наб Лазури 28 наб Лазури 28 наб Лазури 20 наб Лазури 22 ул Лукина 2 6 ул Лукина 3 наб Лазури 20 наб Лазури 22 ул Лукина 2 6 ул Лукина 3 ул Лукина 2 7б ул Озерная 9 ул Озерная 11 ул Озерная 11а п-т Победы 37а п-т Победы 37 п-т Победы 35 п-т Победы 27 ул Озерная 8 ул Советская 48,50 ул Советская 44 ул Советская 54 к1 ул Советская 52 ул Крылова 26 ул Советская 46 ул Пушкинская 5а ул Крылова 26 ул Крылова 12,14 ул Крылова 21 ул Крылова 23, 25, 27 пер Татарский 29 ул Советская 58 ул Советская 56к1 ул Советская 35 ул Советская 37 ул Советская 39 ул Крылова 30 ул С Щедрина 27 ул С Щедрина 27 ул Серебряная 3-13, 2/24-8 ул Пушкинская 3 ул С Щедрина 27/13 ул Пушкинская 3 ул Пушкинская 13 ул Пушкинская 22 ул Пушкинская 7 ул Пушкинская 1/32-9/25, 2/30-24 ул Пушкинская 1 ул С Щедрина 22/32, 25/9, 27 ул Пушкинская 9 ул Пушкинская 6 ул Пушкинская 6а ул Вагжанова 7 ул Вагжанова 7пристройка ул Вагжанова 5 ул Вокзальная 10 ул Советская 33 ул Рыбацкая 7 наб С Разина 22, 22а наб С Разина 22б ул С Щедрина 37/11-39/22 ул С Щедрина 37/11 ул С Щедрина 37/11 ул С Щедрина 40/13, 44, 46 ул Советская 33 ул Советская 44а ул Советская 44а ул Крылова 8 ул Володарского 34, ул Крылова 12,14 ул Крылова 4/8,15,20. ул Крылова 3,13,22,24,26 ул Крылова 28 ул Крылова 21 ул Крылова 21 ул Крылова 9 ул Крылова 20б ул Крылова 22 ул Володарского 36 /38 ул Володарского 40/2 ул Крылова 11 ул Советская 44 ул Советская 23 ул Советская 27 ул Советская 25 ул Володарского 3 ул В Новгорода 15 ул Советская 13 ул Володарского 48/1 ул Володарского 50 ул Володарского 50 ул В Новгорода 23 ул Володарского 41/16 ул Володарского 43 ул Володарского 39 наб С Разина 20б ул Рыбацкая 5 ул Володарского 52 ул Володарского 52а наб С Разина 19 ул Володарского 52/17 ул Советская 23 ул В Новгорода 21 пер Студенческий 40 ул Советская 21 ул Советская 19 ул Советская 17 ул В Новгорода 8 ул В Новгорода 10 наб С Разина 6 - 10 наб С Разина 10 наб С Разина 12,14, 15 наб С Разина 13 ул В Новгорода 15 ул В Новгорода 16-22, 9, 15 ул Крылова 30 ул С Щедрина 27 ул С Щедрина 27 ул Серебряная 3-13, 2/24-8 ул Пушкинская 3 ул С Щедрина 27/13 ул Пушкинская 3 ул Пушкинская 13 ул Пушкинская 22 ул Пушкинская 7 ул Пушкинская 1/32-9/25, 2/30-24 ул Пушкинская 1 ул С Щедрина 22/32, 25/9, 27 ул Пушкинская 9 ул Пушкинская 6 ул Пушкинская 6а | ЭЭ | Включено повторно
| ТГЭ | ТП 847 Петербургское ш., 119 | ЗР | 2017-03-20 | установка учетов | П | 2017-03-20 | 9:00 | * | * | 2017-03-20 | 13:00 | * | * | 24 | * | 5 | 2 | 0 | Петербургское ш., д.117, 119 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 573 ул. Луначарского, 3 | ЗР | 2017-03-20 | ремонтные работы | П | 2017-03-20 | 9:00 | * | * | 2017-03-20 | 11:00 | * | * | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул. П. савельевой 2 к2, 3б | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-325 | ЦР | 2017-03-20 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2017-03-20 | 10:00 | * | * | 2017-03-20 | 12:00 | * | * | 24 | * | 19 | 19 | 0 | ул Симеоновская 89 ул Чернышевского 1 ул Бассейная 2/12 ул Медниковская 24, 28, 34, 50-54, 60/23, 25, 29, 35. 39. 47-55/25 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев
| ТГЭ | ТП-142 | ПР | 2017-03-20 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2017-03-20 | 13:00 | * | * | 2017-03-20 | 15:00 | * | * | 24 | * | 118 | 118 | 0 | прис Серебряковская 1, 8, 9 ул К Слободы 7 11а - 57, 2 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 17-47, 22-36 ул К Слободы 5 58 пер К Слободы 1 33, 35а пер К Слободы 4 53/17 пер К Слободы 2 24а ул К Слободы 6 27 - 55, 34 - 56 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев
| ТГЭ | ТП-77, ул. Лукина | МР | 2017-03-20 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-20 | 11:00 | * | * | 2017-03-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 8 | 7 | 1 | ул Лукина 4, 6, 8, 12, 14 ул Орджоникидзе 13/26,15,17 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-733, ул. С. Лазо, д. 45, 49/69 | ЗР | 2017-03-21 | аварийное состояние опор | П | 2017-03-21 | 9:30 | * | * | 2017-03-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ул Котовского 2а, 73, 79 ул Кржижановского 51-65 2-й пр-д Котовского 9, 10 ул Репина 52/77-64, 51/75-63/64 ул Лазо 24/7-60, 25/7-57 ул. 2-я Силикатная 7а | ЭЭ | аварийное состояние опор | Работы отменены
| ТГЭ | ТП 959 ул. Хромова, 84 | ЗР | 2017-04-03 | установка учетов | П | 2017-04-03 | 9:30 | 2017-04-03 | 9:34 | 2017-04-03 | 12:00 | 2017-04-03 | 12:02 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул. Хромова, 84 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 307 пер. Свободный, 1 | ЦР | 2017-04-03 | ремонтные работы | П | 2017-04-03 | 14:00 | 2017-04-03 | 13:37 | 2017-04-03 | 15:00 | 2017-04-03 | 14:50 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | Свободный пер, 1г Тверская площадь, 6, 8, 9 | ЭЭ | ошиновка С.Р.
| ТГЭ | ТП 959 ул. Хромова, 84 | ЗР | 2017-04-04 | установка учетов | П | 2017-04-04 | 9:30 | 2017-04-04 | 9:34 | 2017-04-04 | 12:00 | 2017-04-04 | 11:00 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул. Хромова, 84 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 124 Петербургское ш., 72 | ЗР | 2017-04-04 | ППР | П | 2017-04-04 | 9:00 | 2017-04-04 | 9:50 | 2017-04-04 | 13:00 | 2017-04-04 | 11:56 | 24 | * | 6 | 5 | 1 | С. Петербургское шоссе, 70, 72, 74, 76/1, 80/2, 86 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 238 ул. Баррикадная, 4 | ПР | 2017-04-05 | ППР | П | 2017-04-05 | 9:00 | 2017-04-05 | 9:50 | 2017-04-05 | 13:00 | 2017-04-05 | 11:17 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул.Баррикадная,4 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 480 пер.Спортивный, 5 | ЦР | 2017-04-06 | ППР | П | 2017-04-06 | 9:00 | 2017-04-06 | 9:25 | 2017-04-06 | 13:00 | 2017-04-06 | 11:08 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | Спортивный пер., 5, 7, 9 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | РП 22 ул. П.Савельевой, 52 | ЗР | 2017-04-06 | ремонтные работы | П | 2017-04-06 | 14:00 | 2017-04-06 | 13:50 | 2017-04-06 | 15:00 | 2017-04-06 | 14:49 | 24 | * | 6 | 4 | 2 | ул. П. савельевой, 50,52 52 к1, к2,к4 1-й пер.Вагонников, 5 | ЭЭ | демонтаж тр-ра тока
| ТГЭ | ТП 844 дер. Черкассы | ЗР | 2017-04-07 | ремонтные работы | П | 2017-04-07 | 9:00 | 2017-04-07 | 9:46 | 2017-04-07 | 12:00 | 2017-04-07 | 11:33 | 24 | * | 12 | 12 | 0 | ул. Черкасская, 89-95, 88-102 | ЭЭ | заменв опорного изолятора
| ТГЭ | ТП-163, ул. Семенова, д. 61, 69 | ПР | 2017-04-03 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-03 | 9:00 | * | * | 2017-04-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ул Криницкого 53-79, 62-78 ул Семенова 57а, 57-77, 52-72 ул Смольная 3-13/70, 6-14 | ЭЭ | аварийное состояние опор | работы сняты
| ТГЭ | ТП-269, ул. Севостьянова, д.7 корп.1 | ПР | 2017-04-03 | подрезка аварийных ветвей деревьев (допуск Горзеленстрой) | П | 2017-04-03 | 9:00 | * | * | 2017-04-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 9 | 9 | 0 | ул Восстания 44-48 ул Тракторная 15/6, 4а ул Севастьянова 7 к.1, 9- 13 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев | работы сняты
| ТГЭ | ТП-168, ул. 2-я Волоколамская | ПР | 2017-04-03 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-03 | 9:00 | 2017-04-03 | 9:25 | 2017-04-03 | 17:00 | 2017-04-03 | 15:50 | 24 | * | 58 | 58 | 0 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/1 ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-21, ул. Троицкая | ЦР | 2017-04-03 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-03 | 10:00 | * | * | 2017-04-03 | 15:00 | * | * | 24 | * | 46 | 46 | 0 | ул Троицкая 4-32, 3-35 ул Бебеля 13, 15 ул Д Донского 14-24/15, 19-27/13 | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-291, ул. Танкистов, д. 13 | ЗР | 2017-04-04 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-04 | 9:00 | 2017-04-04 | 9:30 | 2017-04-04 | 16:00 | 2017-04-04 | 12:19 | 24 | * | 36 | 36 | 0 | ул Танкистов 3а-13а, 4/1-14/2 пер Металлистов 7 3/8-11/8, 3 пер Танкистов 1 1/4, 3, 5, 2/6, 4, 6 пер Танкистов 2 1/8-7/5, 2/10-8/7 пер Танкистов 3 3, 4, 5, 6, 9/7, 11, 12/1, 14/26, 16/7 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-168, Волоколамское ш. | ПР | 2017-04-04 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-04 | 9:00 | 2017-04-04 | 10:56 | 2017-04-04 | 13:00 | 2017-04-04 | 16:22 | 24 | * | 130 | 130 | 0 | ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 шос Волоколамское 40/2-58/1 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-260, ул. М. Ульяновой | МР | 2017-04-04 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-04 | 14:00 | * | * | 2017-04-04 | 16:30 | * | * | 24 | * | 78 | 78 | 0 | ул М Ульяновой 7/37-31, 4-28 п-д Транспортный 1 27- 31 п-д Транспортный 2 27-35,32 ул Линейная 19-37, 20-42 п-д Линейный 1 17-37/29, 20-38/27 шос Бурашевское 4-26 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-21, ул. Достоевского | ЦР | 2017-04-04 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-04 | 10:00 | 2017-04-04 | 9:11 | 2017-04-04 | 15:00 | 2017-04-04 | 14:00 | 24 | * | 53 | 53 | 0 | ул Достоевского 9-31, 10-34 ул Д Донского 7-17а, 10-12, 12а пер Трудолюбия 6а, 12, 13, 15, 35/1, 35а, 35б | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-218, ул. Московская, д. 114 | МР | 2017-04-05 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-05 | 9:00 | 2017-04-05 | 9:28 | 2017-04-05 | 16:00 | 2017-04-05 | 12:48 | 24 | * | 10 | 10 | 0 | ул Московская, д. 96-114 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-168, Волоколамское ш. | ПР | 2017-04-05 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-05 | 9:00 | 2017-04-05 | 9:41 | 2017-04-05 | 16:00 | 2017-04-05 | 12:15 | 24 | * | 58 | 58 | 0 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/1 ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-21, ул. Троицкая | ЦР | 2017-04-05 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-05 | 10:00 | 2017-04-05 | 8:50 | 2017-04-05 | 15:00 | 2017-04-05 | 15:00 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | ул Троицкая 4-32, 3-35 ул Бебеля 13, 15 ул Д Донского 14-24/15, 19-27/13 | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-733, ул. С. Лазо, д. 45, 49/69 | ЗР | 2017-04-06 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-06 | 9:00 | 2017-04-06 | 9:40 | 2017-04-06 | 16:00 | 2017-04-06 | 14:15 | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ул Котовского 2а, 73, 79 ул Кржижановского 51-65 2-й пр-д Котовского 9, 10 ул Репина 52/77-64, 51/75-63/64 ул Лазо 24/7-60, 25/7-57 ул. 2-я Силикатная 7а | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | 2017-04-06 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-06 | 9:00 | 2017-04-06 | 9:44 | 2017-04-06 | 16:00 | 2017-04-06 | 16:32 | 24 | * | 58 | 58 | 0 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/1 ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-21, ул. Достоевского | ЦР | 2017-04-06 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-06 | 10:00 | 2017-04-06 | 10:15 | 2017-04-06 | 15:00 | 2017-04-06 | 14:52 | 24 | * | 53 | 53 | 0 | ул Достоевского 9-31, 10-34 ул Д Донского 7-17а, 10-12, 12а пер Трудолюбия 6а, 12, 13, 15, 35/1, 35а, 35б | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-240, ул. Циолковского | ПР | 2017-04-07 | аварийное состояние провода | П | 2017-04-07 | 9:00 | 2017-04-07 | 10:01 | 2017-04-07 | 16:00 | 2017-04-07 | 13:29 | 24 | * | 59 | 59 | 0 | ул Халтурина 55/28-81, 50-66 ул Циолковского 22, 24,26/39, 28 - 70/23 ул Сквозная 25/32-39/26, 32, 34, 36, 54 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | 2017-04-07 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-07 | 9:00 | 2017-04-07 | 9:20 | 2017-04-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 58 | 58 | 0 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/1 ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-21, ул. Троицкая | ЦР | 2017-04-07 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-07 | 10:00 | 2017-04-07 | 9:15 | 2017-04-07 | 15:00 | 2017-04-07 | 12:45 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | ул Троицкая 4-32, 3-35 ул Бебеля 13, 15 ул Д Донского 14-24/15, 19-27/13 | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-668, ул. Домоткановская на пересечении с ул. Восточной | МР | 2017-03-21 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-21 | 9:30 | * | * | 2017-03-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 23 | 23 | 0 | ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 | ЭЭ | аварийное состояние провода | Работы отменены
| ТГЭ | ПС Вагжановская ф. 12 | ЦР | 2017-04-02 | КЛ ПС Вагжановская ф. 12- РП 1 ф. 12 | А | * | * | 2017-04-02 | 1:28 | * | * | 2017-04-02 | 2:16 | 24 | * | 207 | 190 | 2 | наб Тьмаки 27, 28,26 ул Ефимова 20/4, 29,33,22 ул Бебеля 3,5,7,8,9,13,15,14-20 ул Д Донского 3,4,6,28,7-17,10-24,19-27 ул С Перовской 3,7 пер Трудолюбия 2,6а, 12, 13, 15, 35/1,35а,35б ул Достоевского 9.16,9-47,10-50 ул Троицкая 4-32, 3-35 ул Революционная 1-27, 6-32/8,11,29,29а ул Брагина 3-45, 2-44,47 наб Тьмаки 1, 2, 3, 4, 5, 7 пер Беляковский 2/44-12,1,5,9 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Лазурная ф.29 | МР | 2017-04-02 | КЛ 10 кВ ПС Лазурная ф.29-ТП845 2 с.ш. | А | * | * | 2017-04-02 | 11:32 | * | * | 2017-04-02 | 12:58 | 24 | * | 63 | 63 | 0 | ул Центральная 20 к6, 7 ул Центральная 20 к8,20 к1,8 к1 ул Центральная 24, 26,22,32,15,17,19 ул Центральная 14 к1,17a,15 к1,16 к1 ул Центральная 1,3,5,7,2,4,6,8,10,16a пер Первый 5,3,3a.,1 ул Центральная 15а,20a,18,20,12 пер Второй 6,8,10,4,2,3,5,7,9 пер Третий 2,4,3,1 ул Центральная 7а,9а,11а,11 ул Центральная 7б,9б,9,13,13а ул Восточная 1,3 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 13 ф.10 | МР | 2017-04-02 | Аварийное отключение | А | * | * | 2017-04-02 | 11:32 | * | * | 2017-04-02 | 12:36 | 24 | * | 78 | 78 | 0 | дер Б Перемерки 20а дер Б Перемерки 40 строение1 дер Б Перемерки 38 дер Б Перемерки 28 дер Б Перемерки 6-72 дер Б Перемерки 3-85 дер Б Перемерки 6стр.1 дер Б Перемерки 30стр1 дер Б Перемерки 22а дер Бобачево 60 п-т Победы 73,75a,75,77,81,71a,79,71б дер Бобачево 24-44,17-39 шос Московское 22,73 ул Лукина 2 7б | ЭЭ | Включено повторно
| ТГЭ | ПС Северная ф. 05 | ЗР | 2017-04-03 | КЛ ПС Северная ф. 05- РП 20 ф. 10 | А | * | * | 2017-04-03 | 4:55 | * | * | 2017-04-03 | 6:05 | 24 | * | 45 | 45 | 0 | ул П Савельевой 33 к1,2 ул П Савельевой 31 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 27а ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39к1 ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул П Савельевой 37 к6 ул Фрунзе 8 к1 ул Фрунзе 4 ул Фрунзе 6, 8 к2 ул Фрунзе 10, 12, 14 ул Фрунзе 8/3 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 б-р Молодежный 8к3 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 14 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 2 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул Артюхиной 1 к1(б) ул Артюхиной 1 к2(в) б-р Молодежный 15 ул Артюхиной 7 ул Артюхиной 5 ул Артюхиной 3 ул Артюхиной 9 к1, к2 ул Артюхиной 9 к3, к4 ул Артюхиной 9к2 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 25 | ЗР | 2017-04-03 | КЛ ПС Северная ф. 25- РП 17 ф. 7 | А | * | * | 2017-04-03 | 4:55 | * | * | 2017-04-03 | 5:50 | 24 | * | 50 | 50 | 0 | ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 20 ул Веселова 33 ул Веселова 20 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 26 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 9 к1 ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 10 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 34 | ЗР | 2017-04-03 | КЛ ПС Северная ф. 34- РП 21 ф. 7 | А | * | * | 2017-04-03 | 4:55 | * | * | 2017-04-03 | 6:36 | 24 | * | 33 | 32 | 1 | б-р Молодежный 8 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а | ЭЭ
| ТГЭ | РП 27 ф. 11 | МР | 2017-04-03 | КЛ РП 27 ф.11 – ТП 1007 1 с.ш. | А | * | * | 2017-04-03 | 6:50 | * | * | 2017-04-03 | 7:44 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул Озерная 7 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.36 | ЗР | 2017-04-04 | Повреждена КЛ 10кв ПС Северная ф.36-ТП 783 2 с.ш. | А | * | * | 2017-04-04 | 18:49 | * | * | 2017-04-04 | 19:27 | 24 | * | 12 | 10 | 1 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 6 к1 ул П Савельевой 28/7, 30/8, 32, 34 пер Снайпера 9 ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул П Савельевой 6 ул Луначарског 11 ул Хромова 3 | ЭЭ | монтаж соединительных муфт на КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-04-05 | Повреждена КЛ 10кв ПС Северная ф.32-ТП КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-04-05 | 3:14 | * | * | 2017-04-05 | 4:06 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | монтаж соединительных муфт на КЛ
| ТГЭ | ТП 54 ул. 1-я А. Невского | ЗР | 2017-04-06 | ремонтные работы | П | 2017-04-06 | 14:00 | 2017-04-06 | 13:39 | 2017-04-06 | 15:00 | 2017-04-06 | 14:10 | 24 | * | 93 | 88 | 3 | ул. А. Невского 1, д.65-85,88-108 ул .А. Невского 2, д.55-69,46,56/2-70/2 б-р Затверецкий, д.57-87,48-58 ул. Н.Слобода, д. 4а-10,1-15/22 пер. Клубный 1, д.29, | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 95 фид.к ТП Брикетного з-да | ЗР | 2017-04-06 | ложное срабатывание АЧР | А | * | * | 2017-04-06 | 19:18 | * | * | 2017-04-06 | 20:41 | 24 | * | 68 | 68 | 0 | дер Щербово дер Бор-Отмичи дер Дмитровское ул Северная(п) 5а ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 ул Русская ул Садовая 8 , 10 ул Луговая ул Цветочная пер Цветочный 9 | ЭЭ | Включено Повторно
| ТГЭ | ПС 18 ф.15 | МР | 2017-04-07 |  | А | * | * | 2017-04-07 | 6:35 | * | * | 2017-04-07 | 7:56 | 24 | * | 55 | 34 | 1 | ул Коминтерна 71 ул Завидова 24 ул Завидова 13/12 б-р Цанова 19 б-р Цанова 21 б-р Цанова 13 б-р Цанова 15 б-р Цанова 17 ул Фадеева 29 ул Фадеева 31 б-р Цанова 27 ул Фадеева 35 ул Фадеева 37 б-р Цанова 29, 31 ул Фадеева 39 б-р Цанова 25 б-р Цанова 23 б-р Цанова 29 к1 б-р Цанова 21а ул Терещенко 24 ул Орджоникидзе 34 ул Склизкова 70 к4 ул Склизкова 70 к3 ул Склизкова 70 к2 ул Склизкова 70 ул Склизкова 68 ул Склизкова 66 ул 15 лет Октября 63 к2 ул 15 лет Октября 61/64 ул 15 лет Октября 63 к1 ул Ипподромная 19 ул 15 лет Октября 54/62,60 ул 15 лет Октября 62а, 64/23 ул 15 лет Октября 62 ул 15 лет Октября 58а ул 15 лет Октября 56, 58 ул Склизкова 62 ул Склизкова 60 ул Богданова 22к1 ул Богданова 26/17 ул Склизкова 58 ул Склизкова 56/20 ул Богданова 3 ул Склизкова 27, 29, 31, 33, 35 ул Т Ильиной 1а ул Склизкова 25 стр 2 ул Терещенко 5а ул Терещенко 5/25 ул Т Ильиной 1 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 1 пер. Свободный, 30 | ЦР | 2017-04-10 | установка учетов | П | 2017-04-10 | 9:30 | 2017-04-10 | 9:30 | 2017-04-10 | 12:00 | 2017-04-10 | 11:26 | 24 | * | 4 | 4 | 1 | Свободный пер., 30 ул. Советская, 7 Тверской п-т, 15 ул. В. Новгорода, 2 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 767 ул. Склизкова, 48 | МР | 2017-04-10 | установка учетов | П | 2017-04-10 | 13:00 | 2017-04-10 | 13:25 | 2017-04-10 | 15:00 | 2017-04-10 | 15:25 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул. Склизкова, 48 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 292 ул. Кольцевая, 3 | ЗР | 2017-04-11 | ППР | П | 2017-04-11 | 9:00 | 2017-04-11 | 9:50 | 2017-04-11 | 13:00 | 2017-04-11 | 12:42 | 24 | * | 170 | 170 | 0 | ул. Кольцевая,1-27 ул. Паршина,10,12 ул. Соревнования, 1-27/23, 2/6-28/5 ул. Плеханова, 1/2-25, 2-28/14 ул. Прошина, 2-22/2, 40 1-й пр. Плеханова, 1/9-9/11, 2/6-22/7 2-й пр. Плеханова, 1/16-17/13, 2/14-18/15 3-й пр. Плеханова, 1/24-17, 4-10 п-д Тельмана,5-41, 4-46 ул. Димитрова, 21-43, 24-40/9, 3-19, 2-22 ул. Тельмана, 1/23-18 ул. Крайняя, 3,5,7,11,1,25 п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16 7-й пр. Кольцевой, 1/12-17/23, 2/1 8-й пр. Кольцевой, 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул. Дачная, 1-7 ул. Продольная, 37, 37а, 40-50 ул. Л. Толстого, 5 ул Димитрова 1-19 п-д Тельмана 30/17-46,31-43/12 п-д Л Толстого1 1-13, 4-14 п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Короленко 1-18 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 308 ул. Кольцевая | ЗР | 2017-04-11 | ППР | П | 2017-04-11 | 9:00 | 2017-04-11 | 10:00 | 2017-04-11 | 13:00 | 2017-04-11 | 12:42 | 24 | * | 148 | 148 | 0 | ул. Кольцевая, 2-12 ул. Соревнования, 29/24-51/13, 26/30-48/25 ул. Плеханова, 29/16-49/15, 30/18-48/17 ул. Кольцевая, 20-32/29 ул. Звеньевая,29/32-53/29, 34/30-48/31 ул. Дачная, 1-13, 15-29/53 1-й Дачный п-д, 3, 5, 6, 7 2-й Дачный п-д, 1/36-9/35, 2/38-10/37 ул. Продольная29/4а-43/1, 30/2-38 ул. Овощная, 29-51/7, 30/2-4 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 296 ул. Хромова, 4а | ЗР | 2017-04-12 | ППР | П | 2017-04-12 | 9:00 | 2017-04-12 | 10:10 | 2017-04-12 | 13:00 | 2017-04-12 | 12:33 | 24 | * | 13 | 13 | 0 | ул.Хромова,4,4а,6а Петербургское ш,116,118,120,122 ул.Седова,120а,124б,1б,1в,1г наб.Иртыша,10 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 606 Октябрьский п-т, 79 | МР | 2017-04-12 | установка учетов | П | 2017-04-12 | 13:30 | 2017-04-12 | 13:40 | 2017-04-12 | 16:00 | 2017-04-12 | 14:40 | 24 | * | 8 | 7 | 1 | б-р Гусева, д. 20, 22, 24, 26, 30 Октябрьский п-т, д. 71а, 77 ул. Можайского, д. 59 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | РП 45 ул. Кривическая | Калининский р-н | 2017-04-12 | электромонтажные работы | П | 2017-04-12 | 9:00 | * | * | 12.-04.2017 | 17:00 | * | * | 24 | * | 70 | 70 | 0 | ул Хуторская 1,2,5 пер Ручейный 6,7 ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая ул Дорожников 1,3б ул Кривическая !,3,9,17 пер Верный 2 - 4 дер Черкассы ул Мостоотряд 8, 13 - 15 ул Стрежневая 20 дер Черкассы 8, 8 к1 пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 | ЭЭ | электромонтажные работы | работы отменены
| ТГЭ | ТП 300 п-д Швейников, 2 | ЦР | 2017-04-13 | ППР | П | 2017-04-13 | 9:00 | 2017-04-13 | 9:43 | 2017-04-13 | 13:00 | 2017-04-13 | 11:02 | 24 | * | 8 | 8 | 0 | пр. Швейников, 2, 4, 4а, 6 пр. Победы, 10, 12, 12а ул. Ерофеева, 20 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 1 пер. Свободный, 30 | ЦР | 2017-04-13 | установка учетов | П | 2017-04-13 | 9:30 | 2017-04-13 | 9:30 | 2017-04-13 | 12:00 | 2017-04-13 | 11:15 | 24 | * | 4 | 4 | 1 | Свободный пер., 30 ул. Советская, 7 Тверской п-т, 15 ул. В. Новгорода, 2 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | РП 12 ф.10 | ЦР | 2017-04-07 | КЛ 6 кВ ТП 549 2 с.ш.-ТП 660 1 с.ш. | А | * | * | 2017-04-13 | 9:35 | * | * | 2017-04-07 | 9:56 | 24 | * | 28 | 24 | 0 | пер Спортивный 2 к2 пер Спортивный 2 к3 пер Спортивный 2 к4 пер Спортивный 2 к4 п-т Чайковского 37 ул Коминтерна 43 п-т Чайковского 35 пер Спортивный 1а пер Александровский 2а пер Александровский 9а ул Коминтерна 41 ул Коминтерна 19 пер Александровский 3 ул Макарова 101 ул Коминтерна 1 - 25 ул Коминтерна 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-279 ул. 3й Южный проезд , ул. Тургенева д. 22 | МР | 2017-04-10 | аварийное состояние провода. | П | 2017-04-10 | 9:00 | 2017-04-13 | 9:30 | 2017-04-10 | 16:00 | 2017-04-10 | 12:50 | 24 | * | 87 | 87 | 0 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36, 13/56,15,17 шос Бурашевское 23, 25, 28, 30, 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-13, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-57, 61 | ЭЭ | аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-21, ул Достоевского | ЦР | 2017-04-10 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-10 | 10:00 | 2017-04-10 | 9:20 | 2017-04-10 | 15:00 | 2017-04-10 | 13:05 | 24 | * | 53 | 53 | 0 | ул Достоевского 9-31, 10-34 ул Д Донского 7-17а, 10-12, 12а пер Трудолюбия 6а, 12, 13, 15, 35/1, 35а, 35б | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-269, ул. Севастьянова д.7 к.1 | ПР | 2017-04-10 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-10 | 10:00 | 2017-04-10 | 11:07 | 2017-04-10 | 15:00 | 2017-04-10 | 12:31 | 24 | * | 9 | 9 | 0 | ул Восстания 2 46 ул Восстания 44, 46 ул Восстания 46 ул Восстания 48 ул Восстания 3 9а, 9-13 ул Тракторная 15/6а ул Тракторная 4а ул Севастьянова 5 ул Севастьянова 7, 9, 11, 13 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-118, пр-т Ленина, д. 8 | ПР | 2017-04-10 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-10 | 9:00 | 2017-04-10 | 9:31 | 2017-04-10 | 11:00 | 2017-04-10 | 10:30 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | пр-т Ленина, д. 8, 10 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-584, ул. Затверецкий бульвар д.130-132 | ЗР | 2017-04-11 | аварийное состояние опор. | П | 2017-04-11 | 9:00 | 2017-04-11 | 9:00 | 2017-04-11 | 16:00 | 2017-04-11 | 11:05 | 24 | * | 141 | 141 | 0 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132-136/46 п-д Добролюбова 3 1/142-7/145, 2/140-6/143 пер Литейный 19 – 41, 24-44/129 ул Стрелковая 2/146 – 24/157 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 133-155/18 ул Новозаводская 1 128/25 - 150/8, 131/23-151/6 ул Новозаводская 2 128/31 - 152/14, 131/29-149 Затверецкий б-р 126/19-146/2, 117-129/20 | ЭЭ | аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-21, ул. Троицкая | ЦР | 2017-04-11 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-11 | 10:00 | * | * | 2017-04-11 | 15:00 | * | * | 24 | * | 46 | 46 | 0 | ул Троицкая 4-32, 3-35 ул Бебеля 13, 15 ул Д Донского 14-24/15, 19-27/13 | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-133, ул. Кр. Октября | ПР | 2017-04-12 | аварийное состояние провода | П | 2017-04-12 | 9:00 | 2017-04-12 | 9:30 | 2017-04-12 | 16:00 | 2017-04-12 | 12:10 | 24 | * | 100 | 100 | 0 | ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 37-57, 78а ул Сиреневая 16,17, ул Липовая, д. 76, 69в,69а, 28,30,32 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-240, ул. Циолковского | ПР | 2017-04-13 | аварийное состояние провода | П | 2017-04-13 | 9:00 | 2017-04-13 | 9:35 | 2017-04-13 | 16:00 | 2017-04-13 | 12:50 | 24 | * | 59 | 59 | 0 | ул Халтурина 55/28-81, 50-66 ул Циолковского 22, 24,26/39, 28 - 70/23 ул Сквозная 25/32-39/26, 32, 34, 36, 54 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-824, ул. Школьная, д. 22 | ЗР | 2017-04-13 | Установка опор, подвеска провода. Допуск подрядчика | П | 2017-04-13 | 9:30 | 2017-04-13 | 9:30 | 2017-04-13 | 16:00 | 2017-04-13 | 13:50 | 24 | * | 52 | 52 | 0 | ул Школьная дер Никола-Малица 22-36,7-13,19-23 ул Заречная дер Никола-Малица 2-10,3-19 ул Молодежная 2 дома без номера | ЭЭ | Установка опор, подвеска провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-163, ул. Семенова, д. 61, 69 | ПР | 2017-04-14 | аварийное состояние провода, опор | П | 2017-04-14 | 9:00 | * | * | 2017-04-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 63 | 63 | 0 | ул Криницкого 53-79, 62-78 ул Семенова 57-77, 52-72 ул Смольная 3-13/70, 6-14 ул Циолковского 52а, 55а,57а, | ЭЭ | аварийное состояние провода, опор
| ТГЭ | ТП-795, ул. Северная, д. 15 | ЗР | 2017-04-14 | Установка опор, подвеска провода. Допуск подрядчика | П | 2017-04-14 | 9:30 | * | * | 2017-04-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 26 | 26 | 0 | ул. Северная, д. 1,2,17,16,10,17а,18,27а,28а,29б,28б,34а,32а,31а,30а,39,32,9а,7а,5б,3а,1а | ЭЭ | Установка опор, подвеска провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-118, ул. Проспект Ленина д.8 | ПР | 2017-04-11 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-11 | 9:00 | * | * | 2017-04-11 | 16:00 | * | * | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул. Пр.Ленина д.8,10 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | работы сняты
| ТГЭ | ТП 188 4-й пер. Вагоников | ЗР | 2017-04-08 | Сбита опора на 4-й пер. Вагонников д.3а | А | * | * | 2017-04-08 | 9:05 |  |  | 2017-04-08 | 10:15 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Кривоносова 13-35 ул Пригородная 19-35/5, 20-34/7 ул Совхозная 19-33/11, 22-34/13 ул Северная 22-34/19 ул Северная 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23 ул Вагонников 3 19-31, 18/19-34 ул Вагонников 2 19-31, 20-34 ул Вагонников 1 19-31, 22-34/1 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 1-29, 2/32-24/21 пос Дорошиха 1-31 | ЭЭ | Правка аварийной опоры
| ТГЭ | РП 39 ф.10 | МР | 2017-04-09 | КЛ 10 кВ ТП 613 2с.ш.-ТП 612 2 с.ш. | А | * | * | 2017-04-09 | 9:18 | * | * | 2017-04-09 | 10:36 | 24 | * | 88 | 84 | 0 | ул Можайского 89 ул Можайского 81 ул Можайского 85 ул Можайского 87 п-д М Ульяновой 1 37 ул М Ульяновой 40 ул Тургенева 14 п-д М Ульяновой 2 38 - 66, 37 - 61 п-д М Ульяновой 3 39 - 67, 38 \57 - ул Левитана 61/39 - 71 ул Тургенева 2 - 16 ул Тургенева 2 2 - 14/38 ул Загородная 2 44,53,59,61 ул Можайского 77 ул Левитана 81 ул Загородная 14к1 п-д М Ульяновой 1 38/45 - 58 ул Можайского 81к1 ул Загородная 12к1 ул Можайского 83 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-04-09 | Повреждена КЛ 10кв ПС Северная ф.32-ТП КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-04-09 | 19:37 | * | * | 2017-04-09 | 20:23 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | монтаж соединительных муфт на КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.11 | ЗР | 2017-04-11 | КЛ ПС Северная ф.11- ТП771 1 с.ш. | А | * | * | 2017-04-11 | 13:30 | * | * | 2017-04-11 | 14:38 | 24 | * | 450 | 426 | 2 | ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3 ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул Грибоедова 2 20/1 ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул С Степанова 36 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул С Степанова 19/1 ул С Степанова 17 ул С Степанова ул Шмидта 2 3 ул Шмидта 2 7 ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5 ул Благоева 5к4 ул Благоева 5 ул С Степанова 8а | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.15 | ЗР | 2017-04-11 | КЛ ПС Северная ф.15- ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-04-11 | 14:14 | * | * | 2017-04-11 | 15:15 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | П.Савельевой д 14 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-188, ТП-555, ТП-181, ТП-1068, ТП-692, ТП-512, ТП-786. ТП-1025 | ЗР | 2017-04-14 | Демонтаж ТП-555 | П | 2017-04-14 | 9:30 | 2017-04-14 | 1930-09-01 | 2017-04-14 | 12:00 | 2017-04-14 | 12:22 | 24 | * | 647 | 647 | 0 | ул 26 Июня 1-21, 2/19-20/19, ул Ударная 1/34-33/2, ул Бородина 1-39/2, 2б-36 ул Летная 1-39/8, 2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 пер Вагонников 4 1-35/11 ул Кривоносова 1/36-35 ул Челюскинцев 2/32-14/31, 1-21 ул Писарева 8-44/25, 9-33/23 ул Чапаева 2/7-32, 7/5-31 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 1-31, 4-34/1 ул Вагонников 2 3-43, 2-34 ул Вагонников 3 3-31, 8-44 пер Вагонников 1 30-88, 45-59 ул Совхозная 1-43, 2, 22-34/13 ул Пригородная 1-43, 2-34/7 ул Северная 22-34/19, 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23, 3-19/29 пер Вагонников 3 1-39, 2/32-34 пос Дорошиха 1-31 ул Цветочная 1 - 19/2 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13-28 пер Вагонников 2 2 - 40/4б, 1 - 31 | ЭЭ | Демонтаж ТП-555
| ТГЭ | ПС Южная ф.408 | МР | 2017-04-13 | Повреждение КЛ 10кВ ПС Южная ф.408-РП 15 ф.2 | А | * | * | 2017-04-13 | 5:56 | * | * | 2017-04-13 | 6:40 | 24 | * | 40 | 33 | 3 | б-р Гусева 33 б-р Гусева 17 б-р Гусева 19 б-р Гусева 21 б-р Гусева 25 б-р Гусева 29 б-р Гусева 37 б-р Гусева 15 б-р Гусева 9 б-р Гусева 11 б-р Гусева 5 ул Королева 16/1 ул Королева 18 б-р Гусева 3 б-р Гусева 7 ул Королева 20 ул Королева 22 ул Королева 24 ул Королева 9 ул Можайского 69 ул Можайского 67 ул Можайского 73 ул Можайского 71 ул Можайского 65 ул Можайского 75 ул Королева 11 ул Королева 14 ул Королева 5 б-р Гусева 31 б-р Гусева 31 к1 б-р Гусева 39 ул Можайского 69 ул Можайского 63 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 65 ул. Вагжанова, 141 | МР | 2017-04-17 | ППР | П | 2017-04-17 | 13:30 | 2017-04-17 | 14:54 | 2017-04-17 | 16:00 | 2017-04-17 | 16:18 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул. Вагжанова, 141 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 307 пер. Свободный, 1 | ЦР | 2017-04-18 | ППР | П | 2017-04-18 | 9:00 | 2017-04-18 | 9:40 | 2017-04-18 | 13:00 | 2017-04-18 | 11:02 | 24 | * | 4 | 0 | 0 | Свободный пер, 1г Тверская площадь, 6, 8, 9 пер Свободный 3а пер Свободный 3 пл Тверская 2б пл Тверская 2 пл Тверская 2б | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 865 пос. Химинститута | МР | 2017-04-18 | ремонтные работы | П | 2017-04-18 | 9:30 | * | * | 2017-04-18 | 13:00 | * | * | 24 | * | 4 | 4 | 0 | пер. Горбухинский, 16 ул. Казанская, 10,12,14 | ЭЭ | ремонтные работы | работы отменены
| ТГЭ | ТП 441 ул. Орджоникидзе, 48а | МР | 2017-04-18 | установка учетов | П | 2017-04-18 | 13:30 | 2017-04-18 | 13:31 | 2017-04-18 | 16:00 | 2017-04-18 | 15:30 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | ул. Орджоникидзе, 48, 48а | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 4 ул. Вокзальная,5 | МР | 2017-04-19 | ППР | П | 2017-04-19 | 9:00 | 2017-04-19 | 10:10 | 2017-04-19 | 12:00 | 2017-04-19 | 12:45 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | ул. Вокзальная, 7, 12/22, 14, 16 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 906 п-т Победы, 71б | МР | 2017-04-19 | ремонтные работы | П | 2017-04-19 | 9:00 | 2017-04-19 | 8:58 | 2017-04-19 | 12:00 | 2017-04-19 | 10:12 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | п-т Победы, 71б | ЭЭ | ремонт трасформатора
| ТГЭ | ТП 326 ул. В. Новгорода, 19-21 | ЦР | 2017-04-20 | ППР | П | 2017-04-20 | 9:00 | 2017-04-20 | 9:10 | 2017-04-20 | 13:00 | 2017-04-20 | 12:35 | 24 | * | 13 | 9 | 3 | ул. Вольного Новгорода, 16, 19, 21, 23, 24/26 ул. Советская, д. 17, 19, 21, 23 ул. Володарского, д. 37, 37а, 39 Студенческий пер., д. 40 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 441 ул. Орджоникидзе, 48а | МР | 2017-04-20 | установка учетов | П | 2017-04-20 | 13:30 | 2017-04-20 | 13:40 | 2017-04-20 | 16:00 | 2017-04-20 | 15:28 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | ул. Орджоникидзе, 48, 48а | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-173, ул. Линейная, д. 82-84 | МР | 2017-04-17 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-17 | 9:00 | 2017-04-17 | 9:35 | 2017-04-17 | 16:00 | 2017-04-17 | 12:35 | 24 | * | 102 | 102 | 0 | ул Линейная 76-96, 83-99 ул Народная 1/37-33, 2/35-28 ул Трудовая 1/31-25, 6-24 ул Тургенева 73-85 ул Транспортная 44а-50 ул Луговая 8-24, 13-23 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-118, пр-т Ленина, д. 8 | ПР | 2017-04-18 | аварийное состояние провода | П | 2017-04-18 | 9:30 | 2017-04-18 | 9:47 | 2017-04-18 | 14:00 | 2017-04-18 | 13:35 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | пр-т Ленина, д. 8, 10 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-122, ул. М. Расковой, д. 43/43 | ПР | 2017-04-18 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-18 | 9:00 | * | * | 2017-04-18 | 16:00 | * | * | 24 | * | 20 | 20 | 0 | п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 11, 45 п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40 ул Чебышева 43, 44 | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика | работы отменены
| ТГЭ | ТП-181, 1-й пер-к Вагонников | ЗР | 2017-04-19 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-19 | 9:00 | 2017-04-19 | 5:31 | 2017-04-19 | 16:00 | 2017-04-19 | 8:28 | 24 | * | 74 | 74 | 0 | ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9, пер Вагонников 1 70/2-88, 59 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-259, ул. М. Расковой, д. 9/65 | ПР | 2017-04-20 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-20 | 9:00 | 2017-04-20 | 9:38 | 2017-04-20 | 16:00 | 2017-04-20 | 12:00 | 24 | * | 84 | 84 | 0 | ул М Расковой 1/78-41/42, 10 ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38 п-д Нестерова 1 27/26-33/27, 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7, 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19, 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33, 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-80 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-173, ул. Линейная пересечение с ул. Глинки | МР | 2017-04-20 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-20 | 9:00 | * | * | 2017-04-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 78 | 78 | 0 | ул Линейная 101-109, 98-108 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29б, 2/47-30 ул Луговая 11/21-25/20 ул Транспортная 22-60 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | Работы отменеы
| ТГЭ | ТП-284, ул Горького д. 88, 88а | ЗР | 2017-04-21 | аварийное состояние опор, провода | П | 2017-04-21 | 9:00 | 2017-04-21 | 9:00 | 2017-04-21 | 16:00 | 2017-04-21 | 12:49 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Горького 88 ул Горького 88а | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода
| ТГЭ | ПС Северная ф. 25 | ЗР | 2017-04-14 | КЛ ПС Северная Ф.25-РП17 Ф.7 | А | * | * | 2017-04-14 | 1:45 | * | * | 2017-04-14 | 2:20 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Луначарского 10.12,33,35,3 к1,1 ул Луначарского 9 к1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к 2,19 ул Хромова 10,7 к2,9 к2,13 к2 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул Луначарского 20 ,26 ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ,18, 16а | ЭЭ | Не восстановлено
| ТГЭ | ПС Северная 1 с,ш, 10кВ-Земля | ЗР | 2017-04-14 | КЛ ПС Северная ф.05-РП 20 ф.10 | А | * | * | 2017-04-14 | 2:25 | * | * | 2017-04-14 | 2:50 | 24 | * | 45 | 45 | 0 | б-р Молодежный 6 к1,2,3 б-р Молодежный 8 к1,8 к2 ,10/2 ул П Савельевой 35 к4 ,35 ,33а ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32,35,35/2 ул П Савельевой 39 к4, к5 ул П Савельевой 37 к6 ул Фрунзе 8 к1,4,6,10,12,14,8/3,8 к2 ул Фрунзе 16,18 ул П Савельевой 39/2 ,39 к1 ул П Савельевой 54а ул П Савельевой 33 к1,2 ул П Савельевой 31,27 ,27а ,31а б-р Молодежный 6 ,8 ,10,12,14,2,15,16 ул Артюхиной 11 к3 ,11 к4 ул Артюхиной 1 к1(б) ул Артюхиной 1 к2(в) ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 , 26 , 32 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4,6 ул Артюхиной 7,5,3,11,2 ул Артюхиной 9 к1, к2 ул Артюхиной 9 к3, к4 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 б-р Молодежный 8к3 | ЭЭ | Не восстановлено
| ТГЭ | РП 15 ф.3 | МР | 2017-04-14 | КВЛ 10 кВ ТП 260 - ТП 279 | А | * | * | 2017-04-14 | 8:45 | * | * | 2017-04-14 | 10:26 | 24 | * | 498 | 461 | 4 | б-р Гусева 15 б-р Гусева 17 б-р Гусева 19 б-р Гусева 21 б-р Гусева 25 б-р Гусева 29 б-р Гусева 35 б-р Гусева 37 б-р Гусева 12а б-р Гусева 11 б-р Гусева 9 б-р Гусева 5 ул Королева 16/1 ул Королева 18 б-р Гусева 3 Королева 11 ул Королева 14 ул Королева 9 ул Королева 5 ул Можайского 71к1 ул Королева 7 ул Королева 11 ул Королева 14 ул Королева 9 ул Королева 5 б-р Гусева 7 ул Королева 20 ул Королева 22 ул Королева 24 ул Королева 9 ул Королева 26 ул Королева 28/18 ул Левитана 24 ул Левитана 22 ул Левитана 3-37/64 п-д М Ульяновой 3 1-35/58, 2-36/60 ул Транспортная 10 ул М Ульяновой 7/37-31, 4-28 ул Линейная 31, 2-24 ул Линейная 46-58 ул Линейная 2 1-37, 2-42 ул Линейная 2 13/56 п-д Линейный 1 17-37/29, 20-38/27 п-д Транспортный 1 29, 31 п-д Транспортный 2 27-35 ул Транспортная 8,10 ул Транспортная 2,4,6 ул Тургенева 2 1-17 шос Бурашевское 18-28/27-34 шос Бурашевское 16 п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 п-д Транспортный 1 1/10-17 п-д Транспортный 2 1-21, 2/12-18 п-д Транспортный 2 6,8,8к1,8к2 шос Бурашевское 5,7,9,11 шос Бурашевское 11 ул Линейная 39-59/18 ул Линейная 59 ул Линейная 59а ул Крупской 5,7,11а,11кв1 ул Транспортная 2 ул Линейная 81 ул Линейная 83, 85 ул Линейная 70 ул Линейная 20 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Луговая 11/21-25/20 ул Луговая 14-24 ул Транспортная 42-62/1 ул Трудовая 1/31-21, 12/25-26 ул Народная 1/37-33, 2/35-28 ул Дрожжина 11/15-27/14, 2/17-28 ул Островского 20-32/6,19-27 ул Линейная 61-109, 70-108 ул Тургенева 57/44-81 ул Конечная 5 ул Конечная 45 ул Конечная 3 ул Конечная 2/57-68 ул Восточная 1/55-63, 2-70 ул Дальняя 33/45-63/38 ул Дальняя 32/42-68/8 ул Глинки 37-65/41, 34-54 ул Народная 33-57/24, 30/29-56 ул Народная 37 ул Трудовая 29/25 ул Трудовая 28/23, 52/16 ул Тургенева 87-103 ул Тургенева 72-104/42 п-д Тургенева 1/39-15/40 п-д Тургенева 2/41-16/42 ул Загородная 17а-39/50 ул Загородная 20-38, 70-74 п-д Загородный 1/55-13, 2/57-16/58 ул Линейная 110/18, 111/16 ул Линейная 113/16, 115/20 ул Транспортная 64, 66, 68 ул Транспортная 2 ул Транспортная 14-24 шос Бурашевское 1 шос Бурашевское 3 шос Бурашевское 1/12 ул Транспортная 2 ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б | ЭЭ | Не Восстановлено
| ТГЭ | ТП 600 | МР | 2017-04-14 | Повреждение в щитовой дома Октябрьский пр-т 69 | А | * | * | 2014-04-14 | 11:30 | * | * | 2017-04-14 | 11:47 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | Октябрьский пр-т 67 и 69 | ЭЭ | Ремонт рубильника
| ТГЭ | ТЭЦ 1 ф. 21 | ПР | 2017-04-15 | КЛ ТЭЦ 1 ф. 21-РП 2 ф. 32 | А | * | * | 2014-04-15 | 13:34 | * | * | 2017-04-15 | 13:44 | 24 | * | 170 | 145 | 5 | пл Комсомольская 1 ул Беговая 2 1-15, 2, 2а, 3а, 4, ул Беговая 2 5а, 11а ул Кузнецкая 2 2, 11, 12, 14, 14а, ул Конева 2-10,10 к 2,14 к 1,14 к 2, 1-15, 25-69 ул Сосновая 1-21, 19а ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Воровского 1-19, 2-20 ул Б Полевого 1, 3, 5 ул Ткача 1а, 1-7, 2-12 ул Дзержинского 1, 3,5, 4-10 ул Лесная 6 п-т Ленина 25, 27/3,33-39 ул Академическая 10 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 13 ф.10 | МР | 2017-04-17 | возгорание в ТП 150 РУ 0,4 кВ (абонент) | А | * | * | 2017-04-17 | 11:09 | * | * | 2017-04-17 | 12:41 | 24 | * | 78 | 69 | 0 | дер Б Перемерки 38 дер Б Перемерки 28 дер Б Перемерки 6-72 дер Б Перемерки 3-85 дер Б Перемерки 6стр.1 шос Московское 73 дер Б Перемерки 30стр1 дер Б Перемерки 22а дер Бобачево 60дер Б Перемерки 17 | ЭЭ | Ремонт РУ 0,4 кВ (абонент)
| ТГЭ | РП Луначарского, ул. 2-я Красина, 74 | ЗР | 2017-04-20 | электромонтажные работы | П | 2017-04-20 | 13:00 | 2017-04-20 | 13:00 | 2017-04-20 | 17:00 | 2017-04-20 | 15:38 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | ул. 2-я Красина, 74, 74 к.1. 78 | ЭЭ | электромонтажные работы
| ТГЭ | ПС Соминка ф.34 | ЗР | 2017-04-18 | КЛ ПС Северная ф.34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-04-18 | 13:34 | * | * | 2017-04-18 | 14:05 | 24 | * | 30 | 27 | 1 | б-р Молодежный 8 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а | ЭЭ | диэлектрический пробой изоляции
| ТГЭ | ПС Пролетарская 1 с.ш. 10 кВ «земля» | ПР | 2017-04-19 | Повреждение в абонентских сетях | А | * | * | 2017-04-19 | 3:29 | * | * | 2017-04-19 | 3:34 | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | Повреждение в абонентских сетях
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-04-19 | ПС Северная ф.32-ТП КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-04-19 | 7:48 | * | * | 2017-04-19 | 9:23 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | П Савельевой д.14 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.35 | ЗР | 2017-04-19 | Повреждение КЛ 6кВ ПС Затверецкая ф.35-ТП 953 2с.ш. | А | * | * | 2017-04-19 | 22:26 | * | * | 2017-04-19 | 22:55 | 24 | * | 410 | 400 | 2 | пл Пожарная 2-10, 5, 7 ул Туполева 3 ул Шишкова 2 ул Н Заря 6,8 ул Н Заря 23 наб Затверецкая 36 к1 наб Затверецкая 32, 34 ул Кропоткина 10-20 пер Клубный 1 4а ул Н Заря 28а пер Клубный 1 2г ул Н Заря 16-26, 15-21 ул Пленкина 60-74, 39-43 ул Старобежецкая ул Шишкова 1-9, 4-6, ул Шишкова 7/2 ул Шишкова 8 наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-13, 4-10/21 ул Кутузова 4,7 ул Н Заря 15/14-37, 28-46/60 п-д Н Заря 1 - 18 пер Казанский 6-16 п-д Н Слобода 2 6-18, 3-11 п-д Н Слобода 4, 6 ул Шишкова 15/5-27/3 ул А Невского 1 67-85, 88-108 ул А Невского 2 55-69, 46, 56/2-70/2 б-р Затверецкий 57-87, 48-58 ул Н Слобода 4а-10, 1-15/22 пер Клубный 1 19-29, 16-24 ул А Невского 2 2, 25 - 51 ул Архитекторов 7 - 26 ул Р Люксембург 54 б-р Затверецкий 23 - 49, 22 – 48 ул Кропоткина 61, 61а, 64, 66, 68 ул Кропоткина 72/3, 72 ул А Невского 1 1-35, 2-50 наб Волги 33-59 ул А Невского 1 10корп3,5,7 ул Кропоткина 21,31а, 33, 35, 39, ул Кропоткина 20/3, 24, 30, 46, 52 ул Н Заря 1а, 4 наб Волги 1, 3, 5, 23, 25, 29 ул Пленкина 19а | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 6 1 с.ш. | МР | 2017-04-20 | КЛ ПС Южная ф.4014-РП 6 ф.7 | А | * | * | 2017-04-20 | 8:31 | * | * | 2017-04-20 | 9:31 | 24 | * | 14 | 0 | 0 | Промышленный п-д, Коминтерна, | ЭЭ | диэлектрический пробой изоляции
| ТГЭ | ТП 1069 ул. Ипподромная, 9 | ЦР | 2017-04-21 | ремонтные работы | П | 2017-04-21 | 9:30 | 2017-04-21 | 9:17 | 2017-04-21 | 11:00 | 2017-04-21 | 10:30 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. Ипподромная, д. 9. 9а | ЭЭ | ошиновка Сек.авт.
| ТГЭ | ТП 671 пос. Литвинки,32 | ЗР | 2017-04-24 | установка учетов | П | 2017-04-24 | 9:30 | 2017-04-24 | 9:40 | 2017-04-24 | 12:00 | 2017-04-24 | 11:32 | 24 | * | 19 | 18 | 0 | пос. Литвинки, 5,7,9,10,12,13,16,17,18,19,20,21,23, 25,29а,30, 31.32,30 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 671 пос. Литвинки,32 | ЗР | 2017-04-24 | установка учетов | П | 2017-04-24 | 13:30 | 2017-04-24 | 13:45 | 2017-04-24 | 16:00 | 2017-04-24 | 14:55 | 24 | * | 19 | 18 | 0 | пос. Литвинки, 5,7,9,10,12,13,16,17,18,19,20,21,23, 25,29а,30, 31.32,30 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 330 ул.Орджоникидзе,40/76 | МР | 2017-04-25 | ППР | П | 2017-04-25 | 9:00 | 2017-04-25 | 9:05 | 2017-04-25 | 13:00 | 2017-04-25 | 12:50 | 24 | * | 12 | 12 | 0 | ул. Орджоникидзе, 40/76, 42 к1.к2,к3 ,44, 44к2, 46 к1,к2,к3,к4 ул. Склизкова, 72,74 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 865 пос. Химинститута | МР | 2017-04-25 | ремонтные работы | П | 2017-04-25 | 9:30 | 2017-04-25 | 9:23 | 2017-04-25 | 12:00 | 2017-04-25 | 10:12 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | пер. Горбухинский, 16 ул. Казанская, 10,12,14 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 346 Волоколамский п-т,33 | МР | 2017-04-26 | ППР | П | 2017-04-26 | 9:00 | 2017-04-26 | 10:22 | 2017-04-26 | 13:00 | 2017-04-26 | 12:55 | 24 | * | 2 | 1 | 1 | Волоколамский п-т, 31,33 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 1023 ул. Московская,26 | МР | 2017-04-26 | электромонтажные работы | П | 2017-04-26 | 13:30 | 2017-04-26 | 13:47 | 2017-04-26 | 17:00 | 2017-04-26 | 16:10 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | ул. Вагжанова, 10, 12, 12 корп.2 ул. Московская, д. 95/14 | ЭЭ | заводка 2 КЛ
| ТГЭ | ТП 787 пос.Литвинки | ЗР | 2017-04-26 | установка учетов | П | 2017-04-26 | 9:30 | 2017-04-26 | 9:30 | 2017-04-26 | 12:00 | 2017-04-26 | 10:45 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | пос.Литвинки, д.36 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 391 ул.С.Перовской,1/45 | ЦР | 2017-04-27 | ППР | П | 2017-04-27 | 9:00 | 2017-04-27 | 10:57 | 2017-04-27 | 13:00 | 2017-04-27 | 13:40 | 24 | * | 5 | 5 | 0 | ул. С.Перовской, 1/45, 4/43 наб. р. Тьмаки, 31, 32 ул. Бебеля, 2 корп.1 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 1023 ул. Московская,26 | МР | 2017-04-27 | электромонтажные работы | П | 2017-04-27 | 13:30 | 2017-04-27 | 13:37 | 2017-04-27 | 17:00 | 2017-04-27 | 16:02 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | ул. Вагжанова, 10, 12, 12 корп.2 ул. Московская, д. 95/14 | ЭЭ | заводка 2 КЛ
| ТГЭ | ТП 787 пос.Литвинки | ЗР | 2017-04-27 | установка учетов | П | 2017-04-27 | 9:30 | 2017-04-27 | 9:33 | 2017-04-27 | 12:00 | 2017-04-27 | 11:12 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | пос.Литвинки, д.36 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 443 Зеленый п-д, 49 к.1 | МР | 2017-04-28 | ППР | П | 2017-04-28 | 9:00 | 2017-04-28 | 10:20 | 2017-04-28 | 13:00 | 2017-04-28 | 12:27 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | Зеленый п-д, 47к1, 49к1,к2, 49а б-р Цанова, 12 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ПС Глазково ф.11 |  | 2017-04-20 | Повреждение в абонентских сетях | А | * | * | 2017-04-20 | 19:49 | * | * | 2017-04-21 | 0:43 | 24 | * | 2 | 0 | 0 |  | ЭЭ | диэлектрический пробой изоляции
| ТГЭ | ТП-166, ул. Седова, д. 5"Б" д/с | ЗР | 2017-04-24 | аварийное состояние провода | П | 2017-04-24 | 9:00 | 2017-04-24 | 9:44 | 2017-04-24 | 16:00 | 2017-04-24 | 13:30 | 24 | * | 7 | 6 | 1 | ул Хромова 8а,8-16 ул Седова 5б | ЭЭ | замена провода на СИП
| ТГЭ | ТП-369, ул.Ефимова | ЦР | 2017-04-24 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-24 | 9:00 | 2017-04-24 | 9:00 | 2017-04-24 | 16:00 | 2017-04-24 | 15:15 | 24 | * | 30 | 30 | 0 | ул Троицкая 1/24,1а,1б,2/25,2а,4/27 ул Ефимова 6-16, 11-23 ул Достоевского 2б,17,4-8 наб Тьмаки 20к1, 1/19, 23,24/1,25/2 | ЭЭ | Подрезка деревьев
| ТГЭ | ТП-181, 1-й пер-к Вагонников | ЗР | 2017-04-25 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-25 | 6:00 | 2017-04-25 | 5:55 | 2017-04-25 | 11:00 | 2017-04-25 | 7:45 | 24 | * | 74 | 74 | 0 | ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9, пер Вагонников 1 70/2-88, 59 | ЭЭ | ЗАМЕНА ОПОР
| ТГЭ | ТП-25, ул. Б. Бруевич | ЦР | 2017-04-25 | аварийное состояние провода | П | 2017-04-25 | 10:00 | 2017-04-25 | 10:45 | 2017-04-25 | 14:00 | 2017-04-25 | 13:40 | 24 | * | 12 | 12 | 0 | ул Б-Бруевич 16-26а пер Беляковский 30-44/31 | ЭЭ | замера провода
| ТГЭ | ТП-21, ул Достоевского | ЦР | 2017-04-25 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-25 | 10:00 | 2017-04-25 | 9:00 | 2017-04-25 | 11:00 | 2017-04-25 | 11:05 | 24 | * | 53 | 53 | 0 | ул Достоевского 9-31, 10-34 ул Д Донского 7-17а, 10-12, 12а пер Трудолюбия 6а, 12, 13, 15, 35/1, 35а, 35б | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-227, Индустриальная, д. 3а | МР | 2017-04-25 | установка шкафов учета, допуск подрядчика | П | 2017-04-25 | 12:00 | * | * | 2017-04-25 | 13:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | Индустриальная, д. 3а | ЭЭ | установка шкафов учета, допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-259, Волоколамское ш., с откл. ВЛ 10 кВ ТП-259-168. Откл.: ТП-156,638,259,987,168 | МР | 2017-04-25 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-25 | 10:00 | 2017-04-25 | 11:16 | 2017-04-25 | 13:00 | 2017-04-25 | 14:10 | 24 | * | 1296 | 1296 | 0 | шос Волоколамское 12-86 ул М Расковой 1/78-45,4,10, ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38,43,44 п-д Нестерова 1 1-33/27, 2/24-34/25 п-д Нестерова 2 1/35-43,2/34-40 ул Волоколамская 2 2-64/7, 1-65/9 ул Волоколамская 3 1/10-67/19, 2/8-74/15 ул Волоколамская 4 4-64/33, 1-63/35 ул Чкалова 2-42/10,1-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23, 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27, 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-40/42,50 ул Нестерова 1-45,2-38 ул Можайского 1-48,2-32 ул Матросова 1-45,2-38 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 ул Лермонтова 69 - 83 | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | ТП-178, ул. Брагина | ЦР | 2017-04-25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-25 | 9:00 | 2017-04-25 | 9:00 | 2017-04-25 | 16:00 | 2017-04-25 | 14:40 | 24 | * | 21 | 21 | 0 | наб Тьмаки 1-9 ул Брагина 1а,4 ул Революционная 1-5, 6-16 | ЭЭ | подрезка деревьев
| ТГЭ | ТП-176, ул. Новоторжская, д. 16 к.1 | ЦР | 2017-04-26 | аварийное состояние опор, провода | П | 2017-04-26 | 9:00 | 2017-04-26 | 12:21 | 2017-04-26 | 16:00 | 2017-04-26 | 14:10 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул Новоторжская 29, 16к1, 16к2, 14 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода
| ТГЭ | ТП-85, ул. Серебрянная | ЦР | 2017-04-26 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-26 | 9:00 | * | * | 2017-04-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 20 | 19 | 1 | ул Серебряная 3-13, 2/24-8 ул Пушкинская 3-13к1, 6-24/23 ул С Щедрина 27/13 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | работы сняты
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ л/р 8-ТП-143-199-240, с откл. ТП-199 | ПР | 2017-04-27 | аварийное состояние опор, | П | 2017-04-27 | 9:00 | 2017-04-27 | 10:05 | 2017-04-27 | 16:00 | 2017-04-27 | 13:10 | 24 | * | 462 | 462 | 0 | ул Сухая 1/12-33, 2/10-28/5 ул Липовая 1/6-25/16, 4-40 ул Зеленая 3-15 ул Сквозная 1/33-23, 6/1-26 ул К Октября 19а-33/1,93-103,107-117, 12,80-112 пер Короткий 1/24-11, 2-10, 41, 4 ул Поперечная 1/25-21, 2/31-20/72 ул Высокая 1/7-25, 2/9-26/30 ул Тракторная 17-77, 26-78/5 п-д Желтиковский 1 1/13-19/46, 2/15-20/78 п-д Желтиковский 2 1/19-19/80, 2/21-18/82 п-д Желтиковский 3 3-17, 4-16 ул Речная 1/27-29/46, 2/29-26/48 ул Халтурина 83-123/9, 74-96 ул Циолковского 72/20-86 | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | ТП-292, Продольная | ЗР | 2017-04-27 | аварийное состояние опор, | П | 2017-04-27 | 9:00 | * | * | 2017-04-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 92 | 92 | 0 | ул Тельмана 1/23-18 ул Крайняя 3, 5, 7, 11, 13, 25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37, 37а, 40-50 | ЭЭ | замена опор | работы сняты
| ТГЭ | ТП-315, ул. Освобождения | ПР | 2017-04-27 | допуск подрядчика | П | 2017-04-27 | 15:00 | 2017-04-27 | 15:00 | 2017-04-27 | 16:00 | 2017-04-27 | 16:10 | 24 | * | 29 | 29 | 0 | ул Освобождения 161-195, 100/1-24б п-д Полевой 4 1, 2, 3, 4, 5 ул Складская 160-164 | ЭЭ | допуск подрядчика | работа без отключения
| ТГЭ | ТП-325, ул. Медниковская | ЦР | 2017-04-27 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-27 | 9:00 | 2017-04-27 | 8:55 | 2017-04-27 | 16:00 | 2017-04-27 | 13:10 | 24 | * | 13 | 13 | 0 | ул Медниковская 28, 30, 34, 52, 54, ул Медниковская 25, 29, 39, 47-55/25 | ЭЭ | подрезка деревьев
| ТГЭ | ТП-118, пр-т Ленина, д. 8 | ПР | 2017-04-28 | аварийное состояние провода | П | 2017-04-28 | 9:00 | 2017-04-28 | 10:00 | 2017-04-28 | 16:00 | 2017-04-28 | 12:08 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | пр-т Ленина, д. 8, | ЭЭ | замена провода
| ТГЭ | ТП-26, ул. Серова | ЗР | 2017-04-28 | аварийное состояние опор | П | 2017-04-28 | 9:00 | * | * | 2017-04-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 180 | 180 | 0 | ул Осипенко 26/9-82, 21-77 ул Лазо 63-73, 62, 66/56 ул Щорса 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул Серова 13-69, 18-68 ул Маяковского 44-56/17 п-д Серова 1 3, 4 п-д Белинского 19-21, 12-14, 24, 26 ул Туполева 38-74 ул Котовского 10-28/58, 53/56-67 ул Силикатная 2 5/23-11 п-д Серова 2 3, 4 п-д Котовского 1 13-25, 14-26 п-д Котовского 2 10-22, 9-25 | ЭЭ | замена опор | работы сняты
| ТГЭ | ТП-85, ул. Пушкинская | ЦР | 2017-04-28 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-04-28 | 9:00 | 2017-04-28 | 9:00 | 2017-04-28 | 16:00 | 2017-04-28 | 10:50 | 24 | * | 20 | 19 | 1 | ул Серебряная 3-13, 2/24-8 ул Пушкинская 3-13к1, 6-24/23 ул С Щедрина 27/13 | ЭЭ | подрезка деревьев
| ТГЭ | пс Северная ф.25 | ЗР | 2017-04-22 | КЛ пс Северная ф.25-РП17 ф.7 | А | * | * | 2017-04-22 | 5:50 | * | * | 2017-04-22 | 6:30 | 24 | * | 50 | 50 | 0 | ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 22 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул Луначарского 9 к1 ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 10 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Пролетарская 1 с.ш. 110 кВ | ПР | 2017-04-22 | повреждение 1 с.ш. 110кВ ПС Пролетарская (МРСК) | А | * | * | 2017-04-22 | 9:20 | * | * | 2017-04-22 | 9:41 | 24 | * | 1550 | 1400 | 6 | б-р Ногина пр-т 50 лет Октября ул К . Заслонова пр-т Ленина ул К Маркса пр-т Калинина ул. М Конева ул Тракторная | ЭЭ | МРСК
| ТГЭ | ПС Вагжановская ф. 08 | ПР | 2017-04-22 | КЛ ТП 651 1 с. ш.- ТП 549 1 с. ш. | А | * | * | 2017-04-22 | 11:18 | * | * | 2017-04-22 | 13:03 | 24 | * | 637 | 600 | 2 | п-д Дарвина 7,10,13 ул Тимирязева 1-19 ул Спартака 5-16 ул Профинтерна 1 8-20 ул Профинтерна 2 5-31, 10-40 ул Трусова 1 2-30 ул Суворова 1 3, 5, 7 ул Путейская 4 1-17/1 ул Пионерская 1-27, 4-30 ул Трусова 1 1-13, 4-32 ул Макарова 7-51, 8-24 ул Пролетарская 2 1-19, 26-70,21-55 ул Пролетарская 3 1-19, 2а-8,14-38 ул Пионерская 29-63, 32-56 ул Пролетарская 4 10-38/55 ,1-37/57,9а,11а ул Пролетарская 5 1-37/49,39-49 ул Гончаровой 1- 51,53,59,61,8,10,4-32 ул Коробкова 5/1-17, 19-43/2, 22 ул Пролетарская 6 3-29, 2/19-20 ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-8 ул Профинтерна 1 8-20 ул Профинтерна 2 5-31, 10-40 ул Детская площадка 1 - 5, 47 - 49, 34 ул А Степанова 22 - 56а ул Пески 1 29а, 45 - 49, 44 - 5 п-д Дарвина 3, 9,11б,13,15,17,21,6-12 ул Коминтерна 1 - 25 пер Александровский 3 ул Макарова 101 | ЭЭ | Порвана при раскопках
| ТГЭ | ПС Северная ф. 15 | ЗР | 2017-04-22 | КЛ 10кВ ПС Северная ф. 15-ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-04-22 | 18:41 | * | * | 2017-04-22 | 19:02 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 07 | ЗР | 2017-04-22 | КЛ ТП 589- ТП 618 | А | * | * | 2017-04-22 | 18:41 | * | * | 2017-04-22 | 19:46 | 24 | * | 6 | 0 | 0 | ул Плеханова 55,51,59 ул Дачная 62 ул Ушакова 1а | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Вагонный з-д ф. 16 | ЗР КР | 2017-04-23 | КЛ ПС Вагонный з-д ф. 16- ТП 781 | А | * | * | 2017-04-23 | 7:45 | * | * | 2017-04-23 | 10:00 | 24 | * | 170 | 154 | 0 | шос С Петербургское 105/1-115 ул Мозжухина 2 - 9 пос ДРСУ 2 1-8,11 ул Черкасская 76 - 102,114,115 ул Отмицкая 53,77, 79, 82, 86 ул Курганная 1-13, 8-14 пер Булгарский 13, 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 621 ф. к ТП 440 | ЗР КР | 2017-04-23 | ТП 847 каб. вывод 6 кВ | А | * | * | 2017-04-23 | 7:45 | * | * | 2017-04-23 | 12:52 | 24 | * | 172 | 165 | 0 | ул Лесная пос.Никола-Малица 11,15,16,17,18,19,20,27,б/н ул Гаражная 3 1,7,8,13,б/н ул Гаражная 2 3,5 ул Гаражная 7-17,19,21,23 ул Центральная 1-43,5а,19а,2-32 ул Школьная дер Никола-Малица 2-36,7-13,19-23 ул Заречная дер Никола-Малица 2-10,3-19 ул Молодежная 2 дома без номерашос С Петербургское 117, 119 и др дер Николо- Малица 15.... | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Вагжановская 2 с. ш. "земля" | МР | 2017-04-23 | КЛ ПС Вагжановская ф. 16- РП 3 ф. 2 | А | * | * | 2017-04-23 | 17:35 | * | * | 2017-04-23 | 18:23 | 24 | * | 26 | 17 | 0 | ул Попова 1,5,7 п-т Волоколамский 2- 8,21,23 ул Ерофеева 23 п-т Победы 18 ул Склизкова 19/25,23 ул Т Ильиной 6/15 ул Терещенко 17 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Механический з-д ф. 27 | ПР | 2017-04-23 | КЛ ПС Механический з-д ф.27 - РП ЦПС ф.6 | А | * | * | 2017-04-23 | 22:57 | * | * | 2017-04-23 | 23:26 | 24 | * | 10 | 4 | 0 | ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 п-т 50 лет Октября 3к2 ул Республиканская 9 ул Республиканская 11 ул Республиканская 13 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.34 | ЗР | 2017-04-24 | Повреждение КЛ 10кВ ПС Северная ф.34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-04-24 | 18:50 | * | * | 2017-04-24 | 19:30 | 24 | * | 33 | 32 | 1 | "б-р Молодежный 8 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а" | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф.406 | МР | 2017-04-25 | КЛ ПС Южная ф.406-ТП 259 | А | * | * | 2017-04-25 | 11:23 | * | * | 2017-04-25 | 14:10 | 24 | * | 950 | 936 | 0 | ул М Расковой 4 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 10 шос Волоколамское 86 шос Волоколамское 82а шос Волоколамское а/д по ул Псковская | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.15 | ЗР | 2017-04-26 | КЛ ПС Северная ф.15- ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-04-26 | 22:25 | * | * | 2017-04-27 | 0:06 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | П.Савельевой д 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-04-26 | КЛ ПС Северная ф.32- ТП КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-04-26 | 22:25 | * | * | 2017-04-27 | 0:06 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | П.Савельевой д 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 14 б-р Гусева, 16 | МР | 2017-05-02 | ППР | П | 2017-05-02 | 9:00 | 2017-05-02 | 10:50 | 2017-05-02 | 14:00 | 2017-05-02 | 13:58 | 24 | * | 1 | 1 | 1 | б-р Гусева, 16 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 1088 ул. Богданова, 3 | ЦР | 2017-05-02 | электромонтажные работы | П | 2017-05-02 | 9:00 | 2017-05-02 | 9:20 | 2017-05-02 | 17:00 | 2017-05-02 | 16:49 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. Богданова, 3 | ЭЭ | заводка и разделка КЛ
| ТГЭ | ТП 672 пос. Литвинки, 24 | ЗР | 2017-05-03 | установка учетов | П | 2017-05-03 | 13:30 | 2017-05-03 | 13:55 | 2017-05-03 | 16:00 | 2017-05-03 | 15:50 | 24 | * | 8 | 6 | 2 | пос. Литвинки, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 34, ДК | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 240 ул. Циолковского, 34 | ПР | 2017-05-03 | ремонтные работы | П | 2017-04-03 | 9:30 | 2017-04-03 | 9:30 | 2017-05-03 | 12:00 | 2017-04-03 | 11:51 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул. Халтурина, 55/28-81, 50-66 ул. Циолковского, 22, 24,26/39, 28 - 70/23 ул. Сквозная, 25/32-39/26, 32, 34, 36, 54 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 436 ул. 50 лет Октября, 26 | ПР | 2017-05-04 | ППР | П | 2017-05-04 | 13:30 | 2017-05-04 | 14:05 | 2017-05-04 | 17:00 | 2017-05-04 | 16:11 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | п-т 50 лет Октября, 22, 24, 26, 28а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 672 пос. Литвинки, 24 | ЗР | 2017-05-04 | установка учетов | П | 2017-05-04 | 13:30 | 2017-05-04 | 13:42 | 2017-05-04 | 16:00 | 2017-05-04 | 14:55 | 24 | * | 8 | 6 | 2 | пос. Литвинки, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 34, ДК | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 196 Петербургское ш.,54 | ЗР | 2017-05-04 | электромонтажные работы | П | 2017-05-04 | 9:30 | 2017-05-04 | 9:25 | 2017-05-04 | 12:00 | 2017-05-04 | 10:55 | 24 | * | 4 | 3 | 0 | Петербургское ш., 48, 52, 54/2 ул. Луначарского, 4 | ЭЭ | установка рубильника
| ТГЭ | ТП 242 ул. Бебеля, 10, | ЦР | 2017-05-05 | ремонтные работы | П | 2017-05-05 | 9:30 | 2017-05-05 | 9:10 | 2017-05-05 | 11:00 | 2017-05-05 | 9:37 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. С. Перовской, 9 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 864 пос. Литвинки | ЗР | 2017-05-05 | ТРТ | П | 2017-05-05 | 9:30 | 2017-05-05 | 9:34 | 2017-05-05 | 11:00 | 2017-05-05 | 10:38 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | пос. Литвинки, коровник | ЭЭ | ревизия трансформатора
| ТГЭ | ТП-166, ул. Хромова | ЗР | 2017-05-02 | аварийное состояние провода | П | 2017-05-02 | 9:00 | 2017-05-02 | 9:10 | 2017-05-02 | 16:00 | 2017-05-02 | 14:56 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул Хромова 8а,8-16 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-178, ул. Д. Донского | ЦР | 2017-05-02 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-02 | 9:00 | 2017-05-02 | 9:00 | 2017-05-02 | 16:00 | 2017-05-02 | 13:46 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | ул Революционная 11-29,29а,2-32 ул Брагина 3-49 ул Д Донского 3, 4, 6 пер Трудолюбия 3-7 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ л/р 3 - ТП-830, откл. ТП-869, 809, 850, 995, 823, 1083, 830, ТП-Бор | ЗР | 2017-05-03 | аварийное состояние провода | П | 2017-05-03 | 9:00 | 2017-05-03 | 10:50 | 2017-05-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 246 | 246 | 0 | ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 – 24 дер Щербово дер Дмитровское 41 – 71 дер Бор-Отмичи ул. Северная 5а | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | РП-28, ул. Желябова | ЦР | 2017-05-03 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-03 | 9:00 | 2017-05-03 | 9:00 | 2017-05-03 | 16:00 | 2017-05-03 | 12:39 | 24 | * | 15 | 15 | 0 | ул Староворобьевская 3-35 ул Желябова 71,73 | ЭЭ | подрезка деревьев
| ТГЭ | ТП-422, Кондукторский пр-д, д. 18 | ПР | 2017-05-04 | аварийное состояние провода | П | 2017-05-04 | 9:00 | * | * | 2017-05-04 | 16:00 | * | * | 24 | * | 66 | 66 | 0 | ул Авангардная 16 - 38/16, 15 - 27 ул Складская 24/50, 26 ул Широкая 16/38 - 28/41, 23/42 - 27/43 ул Планировочная 15/21 – 41, 20/23 - 50/24 п-д Кондукторский 15/34 - 31/33, 16/32 - 20 ул Бригадная 31/28, 33/27, 41/28, 43/27, ул Кондукторская 10/24 - 28/31,15 - 27/23 | ЭЭ | замена провода | работы сняты
| ТГЭ | ТП-75, ул. Новостройка | ПР | 2017-05-04 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-04 | 9:00 | 2017-05-04 | 10:10 | 2017-05-04 | 16:00 | 2017-05-04 | 10:40 | 24 | * | 116 | 116 | 0 | ул Стахановская 2-22/24, 31-37 п-д Стахановский 3-15/9, 4-16/7 ул Новостройка 1/7-21, 2-24 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21, 4-26 ул Тракторная 5б, 5/8-15, 4-20 | ЭЭ | подрезка деревьев
| ТГЭ | ТП-136, ул. Тимирязева | ЦР | 2017-05-04 | аварийное состояние опор | П | 2017-05-04 | 9:00 | * | * | 2017-05-04 | 16:00 | * | * | 24 | * | 13 | 13 | 0 | п-д Дарвина 10 ул Тимирязева 1-19 | ЭЭ | замена опор | работы сняты
| ТГЭ | ТП-6, ул. Жигарева | ЦР | 2017-05-04 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-04 | 9:00 | 2017-05-04 | 9:00 | 2017-05-04 | 16:00 | 2017-05-04 | 13:30 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул Жигарева 13-27 ул Володарского 5, 5а пер Студенческий 14 | ЭЭ | подрезка деревьев
| ТГЭ | ТП-168, 1-й пр-д Чкалова | ПР | 2017-05-04 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-04 | 9:00 | 2017-05-04 | 9:35 | 2017-05-04 | 16:00 | 2017-05-04 | 16:50 | 24 | * | 84 | 84 | 0 | ул Чкалова 20,22,24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17, 2/8-36 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 ул Лермонтова 71 - 83 | ЭЭ | замена провода
| ТГЭ | ТП-284, ул. Горького, д. 88, 88а | ЗР | 2017-05-05 | аварийное состояние провода | П | 2017-05-05 | 9:00 | * | * | 2017-05-05 | 16:00 | * | * | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Горького 88 ул Горького 88а | ЭЭ | аварийное состояние провода | работы сняты
| ТГЭ | ТП-282, пр-т Ленина, д.12 | ПР | 2017-05-05 | аварийное состояние провода | П | 2017-05-05 | 9:00 | 2017-05-05 | 9:00 | 2017-05-05 | 16:00 | 2017-05-05 | 11:00 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | пр-т Ленина, д. 12 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-168, ул. Лермонтова | ПР | 2017-05-05 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-05 | 9:00 | 2017-05-05 | 9:00 | 2017-05-05 | 16:00 | 2017-05-05 | 15:15 | 24 | * | 84 | 84 | 0 | ул Чкалова 20,22,24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17, 2/8-36 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 ул Лермонтова 71 - 83 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | РП 34 ф. 20 | МР | 2017-04-29 | КЛ 10 кВ от ТП 955 абонент | А | * | * | 2017-04-29 | 12:56 | * | * | 2017-04-29 | 14:02 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Склизкова 116 к2 ул Склизкова 116 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф. 509 | МР | 2017-04-29 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф. 509 -РП 6 ф. 10 | А | * | * | 2017-04-29 | 13:57 | * | * | 2017-04-29 | 14:37 | 24 | * | 5 | 0 | 0 | п-д Промышленный | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 14 ф. 3 | МР | 2017-04-29 | КЛ 10 кВ ТП 601 1 с.ш. -ТП 1081 абонент | А | * | * | 2017-04-29 | 13:57 | * | * | 2017-04-29 | 15:25 | 24 | * | 22 | 19 | 2 | п-т Октябрьский 59 п-т Октябрьский 63 п-т Октябрьский 67 п-т Октябрьский 69 п-т Октябрьский 65 п-т Октябрьский 57 п-т Октябрьский 51 п-т Октябрьский 53а п-т Октябрьский 53 п-т Октябрьский 55 ул Королева 6 ул Королева 4 п-т Октябрьский 49 п-т Октябрьский 51а ул Королева 1а ул Королева 1в б-р Гусева 6 б-р Гусева 4 ул Королева 8 ул Королева 10 б-р Гусева 6к1 б-р Гусева 8 б-р Гусева 10 б-р Гусева 14 б-р Гусева 12 б-р Гусева 18 б-р Гусева 14 к2 б-р Гусева 14к3 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.34 | ЗР | 2017-04-29 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-04-29 | 15:51 | * | * | 2017-04-29 | 16:44 | 24 | * | 41 | 38 | 1 | "б-р Молодежный 8 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а" | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 29 ф.11 | ЦР | 2017-04-29 | КЛ 10 кВ РП 29 ф. 11 - ТП 629 1 с.ш. | А | * | * | 2017-04-29 | 18:27 | * | * | 2017-04-29 | 19:04 | 24 | * | 114 | 42 | 1 | п-т Победы 7 к4 п-т Победы 7 к5 п-т Победы 7 к3 п-т Чайковского 6 к4 п-т Чайковского 6 к1 ул Л Базановой 20щит№2 ул Л Базановой 18 ул Л Базановой 20щит№1 ул Л Базановой 20 ул Л Базановой 20(стройка 5 очередь) ул Л Базановой 20(стройка 4 очередь) ул Трехсвятская 6к1 ул Трехсвятская 6 ул Желябова 22 ул Трехсвятская 19 ул Желябова 21 ул Желябова 29/25а ул Желябова 3 ул Желябова 23 ул Трехсвятская 25 ул Радищева 24, ул Радищева 28 ул Радищева 24 ул Радищева 26 ул Радищева 28 ул Радищева 28 п-т Тверской 8 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 29 ул Трехсвятская 31/30 ул Радищева 30 ул Симеоновская 27 ул Трехсвятская 33 ул Радищева 38 ул Радищева 44а ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 39 ул Симеоновская 45 пер Студенческий 24 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 26/38 ул Радищева 33,45,47 ул Радищева 42 ул Радищева 37 ул Радищева 38/26 ул Радищева 42 ул Радищева 40 ул Володарского 21 ул Радищева 45 ул Радищева 33 ул Радищева 50 ул Радищева 37 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Володарского 23 пер Студенческий 24(частный) ул Симеоновская 49/22(частный) ул Радищева 56,58,60(частные) ул Радищева 31 ул Радищева 33 ул Радищева 33/35 ул Радищева 31 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Радищева 47 ул Володарского 23 ул Радищева 44 ул Радищева 38 ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 41 ул Симеоновская 45 ул Симеоновская 39 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 18 ф.10 | ПР | 2017-04-29 | КЛ 6 кВ ТП338- ТП838 | А | * | * | 2017-04-29 | 21:30 | * | * | 2017-04-29 | 22:30 | 24 | * | 15 | 0 | 0 | шос Старицкое 14к1 шос Старицкое 6 шос Старицкое 2 шос Старицкое 17 шос Старицкое 45 шос Старицкое 15 шос Старицкое 10 Борихино поле 5а Борихино поле 5 шос Старицкое 21 шос Старицкое 24 шос Старицкое 28 шос Старицкое 28а шос Старицкое 18 шос Старицкое 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф. 05 | ЗР | 2017-05-01 | Каб.вывод 10 кВ с ТП 412 на ВЛ | А | * | * | 2017-05-01 | 14:40 | * | * | 2017-05-01 | 15:54 | 24 | * | 915 | 839 | 0 | ул Кольцевая 1-32,55-59,41-51, 56-66 ул Первитенская 1/60-48 ул Соминка 60-64,1,13,5 ул Хрустальная 1/66-37 ул Дачная 63,43-57,1-29 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-25, 2-49 ул Прошина 2-22/2, 40 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13 п-д Плеханова 2 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 п-д Тельмана 5-29, 4-28 ул Димитрова 21-43, 24-40/9 ул Тельмана 1/23-55,38-68 ул Крайняя 3, 5, 7, 11, 13, 25 п-д Кольцевой 1/27-50, 2/29-60,51-91,62-80 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Продольная 37, 37а, 40-50 ул Димитрова 2-22 п-д Кольцевой 1 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 ул Куйбышева 6-49/65 п-д Кольцевой 3 1-16/54 п-д Кольцевой 4 1-18 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 ул Короленко 20-42, 21-43/41 ул Л Толстого 2, 24-42, 19/19-41 п-д Куйбышева 4 5-15 ул Соревнования 26/30-48/25 ул Звеньевая 29/32-53/29 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35 п-д Дачный 2 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 30 ф. 18 | ЗР | 2017-05-01 | КЛ 10 кВ РП 30 ф. 18 – ТП 933 2 с.ш. и Т2 (проверить) | А | * | * | 2017-05-01 | 19:15 | * | * | 2017-05-01 | 21:02 | 24 | * | 2 | 3 | 0 | ул Коноплянниковой 21 ул Коноплянниковой 23 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф 15 | ЗР | 2017-05-02 | ПС Северная ф 15-ТП КНС 1 с.ш. | А | * | * | 2017-05-02 | 14:57 | * | * | 2017-05-02 | 16:00 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | П. Савельевой д.14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 34 ф.17 | МР | 2017-05-02 | Повреждение в сети ЭнегоТверьИнвест (абонент) | А | * | * | 2017-05-02 | 17:25 | * | * | 2017-05-02 | 17:52 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Склизкова 116 к2 ул Склизкова 116 к1 | ЭЭ | Повреждение в сети ЭнегоТверьИнвест (абонент)
| ТГЭ | ТП КНС 24 ул П Савельевой , 6 | ЗР | 2017-05-04 | ремонтные работы | П | 2017-05-04 | 9:30 | 2017-05-04 | 9:15 | 2017-05-04 | 12:00 | 2017-05-04 | 10:35 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул.П.Савельевой, 6, 14 | ээ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 923 ул.Коробкова д.20 к.1 | ПР | 2017-05-10 | ППР | П | 2017-05-10 | 9:00 | 2017-05-10 | 9:00 | 2017-05-10 | 14:00 | 2017-05-10 | 12:39 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | кл.Коробкова, 20 к.1 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 427 п-т Победы д.5 | ЦР | 2017-05-11 | ППР | П | 2017-05-11 | 9:00 | 2017-05-11 | 10:00 | 2017-05-11 | 13:00 | 2017-05-11 | 13:40 | 24 | * | 6 | 3 | 0 | Пр-т Победы 7 к.2, 7, 5, 3 Пр-т Чайковского 7, 16 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 310 пос.Сахорово ул.Школьная д.2 | ЗР | 2017-05-11 | установка учетов | П | 2017-05-11 | 9:30 | 2017-05-11 | 9:40 | 2017-05-11 | 12:00 | 2017-05-11 | 11:21 | 24 | * | 21 | 21 | 0 | ул.Школьная 2-6 ул.М.Василевского 9-13 ул.М.Василевского 15-25 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 53 ул.Р.Люксембург д.71 | ЗР | 2017-05-11 | ремонтные работы | П | 2017-05-11 | 14:00 | 2017-05-11 | 13:57 | 2017-05-11 | 15:00 | 2017-05-11 | 14:23 | 24 | * | 152 | 151 | 0 | Ул. Барминовская, 20,23, Ул. Архитекторов, 3, Б-р Затверецкий, 49, Ул. Р.Люксембург, 31-51, 55-79, 60,61, 63,53 Ул. Добролюбова, 26, 40, 42, 44, 46, Ул. Туполева, 1/46-41/47,11 Ул. 2-я Новозаводская, 33, 41, 43, 46, 48, Ул. Белинского, 38, 40, 43, Ул. Парниковая, 5, 7, 17, 18, 19, 21, Ул. 2-я А.Невского, 40, 41 | ЭЭ | регулировка напряжения
| ТГЭ | ТП 1037 дер.Батино | КР | 2017-05-12 | ремонтные работы | П | 2017-05-12 | 9:30 | 2017-05-12 | 10:15 | 2017-05-12 | 12:00 | 2017-05-12 | 11:04 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | дер.Батино | ЭЭ | замена разрядников
| ТГЭ | РП 30 фидер 18 ул.Коноплянниковой д.39 | ЗР | 2017-05-12 | ремонтные работы | П | 2017-05-12 | 9:30 | 2017-05-12 | 9:20 | 2017-05-12 | 12:00 | 2017-05-12 | 9:40 | 24 | * | 20 | 6 | 0 | ул.Румянцева 8,10,12к.1 Ул.Коноплянниковой 19 к.2,21 ул.Шмидта 38,38а,38б ул.Мичурина 39 | ЭЭ | доливка масла в масленный выключатель
| ТГЭ | ТП-168, 2-й пр-д Чкалова | ПР | 2017-05-10 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-10 | 9:00 | 2017-05-10 | 10:38 | 2017-05-10 | 16:00 | 2017-05-10 | 16:30 | 24 | * | 84 | 84 | 0 | ул Чкалова 20,22,24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17, 2/8-36 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 ул Лермонтова 71 - 83 | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | ТП-422, Кондукторский пр-д, д. 18 | ПР | 2017-05-10 | аварийное состояние провода | П | 2017-05-10 | 9:00 | 2017-05-10 | 9:53 | 2017-05-10 | 16:00 | 2017-05-10 | 11:28 | 24 | * | 66 | 66 | 0 | ул Авангардная 16 - 38/16, 15 - 27 ул Складская 24/50, 26 ул Широкая 16/38 - 28/41, 23/42 - 27/43 ул Планировочная 15/21 – 41, 20/23 - 50/24 п-д Кондукторский 15/34 - 31/33, 16/32 - 20 ул Бригадная 31/28, 33/27, 41/28, 43/27, ул Кондукторская 10/24 - 28/31,15 - 27/23 | ЭЭ | замена провода
| ТГЭ | ТП-26, ул. Серова, д. 42 | ЗР | 2017-05-10 | аварийное состояние опор | П | 2017-05-10 | 9:00 | 2017-05-10 | 8:40 | 2017-05-10 | 16:00 | 2017-05-10 | 11:50 | 24 | * | 180 | 180 | 0 | ул Осипенко 26/9-82, 21-77 ул Лазо 63-73, 62, 66/56 ул Щорса 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул Серова 13-69, 18-68 ул Маяковского 44-56/17 п-д Серова 1 3, 4 п-д Белинского 19-21, 12-14, 24, 26 ул Туполева 38-74 ул Котовского 10-28/58, 53/56-67 ул Силикатная 2 5/23-11 п-д Серова 2 3, 4 п-д Котовского 1 13-25, 14-26 п-д Котовского 2 10-22, 9-25 | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | ТП-178, ул. Брагина | ЦР | 2017-05-10 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-10 | 9:00 | 2017-05-10 | 9:00 | 2017-05-10 | 16:00 | * | * | 24 | * | 57 | 57 | 0 | ул Революционная 11-29,29а,2-32 ул Брагина 3-49 ул Д Донского 3, 4, 6 пер Трудолюбия 3-7 | ЭЭ | подрезка деревьев
| ТГЭ | ТП-168, 2-й пр-д Чкалова | ПР | 2017-05-11 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-11 | 9:00 | 2017-05-11 | 9:25 | 2017-05-11 | 16:00 | 2017-05-11 | 15:10 | 24 | * | 84 | 84 | 0 | ул Чкалова 20,22,24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17, 2/8-36 п-д Чкалова 1 1/14-21/14, 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15, 2/16-22/13 ул Лермонтова 71 - 83 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-199, Кр. Октября, д. 110, 114 | ПР | 2017-05-11 | аварийное состояние опор | П | 2017-05-11 | 9:00 | 2017-05-11 | 9:30 | 2017-05-11 | 16:00 | 2017-05-11 | 12:14 | 24 | * | 145 | 145 | 0 | ул Сухая 1/12-33, 2/10-28/5 ул Липовая 1/6-25/16, 4-40 ул Зеленая 3-15 ул Сквозная 1/33-23, 6/1-26 ул К Октября 19а-33/1,93-103,107-117, 12,80-112 пер Короткий 1/24-11, 2-10, 41, 4 ул Поперечная 1/25-21, 2/31-20/72 ул Высокая 1/7-25, 2/9-26/30 ул Тракторная 17-77, 26-78/5 п-д Желтиковский 1 1/13-19/46, 2/15-20/78 п-д Желтиковский 2 1/19-19/80, 2/21-18/82 п-д Желтиковский 3 3-17, 4-16 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | РП-28, ул. Желябова | ЦР | 2017-05-11 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-11 | 9:00 | 2017-05-11 | 9:00 | 2017-05-11 | 16:00 | 2017-05-11 | 14:08 | 24 | * | 15 | 15 | 0 | ул Староворобьевская 3-35 ул Желябова 71,73 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-256 | МР | 2017-05-11 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-11 | 9:00 | 2017-05-11 | 10:00 | 2017-05-11 | 16:00 | 2017-05-11 | 11:00 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул М Самара 22 - 30 пер Вагжановский 3 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-168, ул. 2-я Волоколамская | ПР | 2017-05-12 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-12 | 9:00 | 2017-05-12 | 10:28 | 2017-05-12 | 16:00 | 2017-05-12 | 16:40 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-154, 2-й пр-д Седова, д. 33 | ЗР | 2017-05-12 | аварийное состояние опор | П | 2017-05-12 | 9:00 | 2017-05-12 | 9:00 | 2017-05-12 | 16:00 | 2017-05-12 | 14:40 | 24 | * | 101 | 101 | 0 | ул Хромова 64-78 п-д Седова 3 3-45, 4-46 п-д Седова 2 17-45, 18-46 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | РП 29 ф.11 | ЦР | 2017-05-05 | КЛ 10 кВ ТП801 1 с.ш.-ТП878 | А | * | * | 2017-05-05 | 16:35 | * | * | 2017-05-05 | 17:34 | 24 | * | 114 | 27 | 1 | п-т Победы 7 к4 п-т Победы 7 к5 п-т Победы 7 к3 п-т Чайковского 6 к4 п-т Чайковского 6 к1 ул Л Базановой 20щит№2 ул Л Базановой 18 ул Л Базановой 20щит№1 ул Л Базановой 20 ул Л Базановой 20(стройка 5 очередь) ул Л Базановой 20(стройка 4 очередь) ул Трехсвятская 6к1 ул Трехсвятская 6 ул Желябова 22 ул Трехсвятская 19 ул Желябова 21 ул Желябова 29/25а ул Желябова 3 ул Желябова 23 ул Трехсвятская 25 ул Радищева 24, ул Радищева 28 ул Радищева 24 ул Радищева 26 ул Радищева 28 ул Радищева 28 п-т Тверской 8 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 29 ул Трехсвятская 31/30 ул Радищева 30 ул Симеоновская 27 ул Трехсвятская 33 ул Радищева 38 ул Радищева 44а ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 39 ул Симеоновская 45 пер Студенческий 24 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 26/38 ул Радищева 33,45,47 ул Радищева 42 ул Радищева 37 ул Радищева 38/26 ул Радищева 42 ул Радищева 40 ул Володарского 21 ул Радищева 45 ул Радищева 33 ул Радищева 50 ул Радищева 37 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Володарского 23 пер Студенческий 24(частный) ул Симеоновская 49/22(частный) ул Радищева 56,58,60(частные) ул Радищева 31 ул Радищева 33 ул Радищева 33/35 ул Радищева 31 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Радищева 47 ул Володарского 23 ул Радищева 44 ул Радищева 38 ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 41 ул Симеоновская 45 ул Симеоновская 39 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Капошвара 1 с.ш. 10 кВ-Земля | ЦР | 2017-05-05 | КЛ 10 кВ ПС Капошвара ф. 21- РП 35 ф.7 | А | * | * | 2017-05-05 | 17:04 | * | * | 2017-05-05 | 17:46 | 24 | * | 25 | 24 | 1 | ул Коробкова 20 к1 ул Суворова 1 17 ул Путейская 4 1 ул Суворова 1 19 п-т Чайковского 33 ул Суворова 2 3 ул Коробкова 4 ул Коробкова 6 ул Коробкова 12 ул Суворова 1 6 п-т Чайковского 21а ул Коробкова 2 ул Коробкова 1 ул Коробкова 5 ул Коробкова 7 ул Суворова 1 10 ул Коробкова 10 ул Коробкова 20 ул Коробкова 11 к2 ул Коробкова 18 ул Коробкова 16 п-д Дарвина 3а ул Суворова 1 15 ул Суворова 1 11 ул Коробкова 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Механический з-д ф02. | ПР | 2017-05-06 | Повреждение в сети МРСК | А | * | * | 2017-05-06 | 2:43 | * | * | 2017-05-06 | 3:27 | 24 | * | 85 | 75 | 0 | ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 15/18 ул Республиканская 1 8-14, 28-38 ул Республиканская 2 19-23 п-т 50 лет Октября 1а ул Академическая 60, 62, 61 - 65 ул Республиканская 34 ул Республиканская 1 19-33 ул Республиканская 1 40-54 ул Республиканская 2 16/17 - 24/140, 13-17 ул Конева 136 - 154ул Республиканская 9 ул Республиканская 11 ул Республиканская 13 ул Республиканская ул Республиканская 9 ул Республиканская 13 | ЭЭ | Перевод на резервный источник питания
| ТГЭ | РП 15 ф.3 | МР | 2017-05-06 | КВЛ 10 кВ ТП 260 - ТП 279 | А | * | * | 2017-05-06 | 8:00 | * | * | 2017-05-06 | 10:41 | 24 | * | 351 | 321 | 4 | б-р Гусева 15 б-р Гусева 17 б-р Гусева 19 б-р Гусева 21 б-р Гусева 25 б-р Гусева 29 б-р Гусева 35 б-р Гусева 37 б-р Гусева 12а б-р Гусева 11 б-р Гусева 9 б-р Гусева 5 ул Королева 16/1 ул Королева 18 б-р Гусева 3 Королева 11 ул Королева 14 ул Королева 9 ул Королева 5 ул Можайского 71к1 ул Королева 7 ул Королева 11 ул Королева 14 ул Королева 9 ул Королева 5 б-р Гусева 7 ул Королева 20 ул Королева 22 ул Королева 24 ул Королева 9 ул Королева 26 ул Королева 28/18 ул Левитана 24 ул Левитана 22 ул Левитана 3-37/64 п-д М Ульяновой 3 1-35/58, 2-36/60 ул Транспортная 10 ул М Ульяновой 7/37-31, 4-28 ул Линейная 31, 2-24 ул Линейная 46-58 ул Линейная 2 1-37, 2-42 ул Линейная 2 13/56 п-д Линейный 1 17-37/29, 20-38/27 п-д Транспортный 1 29, 31 п-д Транспортный 2 27-35 ул Транспортная 8,10 ул Транспортная 2,4,6 ул Тургенева 2 1-17 шос Бурашевское 18-28/27-34 шос Бурашевское 16 п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 п-д Транспортный 1 1/10-17 п-д Транспортный 2 1-21, 2/12-18 п-д Транспортный 2 6,8,8к1,8к2 шос Бурашевское 5,7,9,11 шос Бурашевское 11 ул Линейная 39-59/18 ул Линейная 59 ул Линейная 59а ул Крупской 5,7,11а,11кв1 ул Транспортная 2 ул Линейная 81 ул Линейная 83, 85 ул Линейная 70 ул Линейная 20 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Луговая 11/21-25/20 ул Луговая 14-24 ул Транспортная 42-62/1 ул Трудовая 1/31-21, 12/25-26 ул Народная 1/37-33, 2/35-28 ул Дрожжина 11/15-27/14, 2/17-28 ул Островского 20-32/6,19-27 ул Линейная 61-109, 70-108 ул Тургенева 57/44-81 ул Конечная 5 ул Конечная 45 ул Конечная 3 ул Конечная 2/57-68 ул Восточная 1/55-63, 2-70 ул Дальняя 33/45-63/38 ул Дальняя 32/42-68/8 ул Глинки 37-65/41, 34-54 ул Народная 33-57/24, 30/29-56 ул Народная 37 ул Трудовая 29/25 ул Трудовая 28/23, 52/16 ул Тургенева 87-103 ул Тургенева 72-104/42 п-д Тургенева 1/39-15/40 п-д Тургенева 2/41-16/42 ул Загородная 17а-39/50 ул Загородная 20-38, 70-74 п-д Загородный 1/55-13, 2/57-16/58 ул Линейная 110/18, 111/16 ул Линейная 113/16, 115/20 ул Транспортная 64, 66, 68 ул Транспортная 2 ул Транспортная 14-24 шос Бурашевское 1 шос Бурашевское 3 шос Бурашевское 1/12 ул Транспортная 2 ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 26 ф. 6 | МР | 2017-05-06 | КЛ 10 кВ ТП 711 1 с.ш. - ТП 712 1с.ш. | А | * | * | 2017-05-06 | 8:00 | * | * | 2017-05-06 | 11:47 | 24 | * | 26 | 16 | 0 | ул Новая 2 ул Новая 4,6,8 ул Стартовая 13 ул Летное поле 4 ул Стартовая 11 ул Стартовая 9 ул Летное поле 2 ул Летное поле 6 ул Новая 9, ул Летное поле 10 ул Стартовая 15 ул Стартовая 9к1 ул Стартовая 27 ул Ярославская 6 ул Взлётная 8/21 ул Стартовая 15 ул Взлётная 8 ул Ярославская 4 ул Ярославская 2 ул Взлётная 7 ул Взлётная 6 ул Взлётная 5к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 05 | ЗР | 2017-05-06 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 05 - РП 20 ф.10 | А | * | * | 2017-05-06 | 14:30 | * | * | 2017-05-06 | 15:08 | 24 | * | 70 | 48 | 5 | ул П Савельевой 33 к1,2 ул П Савельевой 31 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 27а б-р Молодежный 6 б-р Молодежный 8 ул П Савельевой 31а б-р Молодежный 8к3 ул П Савельевой 37 к6 ул Фрунзе 8 к1 ул Фрунзе 4 ул Фрунзе 6, 8 к2 ул Фрунзе 10, 12, 14 ул Фрунзе 8/3 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39а ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 32 | ЗР | 2017-05-06 | КЛ ПС Северная ф.32- ТП КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-05-06 | 14:30 | * | * | 2017-05-06 | 15:26 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | П.Савельевой д 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Сверная ф. 36 | ЗР | 2017-05-06 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 36 - ТП 783 2 с.ш. | А | * | * | 2017-05-06 | 14:30 | * | * | 2017-05-06 | 15:45 | 24 | * | 12 | 9 | 1 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 6 к1 ул Хромова 3 ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул Луначарского 11/36 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 422 | ПР | 2017-05-07 | ВЛ 10 кВ ТП 422 - ТП 258 | А | * | * | 2017-05-07 | 15:32 | * | * | 2017-05-07 | 21:05 | 24 | * | 89 | 84 | 0 | ул Авангардная 16 - 38/16, 15 - 25/ ул Авангардная 27 ул Авангардная 25а ул Складская 24/50, 26 ул Широкая 16/38 - 28/41 ул Широкая 23/42 - 27/43 ул Планировочная 15/21 - 41 ул Планировочная 17 ул Планировочная 20/23 - 50/24 п-д Кондукторский 15/34 - 31/33, п-д Кондукторский 16/32 - 20 ул Бригадная 43/27 ул Бригадная 31/28, 33/27, 41/28 ул Кондукторская 10/24 - 28/31 ул Кондукторская 15 - 27/23 ул Планировочная 41 | ЭЭ | воостановление обрыва ВЛ 10 кВ
| ТГЭ | РП 6 ф.13 | МР | 2017-05-07 | КЛ 10 кВ ТП 366 -ТП 626 | А | * | * | 2017-05-07 | 15:32 | * | * | 2017-05-07 | 21:05 | 24 | * | 14 | 0 | 0 | Промышленный п-д, Коминтерна, | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС 18 ф. 10 | МР ,ЦР | 2017-05-07 | КЛ 6 кВ ПС 18 ф. 10 -РП 12 ф.7 | А | * | * | 2017-05-07 | 18:14 | * | * | 2017-05-07 | 19:04 | 24 | * | 66 | 60 | 0 | ул Завидова 34, 36 ул Фадеева 12, 14 ул Попова 33, 35, 35 к1 ул Завидова 27 ул Завидова 25 ул Фадеева 3 п-т Волоколамский 24 п-т Волоколамский 28 ул Фадеева 15 п-т Волоколамский 26 п-т Волоколамский 24 п-т Волоколамский 24а ул Фадеева 17 пер Университетский 11 пер Университетский 9 ул Фадеева 15 ул Попова 36 ул Попова 38/2 ул Ипподромная 2б ул Ипподромная 2а ул Попова 34 ул Фадеева 16,18 п-т Волоколамский 22/20 ул Фадеева 20/22 п-т Волоколамский 20 п-т Волоколамский 18 ул Склизкова 36 ул Попова 42 ул Фадеева 7 ул Фадеева 5 ул Фадеева 3 пер Спортивный 16 пер Спортивный 11 кА пер Спортивный 11 кБ пер Спортивный 11 кВ пер Спортивный 11 кГ ул Завидова 19 ул Завидова 19а пер Спортивный 11 ул Садовая 35 ул Завидова 28,30,26 ул Фадеева 9 ул Фадеева 11 пер Университетский 3 пер Университетский 5 пер Университетский 9а пер Университетский 2 пер Университетский 4 ул Фадеева 8 ул Фадеева 6 к2 ул Фадеева 6 в ул Фадеева 10 к2 ул Фадеева 10 ул Фадеева 6а ул Фадеева 13а пер Садовый 35 пер Садовый 37/15 ул Завидова 17 ул Завидова 19/21 ул Соляная 1 1а пер Спортивный 2а п-т Чайковского 31а п-т Чайковского 31 пер Спортивный 2 к2 пер Спортивный 2 к3 пер Спортивный 2 к4 п-т Чайковского 37 ул Коминтерна 43 щит 1, 2, 3 ул Коминтерна 43 п-т Чайковского 35 пер Спортивный 2 к4 пер Спортивный 1а, 1/5 п-т Чайковского 27в п-т Чайковского 27 п-т Чайковского 27б п-т Чайковского 27а п-т Чайковского 29 п-т Чайковского 33а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ул. Новоторжская д. 23 | ЦР | 2017-05-08 | повреждение в щитовой абонента | А | * | * | 2017-05-08 | 9:20 | * | * | 2017-05-08 | 15:20 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. Новоторжская д. 23 | ЭЭ | ремонт щитовой
| ТГЭ | РП 7 ф. 6 | ЗР | 2017-05-09 | КЛ 10 кВ ТП 410- ТП 453 | А | * | * | 2017-05-09 | 6:40 | * | * | 2017-05-09 | 7:42 | 24 | * | 75 | 61 | 3 | ул Горького 86/3, 88, 88а ул Горького 100, 104 ул Мусоргского 5,5а ,13-29 ул Благоева 6 ,6а, 4к2, 4к3,12 ул Фурманова 7, 9 ул Горького 106, 108 наб А Никитина 92 ул А Ульянова 8а, 9 ул Павлова 6, 8/36,10, 12 ул Карпинского 1-7/12, 10,11,18, 26, 28 ул Никитина 2 ул Шмидта 7-15,17/14, 14-24 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 25 | ЗР | 2017-05-10 | КЛ ПС Северная ф. 25- РП 17 ф. 7 | А | * | * | 2017-05-10 | 19:38 | * | * | 2017-05-10 | 20:46 | 24 | * | 70 | 68 | 0 | ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 20 ул Веселова 33 ул Веселова 20 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 26 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 9 к1 ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 10 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 15 | ЗР | 2017-05-10 | КЛ 10кВ ПС Северная ф. 15-ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-05-10 | 19:38 | * | * | 2017-05-10 | 21:03 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 664 | ЦР | 2017-05-10 | Повреждение опорных изоляторов Т-2 | А | * | * | 2017-05-10 | 22:36 | * | * | 2017-05-10 | 23:00 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул Ерофеева 6а, 6, 8к4, 11 ул Кайкова 3, 5 | ЭЭ | ремонт Т-2
| ТГЭ | ПС 18 ф. 5 | МР | 2017-05-11 | КЛ ТП 311- ПС 18 ф. 5- ТП 474 | А | * | * | 2017-05-11 | 1:00 | * | * | 2017-05-11 | 2:12 | 24 | * | 173 | 163 | 0 | п-т Волоколамский 31,33,41, 43,43 к1, 45,47 ,37,39 ул Коминтерна 77 ул Фадеева 19-27, 47 б-р Цанова 1-7, 9к1,11к1, 11к2, 13а, 9к2 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф. 4014 | МР | 2017-05-11 | КЛ 10кВ ПС Южная ф.4014-РП 6 ф.7 | А | * | * | 2017-05-11 | 6:01 | * | * | 2017-05-11 | 6:43 | 24 | * | 10 | 0 | 10 | п-д Промышленный 11 ул Коминтерна 99, 105, 107 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-168, ул. 2-я Волоколамская | ПР | 2017-05-15 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-15 | 9:00 | 2017-05-15 | 9:00 | 2017-05-15 | 16:00 | 2017-05-15 | 16:00 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-13, 4-й пер. Пески, тер-рия храма | ПР | 2017-05-15 | аварийное состояние опор | П | 2017-05-15 | 9:00 | 2017-05-15 | 9:36 | 2017-05-15 | 16:00 | 2017-05-15 | 12:50 | 24 | * | 8 | 8 | 0 | пос 1 Пролетарский | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | 2017-05-16 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-16 | 9:00 | 2017-05-16 | 8:55 | 2017-05-16 | 16:00 | 2017-05-16 | 16:45 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-95-л/р 17, отключ.ТП-973, 957 | ЗР | 2017-05-16 | аварийное состояние опор, провода | П | 2017-05-16 | 9:00 | * | * | 2017-05-16 | 16:00 | * | * | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Садовая ул Луговая ул Цветочная ул Дмитровская дер Дмитровское дер Щербово дер Бор-Отмичи | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода | работы отменены
| ТГЭ | ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | 2017-05-17 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-17 | 9:00 | 2017-05-17 | 8:56 | 2017-05-17 | 16:00 | 2017-05-17 | 15:50 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-414, ул. П. Савельевой, КНС№24 | ЗР | 2017-05-17 | аварийное состояние провода | П | 2017-05-17 | 9:00 | 2017-05-17 | 9:57 | 2017-05-17 | 16:00 | 2017-05-17 | 13:06 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. П. Савельевой, КНС№24 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | 2017-05-18 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-18 | 9:00 | 2017-05-18 | 8:40 | 2017-05-18 | 16:00 | 2017-05-18 | 15:40 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-26, ул. Серова, д. 42 | ЗР | 2017-05-18 | аварийное состояние опор | П | 2017-05-18 | 9:00 | 2017-05-18 | * | 2017-05-18 | 16:00 | 2017-05-18 | * | 24 | * | 180 | 180 | 0 | ул Осипенко 26/9-82, 21-77 ул Лазо 63-73, 62, 66/56 ул Щорса 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул Серова 13-69, 18-68 ул Маяковского 44-56/17 п-д Серова 1 3, 4 п-д Белинского 19-21, 12-14, 24, 26 ул Туполева 38-74 ул Котовского 10-28/58, 53/56-67 ул Силикатная 2 5/23-11 п-д Серова 2 3, 4 п-д Котовского 1 13-25, 14-26 п-д Котовского 2 10-22, 9-25 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | 2017-05-19 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-19 | 9:00 | 2017-05-19 | 9:00 | 2017-05-19 | 16:00 | 2017-05-19 | 15:40 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-133, 2-й Стахановский пр-д, д. 49 | ПР | 2017-05-19 | аварийное состояние опор | П | 2017-05-19 | 9:00 | 2017-05-19 | 9:52 | 2017-05-19 | 16:00 | 2017-05-19 | 12:31 | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 49, 51, 53, 55 ул Сиреневая 1-17 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП 364 пос. Власьево | МР | 2017-05-15 | ремонтные работы | П | 2017-05-15 | 9:30 | 2017-05-15 | 10:25 | 2017-05-15 | 10:30 | 2017-05-15 | 10:56 | 24 | * | 51 | 51 | 0 | Московское шоссе, 13 пос. Власьево, 2-34, 3-35 пос. Н.Власьево, 2-14, 9, 11, 15, 30а | ЭЭ | регулировка напряжения
| ТГЭ | ТП 854 Старицкое ш. | ПР | 2017-05-15 | ремонтные работы | П | 2017-05-15 | 14:00 | 2017-05-15 | 14:09 | 2017-05-15 | 16:00 | 2017-05-15 | 14:44 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | Автокооператив | ЭЭ | ремонт держателя ПН
| ТГЭ | ТП 428 п-т 50 лет Октября | ПР | 2017-05-16 | ППР | П | 2017-05-16 | 9:00 | 2017-05-16 | 9:17 | 2017-05-16 | 13:00 | 2017-05-16 | 12:10 | 24 | * | 4 | 2 | 0 | п-т 50 лет Октября, 10, 10а, 12 1-й Мигаловский пр., д. 6 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 1091 пос. Сахарово | ЗР | 2017-05-16 | установка учетов | П | 2017-05-16 | 9:00 1с.ш. | 2017-05-16 | 9:31 | 2017-05-16 | 11:30 | 2017-05-16 | 11:51 | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 1091 пос. Сахарово | ЗР | 2017-05-16 | установка учетов | П | 2017-05-16 | 11:30 2с.ш. | 2017-05-16 | 11:52 | 2017-05-16 | 13:30 | 2017-05-16 | 13:13 | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 437 Мигаловская наб. | ПР | 2017-05-17 | ППР | П | 2017-05-17 | 9:00 | 2017-05-17 | 9:25 | 2017-05-17 | 13:00 | 2017-05-17 | 12:08 | 24 | * | 9 | 7 | 0 | Мигаловская наб., 8, 8к1, 9, 10, 10а, 11, 12, 13 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 1092 пос. Сахарово | ЗР | 2017-05-17 | установка учетов | П | 2017-05-17 | 9:30:00 1с.ш. | 2017-05-17 | 9:22 | 2017-05-17 | 11:00 | 2017-05-17 | 12:32 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | пос. Сахарово, ул. Садовая, 5, 7, 9, 13, 15 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 1092 пос. Сахарово | ЗР | 2017-05-17 | установка учетов | П | 2017-05-17 | 11:30:00 2с.ш. | 2017-05-17 | 12:33 | 2017-05-17 | 13:30 | 2017-05-17 | 15:00 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | пос. Сахарово, ул. Садовая, 5, 7, 9, 13, 15 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 438 Мигаловская наб. | ПР | 2017-05-18 | ППР | П | 2017-05-18 | 9:00 | 2017-05-18 | 9:50 | 2017-05-18 | 13:00 | 2017-05-18 | 13:00 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | Мигаловская наб., 13, 14, 15, 15а, 16, 17 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 192 ул. Благоева | ЗР | 2017-05-18 | ремонтные работы | П | 2017-05-18 | 9:30 | 2017-05-18 | 9:30 | 2017-05-18 | 11:00 | 2017-05-18 | 10:22 | 24 | * | 55 | 55 | 0 | ул. Благоева, 50-64, 66-74/19, 47-69/17 1-й п-д Павлова 1 1-9, 2-10 ул. Грибоедова, 7, 9, 15, 6/68-10,1 ул. 2-я Грибоедова, 1,3,5, 7/30 ул. Соминка, 9-15 ул. Жореса, 68-76, 59/3-75 ул. Чехова, 63-71/11, 58-68/13 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 312 ул. Тельмана | ЗР | 2017-05-18 | ремонтные работы | П | 2017-05-18 | 13:30 | 2017-05-18 | 13:42 | 2017-05-18 | 15:00 | 2017-05-18 | 15:00 | 24 | * | 227 | 227 | 0 | п-д Кольцевой, 61/28-91, 52/30-80, 29-61/28, 18/27-50 1-й п-д Кольцевой, 1/66-9/74, 2/64-18/75 2-й п-д Кольцевой, 1/60-15, 2/58-16 ул. Куйбышева, 6-20, 24/56-46/63, 25/58-49/65 ул. Тельмана, д. 20/81-34, 19/19-55/16, 38-68, 52-90/18 3-й п-д Кольцевой, 1/48-15/59 2/46-16/54 4-й п-д Кольцевой, 1/42-15/53, 2/40-18/51 5-й п-д Кольцевой, 3-17/41, 2/28-14-30 6-й п-д Кольцевой, 2/22-18/33, 1/24-13 ул. Короленко, 20-42, 21-43/41 ул. Крайняя, 31, 43, 45, 47, 51 ул. Л Толстого, 2, 24-42, 19/19-41 п-д Тельмана, 43/12 4-й п-д Куйбышева, 5-15 1-й п-д Куйбышева, 5 ул. Прошина, 54 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 815 дер. Черкассы | ЗР | 2017-05-19 | ремонтные работы | П | 2017-05-19 | 9:30 | 2017-05-19 | 9:50 | 2017-05-19 | 12:00 | 2017-05-19 | 10:38 | 24 | * | 40 | 40 | 0 | дер. Черкассы ул. Отмицкая, 77, 79, 82, 86 ул. Курганная, 1-13, 8-14 ул. Черкасская, 114, 115, 16 | ЭЭ | ремонт кожуха трансформатора
| ТГЭ | РП 29 ф.11 | ЦР | 2017-05-12 | КЛ 10 кВ ТП 762 1 с.ш. - ТП 892 1 с.ш. (абонент) | А | * | * | 2017-05-12 | 20:17 | * | * | 2017-05-12 | 21:35 | 24 | * | 114 | 42 | 1 | п-т Победы 7 к4 п-т Победы 7 к5 п-т Победы 7 к3 п-т Чайковского 6 к4 п-т Чайковского 6 к1 ул Л Базановой 20щит№2 ул Л Базановой 18 ул Л Базановой 20щит№1 ул Л Базановой 20 ул Л Базановой 20(стройка 5 очередь) ул Л Базановой 20(стройка 4 очередь) ул Трехсвятская 6к1 ул Трехсвятская 6 ул Желябова 22 ул Трехсвятская 19 ул Желябова 21 ул Желябова 29/25а ул Желябова 3 ул Желябова 23 ул Трехсвятская 25 ул Радищева 24, ул Радищева 28 ул Радищева 24 ул Радищева 26 ул Радищева 28 ул Радищева 28 п-т Тверской 8 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 29 ул Трехсвятская 31/30 ул Радищева 30 ул Симеоновская 27 ул Трехсвятская 33 ул Радищева 38 ул Радищева 44а ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 39 ул Симеоновская 45 пер Студенческий 24 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 26/38 ул Радищева 33,45,47 ул Радищева 42 ул Радищева 37 ул Радищева 38/26 ул Радищева 42 ул Радищева 40 ул Володарского 21 ул Радищева 45 ул Радищева 33 ул Радищева 50 ул Радищева 37 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Володарского 23 пер Студенческий 24(частный) ул Симеоновская 49/22(частный) ул Радищева 56,58,60(частные) ул Радищева 31 ул Радищева 33 ул Радищева 33/35 ул Радищева 31 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Радищева 47 ул Володарского 23 ул Радищева 44 ул Радищева 38 ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 41 ул Симеоновская 45 ул Симеоновская 39 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Вагжановская ф.08 | ПР | 2017-05-12 | КЛ 6 кВ ТП 651 1 с.ш. - ТП 549 1 с.ш. | А | * | * | 2017-05-12 | 20:50 | * | * | 2017-05-12 | 23:50 | 24 | * | 597 | 585 | 2 | п-д Дарвина 21а п-д Дарвина 21 п-д Дарвина 10 ул Тимирязева 1-19 ул Тимирязева 3 п-д Дарвина 7 п-д Дарвина 13 ул Спартака 49 ул Спартака 47 ул Спартака 47а ул Макарова 5 ул Макарова 7-51, 8-24 ул Спартака 4/2 ул Спартака 5-16 ул Пески 1 48 ул Трусова 1 2-30 ул Суворова 1 3, 5, 7 ул Путейская 4 1-17/1 ул Пионерская 1-27, 4-30 ул Трусова 1 1-13, 4-32 ул Тимирязева ул Макарова 4 ул Спартака 2 ул Макарова 2 ул Детская площадка 1 - 5, 47 - 49, 34 - ул Спартака 13а, 14а ул А Степанова 22 - 56а ул Пески 1 29а, 45 - 49, 44 - 5 ул Пролетарская 2 2а ул Пески 1 13 ул Макарова 3 ул Пролетарская 2 1-19, 2-24 ул Пролетарская 3 1-19, 2а-8 ул Трусова 1 33 ул Трусова 1 33 /1 ул Трусова 1 15-31, 32-52 ул Трусова 2 2-16 ул Макарова 51-97, 26-68 ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Пролетарская 2 59 ул Пролетарская 2 ул Пионерская 29-63, 32-56 ул Пролетарская 3 14-38/63, 27-69а ул Пролетарская 3 10,12,12а,21,23,25 ул Пролетарская 4 10-38/55 ,9-37/57,9а,11а ул Пролетарская 4 23 ул Пролетарская 5 12-34/47 ул Пролетарская 5 9-37/49,39-49 ул Гончаровой 51,53,59,61 ул Коробкова 5/1-15, 19-43/2, 22 ул Коробкова 24/22, 26/21 ул Пролетарская 4 1-7, 2/35-8 ул Пролетарская 5 1-9, 2/27-10 ул Пролетарская 6 3-7, 2/19-10 ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6 ул А Степанова 9 ул Пролетарская 6 16, 17, 18, 19, 20 ул Коробкова 15 ул Парковая 20 ул Пролетарская 6 ул Головлева 1/5-7/2,2-20/-9 ул А Степанова 11 ул Пролетарская 6 18 ул Коробкова 17 ул Пролетарская 7 6 ул Пролетарская 7 8 ул Гончаровой 8 ул Гончаровой 10 ул Профинтерна 1 8-20 ул Профинтерна 2 5-31, 10-40 ул Гончаровой 1-45, 4-32 ул Пролетарская 7 34 ул Маслова 36-42 ул Пролетарская 6 11-29, 12-20 п-д Дарвина 17 п-д Дарвина 13 п-д Дарвина 11б п-д Дарвина 11б п-д Дарвина 15 п-д Дарвина 13 п-д Дарвина 15 п-д Дарвина 21а п-д Дарвина 21 п-д Дарвина 13 п-д Дарвина 11б п-д Дарвина 8 п-д Дарвина 12 п-д Дарвина 6 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Стекловолокно 1 с.ш. 6кВ «земля» | ЗР | 2017-05-13 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-05-13 | 16:07 | * | * | 2017-05-13 | 16:56 | 24 | * | 60 | 60 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а ул Коммуны 25ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 2-20 ул Ольховая ул Мотострелковая 11 и другие | ЭЭ | Включено Повторно
| ТГЭ | РП 41 ф.6 | ЗР | 2017-05-13 | КЛ 10кВ РП 41ф.6-ТП 752 | А | * | * | 2017-05-13 | 18:10 | * | * | 2017-05-13 | 18:42 | 24 | * | 30 | 26 | 0 | жилой дом д/у N27 пер Артиллерийский 8 ООО"Чайка" пер Артиллерийский 8 Пенсионный фонд пер Артиллерийский 8 уличное освещение пер Артиллерийский жилой дом д/у N27 ул Горького 180а Магазин "Продукты"N16 ул Горького 184 Аптека N11 ул Горького 184 Магазин "Цветы" ул Горького 184 Стоматологическая клиника ул Горького 184 жилоц дом ООО"Чайка" ул Горького 184 жилой дом д/у N27 ул Горького 186 Магазин"Полуфабрикаты" ул Горького 186 Магазин"Обувь" ул Горького 186 Магазин"Окна-двери" ул Горького 186 Банк"Россельхоз" ул Горького 178/1 жилой дом д/уN27 ул Горького 178/1 Студия маникюра ул Горького 178/1 "Зоомагазин" ул Горького 178/1 жилой дом д/у N27 пер Артиллерийский 8 жилой дом пер Никитина 6 Автомат артезианской воды пер Никитина 6 жилой дом с ЦТП ул Никитина 5жилой дом д/у N27 пер Никитина 13 ЦТП пер Артиллерийский 20 жилой дом д/у N27 пер Артиллерийский 14 ВОГ пер Артиллерийский 16 ООО"ТКН" аренда пер Артиллерийский 16 жилые дома д/у N27 пер Никитина 5, 9 ЦТП пер Никитина жилой дом д/у N27 пер Артиллерийский 10 жилой дом д/у N27 пер Артиллерийский 22ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 ул Горького 138 ул Горького 138 ул Горького 140 ул Горького 140 ул Горького 140 ул Горького 140 ул Горького 140 ул Горького 140 ул Горького 140 ул С Степанова 5 пер Никитина 7 пер Никитина 7 пер Никитина 7 ул Горького 144/4 ул Горького 144/4 ул Горького 144/4 ул С Степанова 5а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 16 | ЗР | 2017-05-13 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.16-РП 17ф.10 | А | * | * | 2017-05-13 | 18:34 | * | * | 2017-05-13 | 20:00 | 24 | * | 107 | 90 | 1 | Областное управление инкасации Учебный центр ул Луначарского 20 жилой дом ТСЖ ул Луначарского 26Управление судедных приставов ул Веселова 4 Управление судебных приставов ул Веселова 6 Войсковая часть 108441 пер Металлистов 5 11 жилой дом пер Металлистов 5 9,10,12,14 жилой дом пер Металлистов 6 16/11 жилой дом ул Танкистов 15/16 жилые дома ул Веселова 2, 2г, 4а, 4б, 6в, 1 жилые дома ул Веселова 20в, 3, 3а, 5, 13а жилые дома ул Веселова 15/16,17/13жилой дом ЖЭУ2 ул Луначарского 10 Магазин "Промтовары" ул Луначарского 10 жилой дом ООО" УК Заволжского р-на" ул Луначарского 12 жилой дом ООО"УК Благо" ул Веселова 35 Школа N21начальная ул Веселова 33 Стоматология ул Веселова 33 Общежитие МУП "Тверьобщежитие" ул Луначарского 3 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная 2 с.ш.10кВ «земля» | ЗР | 2017-05-13 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.26-РП 40ф.7 | А | * | * | 2017-05-13 | 19:03 | * | * | 2017-05-13 | 19:30 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | жилой дом ТСЖ шос С Петербургское 20 жилые дома ул Металлистов 1 1-21, 2-22 жилые дома ул Танкистов 5-13, 4-16 жилые дома ул Металлистов 2 1-25, 2-22 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" пер Перекопский 7 Гимназия N8 шос С Петербургское 8 Ларек "Мороженое" шос С Петербургское жилой дом ул Металлистов 2 2шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское шос С Петербургское 1/7бжилой дом ООО УК "Петровна" ул Оборонная 10 ЦТП ул Веселова 25 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" ул Веселова 25 Аптека ул Веселова 25 ГРП ул Веселова 25 Магазин продукты"Пятерочка" ул Веселова 25 жилой дом ТСЖ пер Металлистов 4 5 ЦТП пер Металлистов 4 5 жилой дом ООО УК"Петровна" пер Металлистов 4 7АТСЭ-55 ул Оборонная 4 Гаражи АТСЭ-55 ул Оборонная Отдел охраны Заволжского района ул Оборонная 4 жилой дом ТСЖ ООО"Петровна" ул Оборонная 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 155 ул.Завидова д.27 | МР | 2017-05-16 | ремонтные работы | П | 2017-05-16 | 14:00 | 2017-05-16 | 13:47 | 2017-05-16 | 15:00 | 2017-05-16 | 14:24 | 24 | * | 16 | 14 | 2 | ул.Завидова 34,36,27,25 ул.Фадеева 12,14,3 ул.Попова 33,35,35 кор.1 | ЭЭ | регулировка напряжения
| ТГЭ | ТП-95, ул. Громова, д.46 | ЗР | 2017-05-16 | аварийное состояние опор | А | 2017-05-16 | 9:00 | 2017-05-16 | 9:52 | 2017-05-16 | 16:00 | 2017-05-16 | 12:03 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Громова, д. 42, 44, 46 | ЭЭ | аварийное состояние опор,
| ТГЭ | ПС Соминка 1 с.ш. 10 кВ-"земля" | ЗР | 2017-05-16 | КЛ 10 кВ ТП 778 1 с.ш.-ТП581 1 с.ш. | А | * | * | 2017-05-16 | 20:42 | * | * | 2017-05-16 | 21:38 | 24 |  | 90 | 84 | 0 | ул Хрустальная 8а ул Хрустальная 29/66 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 32/67 ул Кольцевая 72,74 ул Кольцевая 70 ул Кольцевая 76 ул Кольцевая 78 ул Дачная 67,69 ул Дачная 71 ул Дачная 73 ул Кольцевая 68а ул Хрустальная 36 ул Хрустальная 36 к1 ул Хрустальная 38 ул Дачная 74 под.1, 2, 3 ул Дачная 74 под.4, 5, 6 ул Дачная 72 ул Хрустальная 40 пер Бухань 2-18/42, 20/102 четн пер Тихомировский 1-15/43, 2-16/41 пер Заветный 1-15/39 нечетная ул Большезуевская 30-42/18, 39/15 ул Большезуевская 41/16, 43/15, 45/16 п-т Комсомольский 90-102/20 четная ул Елизарова 47,53,57 ул Хрустальная 39 ул Дачная 10 ул Плеханова 55 ул Плеханова 59 ул Дачная 5/51 ул Плеханова 51 ул Дачная 4/51 ул Дачная 62 ул Хрустальная 47 ул Хрустальная 47а ул Хрустальная 51 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.16 | ЗР | 2017-05-17 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.16- РП17 ф.10 | А | * | * | 2017-05-17 | 0:10 | * | * | 2017-05-17 | 0;44 | 24 | * | 107 | 90 | 1 | ул Веселова 4 ул Веселова 6 пер Металлистов 5 11 пер Металлистов 5 9,10,12,14 пер Металлистов 6 16/11 ул Танкистов 15/16 ул Веселова 2, 2г, 4а, 4б, 6в, 1 ул Веселова 20в, 3, 3а, 5, 13а ул Веселова 15/16,17/13 ул Веселова участок N13 ул Комарова 16,18,20 ул Веселова 12 ул Веселова 10 ул Веселова 8 ул П Савельевой 2к2 ул П Савельевой 2 ул Луначарского 3 ул Луначарского 3а ул П Савельевой 2 к2 ул П Савельевой 2 ул Луначарского 5 ул Луначарского 5 к1 ул Луначарского 9 ул Луначарского 3б ул Луначарского 3а ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул П Савельевой 4 к2 ул П Савельевой 10 ул Луначарского 11 ул Хромова 13к1 ул Хромова 11 ул Хромова 7 ул Хромова 9 пер Снайпера 29 - 41 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 22 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул Луначарского 9 к1 шос С Петербургское 76/1 ул П Савельевой 15 ул П Савельевой 9 ул П Савельевой 9 ул П Савельевой 13 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 10 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Оборонная 3 ул Оборонная 7 ул Веселова 31 ул Веселова 29 ул Оборонная 9/27 ул Оборонная 5 ул Луначарского 6 ул Луначарского 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 11 | ЗР | 2017-05-17 | КЛ 10 кВ ТП 960 1 с. ш.- ТП 974 | А | * | * | 2017-05-17 | 8:40 | * | * | 2017-05-17 | 10:00 | 24 | * | 500 | 426 | 1 | ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3, 85-91 ул Б Тверская 1/40-39, 2-48 ул Дачная 33-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 28-40/29 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Красина 2 4-41, 30-42 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 16-22, 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а,1-20 п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а, 1-20 ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Чехова 49 -61,44 -56 ул Жореса 43 -57,50/6 -66а ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 26 ф. 5 | МР | 2017-05-17 | КЛ ТП 706 1 с. ш. - ТП 1003 1 с. ш. | А | * | * | 2017-05-17 | 15:07 | * | * | 2017-05-17 | 15:29 | 24 | * | 2 | 0 | 1 | б-р Гусева 42 п-т Октябрьский 105 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-13, 4-й пер. Пески, тер-рия храма | ПР | 2017-05-22 | аварийное состояние опор | П | 2017-05-22 | 9:00 | 2017-05-22 | 9:36 | 2017-05-22 | 16:00 | 2017-05-22 | 13:15 | 24 | * | 8 | 8 | 0 | пос 1 Пролетарский | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-168, ул. Матросова | ПР | 2017-05-22 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-22 | 9:00 | 2017-05-22 | 9:00 | 2017-05-22 | 16:00 | 2017-05-22 | 15:45 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-168, ул. Матросова | ПР | 2017-05-23 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-23 | 9:00 | 2017-05-23 | 9:00 | 2017-05-23 | 16:00 | 2017-05-23 | 15:20 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-163, ул. Семенова, д. 61, 69 | ПР | 2017-05-23 | аварийное состояние провода, опор | П | 2017-05-23 | 9:00 | 2017-05-23 | 9:39 | 2017-05-23 | 16:00 | 2017-05-23 | 12:11 | 24 | * | 63 | 63 | 0 | ул Криницкого 53-79, 62-78 ул Семенова 57-77, 52-72 ул Смольная 3-13/70, 6-14 ул Циолковского 52а, 55а,57а, | ЭЭ | аварийное состояние провода, опор
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-54-220-186, откл. ТП-54, 186 | ПР | 2017-05-23 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-23 | 9:00 | 2017-05-23 | 11:00 | 2017-05-23 | 16:00 | 2017-05-23 | 14:30 | 24 | * | 200 | 199 | 1 | б-р Затверецкий 57-115, 48-124/22 ул Стрелковая 2/146-6 п-д Новобежецкий 2-12, 3, 5 пер Третьяковский 12-16,17 п-д Третьяковский 1/3-15/12б, 2/5-16 п-д Н Слобода 2 20, 22 ул Шишкова 6-14/63, 7, 9/65, 56/16, 58/13, 60, 66/15, 68/16, 20/9, ул Н Заря 39-77/26, 48/21-80 пер Дурмановский 9/20-23, 10/18-16 пер Стрелковый 1-23/21, 2-20/23 пер Литейный 13а, 13/58-19/105, 16/56-22 пер Исаевский 15/66-25/113, 16/68-22 п-д Бульварный 6-14/63, 1-9 ул Туполева 14а,3 пл Пожарная 14 ул Пленкина 39 ул А Невского 1 67-85, 88-108 ул А Невского 2 55-69, 46, 56/2-70/2 ул Н Слобода 4а-10, 1-15/22 пер Клубный 1 17а-29, 16-24 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-133, ул. Кр. Октября, д.55 | ПР | 2017-05-24 | аварийное состояние провода | П | 2017-05-24 | 9:00 | 2017-05-24 | 10:22 | 2017-05-24 | 16:00 | 2017-05-24 | 13:27 | 24 | * | 100 | 100 | 0 | ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 37-57, 78а ул Сиреневая 16,17, ул Липовая, д. 76, 69в,69а, 28,30,32 | ЭЭ | аварийное состояние опор,
| ТГЭ | ТП-168, ул. Нестерова | ПР | 2017-05-24 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-24 | 9:00 | 2017-05-24 | 8:50 | 2017-05-24 | 16:00 | 2017-05-24 | 17:50 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-168, ул. Нестерова | ПР | 2017-05-25 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-25 | 9:00 | 2017-05-25 | 8:50 | 2017-05-25 | 16:00 | 2017-05-25 | 17:13 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | пос. Сахарово, ТП-314, ул. Василевского, ТП-308, ул. Садовая, ТП-310, ул. Школьная, ТП-323, ул. Андреевская | ЗР | 2017-05-25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-25 | 9:00 | 2017-05-25 | 9:45 | 2017-05-25 | 16:00 | 2017-05-25 | 13:00 | 24 | * | 92 | 92 | 0 | ул. Василевского 3,5 ул. Садовая 4,8 ул. Школьная 3-13, 2-10 ул. Андреевская 1а-75,2-66а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-85, ул. Пушкинская | ЦР | 2017-05-25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-25 | 9:00 | 2017-05-25 | 10:02 | 2017-05-25 | 14:00 | 2017-05-25 | 12:30 | 24 | * | 20 | 19 | 1 | ул Серебряная 3-13, 2/24-8 ул Пушкинская 3-13к1, 6-24/23 ул С Щедрина 27/13 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-168, ул. Нестерова | ПР | 2017-05-26 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-26 | 9:00 | * | * | 2017-05-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-813, д. Деревнище, д. 13 | ПР | 2017-05-26 | аварийное состояние опор | П | 2017-05-26 | 9:00 | * | * | 2017-05-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 43 | 43 | 0 | д. Деревнище, д. 2-50, 1-25 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП 673 пос. Литвинки | ЗР | 2017-05-22 | установка учетов | П | 2017-05-22 | 9:30 1 с.ш. | 2017-05-22 | 9:39 | 2017-05-22 | 12:00 1 с.ш. | 2017-05-22 | 11:09 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | пос. Литвинки, 1, 2, 3, 3к.1, 4, 23 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 404 ул. Коминтерна | МР | 2017-05-23 | ППР | П | 2017-05-23 | 9:00 | 2017-05-23 | 9:35 | 2017-05-23 | 13:00 | 2017-05-23 | 12:16 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул. Коминтерна, 81 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 673 пос. Литвинки | ЗР | 2017-05-23 | установка учетов | П | 2017-05-22 | 9:30 2 с.ш. | 2017-05-23 | 9:31 | 2017-05-23 | 12:00 2 с.ш. | 2017-05-23 | 10:53 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | пос. Литвинки, 1, 2, 3, 3к.1, 4, 23 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 771 ул. 2-я Грибоедова | ЗР | 2017-05-23 | ремонтные работы | П | 2017-05-23 | 13:30 | 2017-05-23 | 13:28 | 2017-05-23 | 15:00 | 2017-05-23 | 14:42 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | ул. 2-я Грибоедова, 24, 32 | ЭЭ | ремонт рубильников
| ТГЭ | ТП 922 Петербургское ш. | ЗР | 2017-05-24 | ППР | П | 2017-05-24 | 9:00 | 2017-05-24 | 9:17 | 2017-05-24 | 14:00 | 2017-05-24 | 11:22 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | Петербургское ш., 113 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 676 п-т Ленина | ПР | 2017-05-24 | установка учетов | П | 2017-05-24 | 13:30 1 с.ш. | 2017-05-24 | 13:28 | 2017-05-24 | 16:00 1 с.ш. | 2017-05-24 | 15:37 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | п-т Ленина, 2 ул. Бобкова, 23, 25, 27 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 500 Пр-т Победы 55 | МР | 2017-05-25 | ППР | П | 2017-05-25 | 9:30 | 2017-05-25 | 9:05 | 2017-05-25 | 13:00 | 2017-05-25 | 11:47 | 24 | * | 20 | 6 | 0 | Пр-т Победы 57,61,55,59,65,63 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 676 п-т Ленина | ПР | 2017-05-25 | установка учетов | П | 2017-05-25 | 13:30 2 с.ш. | 2017-05-25 | 13:35 | 2017-05-25 | 16:00 2 с.ш. | 2017-05-25 | 15:16 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | п-т Ленина, 2 ул. Бобкова, 23, 25, 27 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ПС Капошвара 1 с.ш. 10 кВ | ЦР | 2017-05-18 | Повреждение на оборудовании ПС Капошвара «МРСК-Центра» | А | * | * | 2017-05-18 | 18:24 | * | * | 2017-05-18 | 18:29 | 24 | * | 266 | 86 | 7 | ул Суворова 1 10 ул Коробкова 10 п 1-7 ул Коробкова 10 ул Коробкова 20 ул Коробкова 11 к2 ул Коробкова 18 ул Коробкова 16 п-д Дарвина 3а ул Суворова 1 15 ул Суворова 1 11 ул Коробкова 14 п-т Победы 7 к2 п-т Чайковского 6 к2 п-т Победы 7 ул Коробкова 2 ул Коробкова 1 ул Коробкова 5 пер Спортивный 6 п-т Чайковского 86 пер Спортивный 4 пер Спортивный 8 п-т Чайковского 84 п-т Чайковского 84а ул Фадеева 2 ул Фадеева 4 ул Фадеева 6 ул Фадеева 1 ул Суворова 1 1 ул Суворова 1 17 ул Путейская 4 1 ул Суворова 1 19 ул Коробкова 20 к1 п-т Чайковского 33 ул Коробкова 4 ул Коробкова 6 ул Коробкова 12 ул Суворова 1 6 п-т Чайковского 21а ул Ерофеева 6а ул Ерофеева 8 ул Ерофеева 8 к4 ул Кайкова 3 ул Кайкова 5 ул Ерофеева 11 п-т Волоколамский 20 к1 п-т Чайковского 42 п-т Чайковского 44 к3 ул Склизкова 10 ул Склизкова 8 ул Склизкова 6 ул Склизкова 4 ул Склизкова 2 п-т Волоколамский 21к1 ул Ротмистрова 29а,29б,29г ул Озерная 5 ул Озерная 2 к2 п-т Волоколамский 7/3 ул Озерная 12 ул Озерная 14 ул 15 лет Октября 16 п-т Победы 21 ул 15 лет Октября 39 ул 15 лет Октября 13 ул Озерная 14 ул 15 лет Октября 12 к1 ул Гвардейская 10 п-т Чайковского 1к1 п-т Чайковского 5 п-т Чайковского 1а п-т Чайковского 1 к2 п-т Чайковского 1 п-т Чайковского 7 п-т Волоколамский 3 п-т Волоколамский 5а 123ул Ротмистрова 30 ул Ротмистрова 25 ул Ротмистрова 31 ул Ротмистрова 26 ул Ротмистрова 23/6, 24/4 ул 15 лет Октября 8, 3/22, 5/21 п-т Победы 7 к4 п-т Победы 7 к5 п-т Победы 7 к3 п-т Чайковского 6 к4 п-т Чайковского 6 к1 ул Л Базановой 20щит№2 ул Л Базановой 18 ул Л Базановой 20щит№1 ул Л Базановой 20 ул Л Базановой 20(стройка 5 очередь) ул Л Базановой 20(стройка 4 очередь) ул Трехсвятская 6к1 ул Трехсвятская 6 ул Желябова 22 ул Трехсвятская 19 ул Желябова 21 ул Желябова 29/25а ул Желябова 3 ул Желябова 23 ул Трехсвятская 25 ул Радищева 24, ул Радищева 28 ул Радищева 24 ул Радищева 26 ул Радищева 28 ул Радищева 28 п-т Тверской 8 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 29 ул Трехсвятская 31/30 ул Радищева 30 ул Симеоновская 27 ул Трехсвятская 33 ул Радищева 38 ул Радищева 44а ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 39 ул Симеоновская 45 пер Студенческий 24 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 26/38 ул Радищева 33,45,47 ул Радищева 42 ул Радищева 37 ул Радищева 38/26 ул Радищева 42 ул Радищева 40 ул Володарского 21 ул Радищева 45 ул Радищева 33 ул Радищева 50 ул Радищева 37 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Володарского 23 пер Студенческий 24(частный) ул Симеоновская 49/22(частный) ул Радищева 56,58,60(частные) ул Радищева 31 ул Радищева 33 ул Радищева 33/35 ул Радищева 31 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Радищева 47 ул Володарского 23 ул Радищева 44 ул Радищева 38 ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 41 ул Симеоновская 45 ул Симеоновская 39 | ЭЭ | Включено Повторно
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф. 21 | ЗР | 2017-05-20 | 1.Повреждение в сетях МРСК 2.ТП 1035 повреждение опорного изолятора | А | * | * | 2017-05-20 | 19:30 | * | * | 2017-05-21 | 1:30 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 2-20 ул Ольховая ул Мотострелковая | ЭЭ | замена изолятора
| ТГЭ | РП 15 ф. 3 | ЗР | 2017-05-20 | КВЛ 10 кВ ТП 260 - ТП 279 | А | * | * | 2017-05-20 | 21:12 | * | * | 2017-05-20 | 22:25 | 24 | * | 351 | 321 | 4 | б-р Гусева 15 б-р Гусева 17 б-р Гусева 19 б-р Гусева 21 б-р Гусева 25 б-р Гусева 29 б-р Гусева 35 б-р Гусева 37 б-р Гусева 12а б-р Гусева 11 б-р Гусева 9 б-р Гусева 5 ул Королева 16/1 ул Королева 18 б-р Гусева 3 Королева 11 ул Королева 14 ул Королева 9 ул Королева 5 ул Можайского 71к1 ул Королева 7 ул Королева 11 ул Королева 14 ул Королева 9 ул Королева 5 б-р Гусева 7 ул Королева 20 ул Королева 22 ул Королева 24 ул Королева 9 ул Королева 26 ул Королева 28/18 ул Левитана 24 ул Левитана 22 ул Левитана 3-37/64 п-д М Ульяновой 3 1-35/58, 2-36/60 ул Транспортная 10 ул М Ульяновой 7/37-31, 4-28 ул Линейная 31, 2-24 ул Линейная 46-58 ул Линейная 2 1-37, 2-42 ул Линейная 2 13/56 п-д Линейный 1 17-37/29, 20-38/27 п-д Транспортный 1 29, 31 п-д Транспортный 2 27-35 ул Транспортная 8,10 ул Транспортная 2,4,6 ул Тургенева 2 1-17 шос Бурашевское 18-28/27-34 шос Бурашевское 16 п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 п-д Транспортный 1 1/10-17 п-д Транспортный 2 1-21, 2/12-18 п-д Транспортный 2 6,8,8к1,8к2 шос Бурашевское 5,7,9,11 шос Бурашевское 11 ул Линейная 39-59/18 ул Линейная 59 ул Линейная 59а ул Крупской 5,7,11а,11кв1 ул Транспортная 2 ул Линейная 81 ул Линейная 83, 85 ул Линейная 70 ул Линейная 20 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Луговая 11/21-25/20 ул Луговая 14-24 ул Транспортная 42-62/1 ул Трудовая 1/31-21, 12/25-26 ул Народная 1/37-33, 2/35-28 ул Дрожжина 11/15-27/14, 2/17-28 ул Островского 20-32/6,19-27 ул Линейная 61-109, 70-108 ул Тургенева 57/44-81 ул Конечная 5 ул Конечная 45 ул Конечная 3 ул Конечная 2/57-68 ул Восточная 1/55-63, 2-70 ул Дальняя 33/45-63/38 ул Дальняя 32/42-68/8 ул Глинки 37-65/41, 34-54 ул Народная 33-57/24, 30/29-56 ул Народная 37 ул Трудовая 29/25 ул Трудовая 28/23, 52/16 ул Тургенева 87-103 ул Тургенева 72-104/42 п-д Тургенева 1/39-15/40 п-д Тургенева 2/41-16/42 ул Загородная 17а-39/50 ул Загородная 20-38, 70-74 п-д Загородный 1/55-13, 2/57-16/58 ул Линейная 110/18, 111/16 ул Линейная 113/16, 115/20 ул Транспортная 64, 66, 68 ул Транспортная 2 ул Транспортная 14-24 шос Бурашевское 1 шос Бурашевское 3 шос Бурашевское 1/12 ул Транспортная 2 ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная 2 с.ш.10кВ | ЗР | 2017-05-21 | ПС Северная ф. 26 неисправность РЗ и А | А | * | * | 2017-05-21 | 7:25 | * | * | 2017-05-21 | 8:48 | 24 | * | 1300 | 1021 | 17 | жилой дом ТСЖ шос С Петербургское 20 жилые дома ул Металлистов 1 1-21, 2-22 жилые дома ул Танкистов 5-13, 4-16 жилые дома ул Металлистов 2 1-25, 2-22 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" пер Перекопский 7 Гимназия N8 шос С Петербургское 8 Ларек "Мороженое" шос С Петербургское жилой дом ул Металлистов 2 2шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское шос С Петербургское 1/7бжилой дом ООО УК "Петровна" ул Оборонная 10 ЦТП ул Веселова 25 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" ул Веселова 25 Аптека ул Веселова 25 ГРП ул Веселова 25 Магазин продукты"Пятерочка" ул Веселова 25 жилой дом ТСЖ пер Металлистов 4 5 ЦТП пер Металлистов 4 5 жилой дом ООО УК"Петровна" пер Металлистов 4 7АТСЭ-55 ул Оборонная 4 Гаражи АТСЭ-55 ул Оборонная Отдел охраны Заволжского района ул Оборонная 4 жилой дом ТСЖ ООО"Петровна" ул Оборонная 8 ул Веселова 29 ул Оборонная 9/27 ул Оборонная 5 ул Луначарского 6 ул Луначарского 8пер Артиллерийский 13,15 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 и т. д. | ЭЭ | настройка автоматики
| ТГЭ | ПС Северная ф. 26 | ЗР | 2017-05-21 | КЛ ПС Северная ф. 26-РП 40 ф. 7 | А | * | * | 2017-05-21 | 7:25 | * | * | 2017-05-21 | 9:05 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | жилой дом ТСЖ шос С Петербургское 20 жилые дома ул Металлистов 1 1-21, 2-22 жилые дома ул Танкистов 5-13, 4-16 жилые дома ул Металлистов 2 1-25, 2-22 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" пер Перекопский 7 Гимназия N8 шос С Петербургское 8 Ларек "Мороженое" шос С Петербургское жилой дом ул Металлистов 2 2шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское шос С Петербургское 1/7бжилой дом ООО УК "Петровна" ул Оборонная 10 ЦТП ул Веселова 25 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" ул Веселова 25 Аптека ул Веселова 25 ГРП ул Веселова 25 Магазин продукты"Пятерочка" ул Веселова 25 жилой дом ТСЖ пер Металлистов 4 5 ЦТП пер Металлистов 4 5 жилой дом ООО УК"Петровна" пер Металлистов 4 7АТСЭ-55 ул Оборонная 4 Гаражи АТСЭ-55 ул Оборонная Отдел охраны Заволжского района ул Оборонная 4 жилой дом ТСЖ ООО"Петровна" ул Оборонная 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 194 ул.2я Красина д.26 | ЗР | 2017-05-26 | ремонтные работы | П | 2017-05-26 | 9:00 | * | * | 2017-05-26 | 14:00 | * | * | 24 | * | 209 | 205 | 0 | 1-й п-д Грибоедова, 3,4,5,6, ул. Жореса, 43-57, 50/6-66а, 46 2-й п-д Грибоедова, 3,4,5,6, ул. Чехова, 49-61, 44-56, 3-й п-д Грибоедова, 2-8, 3-7, 1-й п-д Докучаева, 1,4,6,5, ул. 2-я Красина, 2, 4-28/18, 3-41/12, 7а, ул. 2-я Мичурина, 3,4, 6/2, ул. 2-я Грибоедова, 9-15, 2/4, 10,14, 2/43-16/2, 1-й п-д Мичурина, 13,14, 16, ул. 2-я Соревнования, 3-11, 2-12, 2-й п-д Мичурина, 13, 14, ул. Докучаева, 16/6-30/7, 19/8-45, 2-24а, 1-21/8, 3-й п-д Мичурина, 13, 14, 1-й п-д Красина, 3-21, 4-22, ул. О.Кошевого, 7а, 14, 2-й п-д Красина, 3-21, 4-22, ул. С. Тюленина, 4а-10б, 3-й п-д Красина, 3а-9а, 4а-8а, ул. Шмидта, 19/1-25/2, 2-12, 4-й п-д Красина, 3а-9а, 4а-8а, ул. С.Степанова, 63-73,66/2, 66а-80, 2-й п-д Соминка, 29-35, 28-34, 2-й п-д Плеханова, 4-12, | ЭЭ | ремонт ВН к ТП 960 | заявка снята
| ТГЭ | ТП 460 пос.Власьево д.30 стр.1 на территории базы | МР | 2017-05-29 | ППР | П | 2017-05-29 | 9:00 | 2017-05-29 | 10:00 | 2017-05-29 | 12:00 | 2017-05-29 | 12:15 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | пос.Власьево | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 199 ул.Сквозная д.16 | ПР | 2017-05-29 | ремонтные работы | П | 2017-05-29 | 9:30 | 2017-05-29 | 9:26 | 2017-05-29 | 11:00 | 2017-05-29 | 10:20 | 24 | * | 154 | 147 | 0 | ул. Сухая, д.1/12-33,2/10-28/5, ул. Липовая, д.1/6-25/16, 4-40, ул. Зеленая, д. 3-15, ул. Сквозная, д.1/33-23, 6/1-26, ул. Кр.Октября, д. 19а-33/1, 107-117, 12, 92-112, пер. Короткий, 1/24-11, 2-10, 41, 4, ул. Поперечная, 1/25-21, 2/31-20/72, ул. Высокая, 1/7-25, 2/9-26/30, ул. Тракторная, 17-77, 26-78/15, 1-ый Желтиковский п-д, д.1/13-19/46, 2/15-20/78, 2-ой Желтиковский п-д, д. 1/19-19/80, 2/20-18/82, 3ый Желтиковский п-д, д. 3-17, 4-16, ул. Речная, д. 1/27-29/46, 2/29-26/48, ул. Халтурина, 83-123/9, 74-96, ул. Циолковского, 72/20-86 | ЭЭ | замена трансформатора тока
| ТГЭ | ТП 143 ул.Циолковского д.29 | ПР | 2017-05-29 | ремонтные работы | П | 2017-05-29 | 13:30 | 2017-05-29 | 13:45 | 2017-05-29 | 15:00 | 2017-05-29 | 14:06 | 24 | * | 30 | 30 | 0 | ул.Новостроек 30/30-46/24; 18/33-30/41;23/28-43 | ЭЭ | ремонт рубильника (ул.Новостроек)
| ТГЭ | ТП 269 ул. 2-я Восстания д.9а | ПР | 2017-05-29 | ремонтные работы | П | 2017-05-29 | 14:00 | 2017-05-29 | 14:00 | 2017-05-29 | 16:00 | 2017-05-29 | 15:10 | 24 | * | 33 | 30 | 0 | ул. Севастьянова, д. 1,3, 5, 7, 7 к 2, 9, 11, 13 ул. Восстания, д. 44, 46, 48 ул. 2-я Восстания, д. 3, 3а, 7а, 7/2, 5/1, 46 ул. 3-я Восстания 9а, 9-13 пер. Коллективный, д. 1, 2, 3, 5, 8, 4, 6 ул. Тракторная, д. 4а, 15/6а ул. К. Заслонова, д. 11, | ЭЭ | ремонт главного рубильника и трансформатора
| ТГЭ | ТП-168, Волоколамское ш. | ПР | 2017-05-29 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-29 | 9:00 | 2017-05-29 | 9:00 | 2017-05-29 | 14:00 | 2017-05-29 | 14:00 | 24 | * | 58 | 58 | 0 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/1 ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-168, ул. 3-я Волоколамская | ПР | 2017-05-29 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-29 | 14:00 | 2017-05-29 | 14:00 | 2017-05-29 | 17:00 | * | * | 24 | * | 78 | 78 | 0 | ул Лермонтова 71-83 ул. 3-я Волоколамская 3-33, 4-38 1-й пр-д Чкалова 3-21, 4-24 2-й пр-д Чкалова 4-22, 3-15 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-294, ул. З. Коноплянниковой, д. 120 | ЗР | 2017-05-29 | аварийное состояние опор, провода. | П | 2017-05-29 | 9:00 | 2017-05-29 | 10:40 | 2017-05-29 | 16:00 | 2017-05-29 | 11:56 | 24 | * | 123 | 123 | 0 | ул Коноплянниковой 94/48-120б, 91, 118 ул Красина 50-52 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б ул Волынская 70-112, 67/10-97, 11 ул Нахимова 66-82/2, 67-89 пер Съеженский 4а, 4, 5 наб Тверцы 33, 37,41 ул Красина 40/83 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-548, ул. Республиканская, д. 28 | ПР | 2017-05-29 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-29 | 9:00 | * | * | 2017-05-29 | 16:00 | * | * | 24 | * | 64 | 64 | 0 | ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 15/18, 8-14, 28-38 ул Республиканская 2 19-23 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск подрядчика. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-13 | ПР | 2017-05-29 | аварийное состояние провода | П | 2017-05-29 | 9:00 | 2017-05-29 | 9:30 | 2017-05-29 | 16:00 | 2017-05-29 | 10:54 | 24 | * | 29 | 29 | 0 | пос 1 Пролетарский 1, 40, 2-39, 41-73а ул Интернациональная 1 2-16а, 3-9 ул Интернациональная 2 2-10, 5, 9 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-163, ул. Семенова, д. 61, 69 | ПР | 2017-05-30 | аварийное состояние опор, | П | 2017-05-30 | 9:00 | * | * | 2017-05-30 | 16:00 | * | * | 24 | * | 63 | 63 | 0 | ул Криницкого 53-79, 62-78 ул Семенова 57-77, 52-72 ул Смольная 3-13/70, 6-14 ул Циолковского 52а, 55а,57а, | ЭЭ | аварийное состояние опор, | работы сняты
| ТГЭ | ТП-168, ул. 2-я Волоколамская | ПР | 2017-05-30 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-30 | 9:00 | 2017-05-30 | 9:00 | 2017-05-30 | 12:00 | 2017-05-30 | 12:00 | 24 | * | 58 | 58 | 0 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/1 ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-168, 1-й пр-д Нестерова | ПР | 2017-05-30 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-30 | 12:00 | 2017-05-30 | 12:00 | 2017-05-30 | 16:00 | 2017-05-30 | 16:00 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-233, ул. Громова, д. 40 к.2 | ПР | 2017-05-31 | аварийное состояние опор, провода. | П | 2017-05-31 | 9:00 | 2017-05-31 | 9:00 | 2017-05-31 | 16:00 | 2017-05-31 | 12:34 | 24 | * | 5 | 5 | 0 | ул Громова 36 к1, 36 к2, 40 к1. 40 к2, 38 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-168, ул. А. Матросова | ПР | 2017-05-31 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-05-31 | 9:00 | 2017-05-31 | 9:00 | 2017-05-31 | 16:00 | 2017-05-31 | 16:00 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-260, ул. Левитана | МР | 2017-06-01 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-01 | 16:00 | 2017-06-01 | 17:00 | 24 | * | 60 | 60 | 0 | ул Левитана 3-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2а-34 ул Транспортная 2-10 ул Тургенева 1-5 ул Линейная 3-7,4,6 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-258, ул. Светлая, д. 9 | ПР | 2017-06-01 | аварийное состояние опор, | П | 2017-06-01 | 9:00 | 2017-06-01 | 9:45 | 2017-06-01 | 16:00 | 2017-06-01 | 12:50 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Светлая 1/43-63, 56-62/42 ул Гражданская 1/35-57/34, 2/37-62/36 ул Складская 38 ул Широкая 32-42, 31-39 п-д Гражданский 11,13,10,12 ул Кондукторская 39-41, 40,42 п-д Средний 11,13,14 ул Карбышева 39,41,43/31, 40-44/29 п-д Западный 1 3, 4 п-д Западный 2 3,5,7,11,13,4,6,12 п-д Западный 3 3,511,13,4,12,14 п-д Западный 4 11,13,12 ул Западная 39,41 | ЭЭ | аварийное состояние опор,
| ТГЭ | ТП-91, ул. Кирьянова, д. 31 | ПР | 2017-06-02 | аварийное состояние опор, | П | 2017-06-02 | 9:00 | 2017-06-02 | 9:01 | 2017-06-02 | 16:00 | 2017-06-02 | 12:40 | 24 | * | 161 | 161 | 0 | ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 ул Складская 3 | ЭЭ | аварийное состояние опор,
| ТГЭ | ТП-361, д. Б. Перемерки, д. 85 | МР | 2017-06-02 | аварийное состояние опор, | П | 2017-06-02 | 9:00 | 2017-06-02 | 9:00 | 2017-06-02 | 16:00 | 2017-06-02 | 12:00 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | дер Б Перемерки 3-85 | ЭЭ | аварийное состояние опор,
| ТГЭ | ТП-260, ул. Левитана | МР | 2017-06-02 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-06-02 | 9:00 | 2017-06-02 | 9:00 | 2017-06-02 | 16:00 | 2017-06-02 | 17:00 | 24 | * | 60 | 60 | 0 | ул Левитана 3-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2а-34 ул Транспортная 2-10 ул Тургенева 1-5 ул Линейная 3-7,4,6 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП 709 | МР | 2017-05-25 | ТП 709 кабельная перемычка 10 кВ на Т-1 | А | * | * | 2017-05-25 | 14:40 | * | * | 2017-05-25 | 15:31 | 24 | * | 33 | 30 | 0 | ул Можайского 81 ул Можайского 85 ул Можайского 87 ул Можайского 89 ул Тургенева ул Загородная 11-21, 14-24 п-д Южный 2 2-44, 21 п-д Южный 3 24-30 п-д М Ульяновой 1 37 ул М Ульяновой 40 ул Тургенева 14 ул Загородная 14а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-05-26 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.32-ТП КНС 24 | А | * | * | 2017-05-26 | 16:20 | * | * | 2017-05-26 | 16:36 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | тп-262 ул. Шмидта д.3 | ЗР | 2017-05-26 | аварийное состояние опоры | А | * | * | 2017-05-26 | 21:45 | * | * | 2017-05-26 | 22:45 | 24 | * | 24 | 24 | 0 | ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24 | ЭЭ | аварийное состояние опоры
| ТГЭ | ПС Северная ф. 16 | ЗР | 2017-05-27 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.16-РП 17ф.10 | А | * | * | 2017-05-27 | 12:26 | * | * | 2017-05-27 | 13:05 | 24 | * | 107 | 90 | 1 | Областное управление инкасации Учебный центр ул Луначарского 20 жилой дом ТСЖ ул Луначарского 26Управление судедных приставов ул Веселова 4 Управление судебных приставов ул Веселова 6 Войсковая часть 108441 пер Металлистов 5 11 жилой дом пер Металлистов 5 9,10,12,14 жилой дом пер Металлистов 6 16/11 жилой дом ул Танкистов 15/16 жилые дома ул Веселова 2, 2г, 4а, 4б, 6в, 1 жилые дома ул Веселова 20в, 3, 3а, 5, 13а жилые дома ул Веселова 15/16,17/13жилой дом ЖЭУ2 ул Луначарского 10 Магазин "Промтовары" ул Луначарского 10 жилой дом ООО" УК Заволжского р-на" ул Луначарского 12 жилой дом ООО"УК Благо" ул Веселова 35 Школа N21начальная ул Веселова 33 Стоматология ул Веселова 33 Общежитие МУП "Тверьобщежитие" ул Луначарского 3 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.36 | ЗР | 2017-05-28 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.36-ТП783 2 с.ш. | А | * | * | 2017-05-28 | 10:54 | * | * | 2017-05-28 | 11:34 | 24 | * | 11 | 10 | 1 | ул П Савельевой 6 к1 ул П Савельевой 28/7, 30/8, 32, 34 пер Снайпера 9 ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул П Савельевой 6 ул Луначарского 11 ул Хромова 3 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 13 ф.9 | МР | 2017-05-29 | КВЛ РП 13 ф.9 - ТП 490 | А | * | * | 2017-05-29 | 16:42 | * | * | 2017-05-29 | 18:56 | 24 | * | 51 | 49 | 1 | п-т Победы 73 п-т Победы 82 п-т Победы 84 п-т Победы 86 ул Склизкова 113 ул Склизкова 111 ул Склизкова 109 дер Бобачево 2-20,50,1-15,43 п-т Победы 76 ул Склизкова 103 ул Склизкова 107 ул Склизкова 105 п-т Победы 78 п-т Победы 69 ул Склизкова 97 ул Склизкова 99 п-т Победы 68 к1 п-т Победы 68 к2 п-т Победы 68 к3 п-т Победы 74 ул Склизкова 101 п-т Победы 72 п-т Победы 70 п-т Победы 64 п-т Победы 66 п-т Победы 68 к5 п-т Победы 68 к4 п-т Победы 68 п-т Победы 62 п-т Победы 60 п-т Победы 58 ул Т Ильиной 34 п-т Победы 68 к1 п-т Победы 68 к3,к5 п-т Победы 68к4 п-т Победы 68 к2 ул Склизкова 95 ул Склизкова 93 ул Склизкова 91 ул Склизкова 89 ул Склизкова 87 ул Т Ильиной 32а ул Т Ильиной 32 ул Т Ильиной 32а ул Склизкова 87 ул Склизкова 89 ул Склизкова 91 ул Склизкова 93 ул Т Ильиной 34 ул Т Ильиной 33к1 | ЭЭ | диэлектрический пробой изоляции
| ТГЭ | Экскаваторный з-д 1 с.ш. 10 кВ | цр | 2017-05-30 | повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-05-30 | 6:20 | * | * | 2017-05-30 | 6:52 | 24 | * | 100 | 94 | 2 | ул Склизкова пер Смоленский ул Жигарева ул Желябова | ЭЭ | повреждение в сетях МРСК
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.51 | ЗР | 2017-05-31 | Аварийные работы МРСК-Центр | А | 2017-05-31 | 9:00 | 2017-05-31 | 10:30 | 2017-05-31 | 17:00 | 2017-05-31 | 14:34 | 24 | * | 100 | 80 | 0 | дер С Константиновка ул Дьяконова пер Заборный пер Песочный ул Борзовская ул Борзовская пос 1 Мая | ЭЭ | ремонт зацепляющих устройств на ВЛ 6 кВ
| ТГЭ | ПС Центросвар ф.10 | ЗР | 2017-05-31 | КЛ 10кВ ПС Центросвар ф.10-РП 22 ф.3 | А | * | * | 2017-05-31 | 2:10 | * | * | 2017-05-31 | 3:40 | 24 | * | 19 | 14 | 1 | ЦТП ул П Савельевой Коммерческий центр "Дюна" ул П Савельевой 46 Магазин "Универсам" ул П Савельевой 48а жилой дом ЖСК ул П Савельевой 48 Бытовой городок"Юность" ПСО КПД ул П Савельевой 48 жилой дом УК ООО"ЖЭУ" ул П Савельевой 48 к1 жилой дом УК ОО"ЖЭУ" ул П Савельевой 48 к1 жилой дом ЖК-2 ул П Савельевой 48 к2 стройка ул П Савельевой стройка жилой дом ООО"Фаворит" ул П Савельевой 48 к4 жилой дом ООО"Фаворит" ул П Савельевой 48 к5Магазин"Тверской продукт N 4" пер Вагонников 1 43 жилой дом д/у N19 пер Вагонников 1 43 Спортивный клуб "Максимус" ул Седова 55 Тепловой узел (дренажная насос) ул Седова 55 ЦТП пер Вагонников 1 43 жилой дом д/у N19 ул Седова 55 Тепловой узел (дренажная насос) ул Седова 55 КНС N 13 пер Вагонников 1 43жилые дома ул Совхозная 4-18 четные жилые дома ул Северная 1-19, 2/30-20/19 жилые дома ул Планерная 3-19/23 нечетные жилой дом пер Вагонников 2 21 жилые дома пер Вагонников 1 28, 34, 54/2, 56, 58 ясли-сад №9 ул Седова 53 жилые дома пр Седова 2 42,44,46жилой дом д/у N19 ул Седова 57 жилой дом ТСЖ ул Вагонников 1 46 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-05-26 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.32-ТП КНС 24 | А | * | * | 2017-05-31 | 4:15 | * | * | 2017-05-31 | 5:15 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.09 | ЗР | 2017-05-23 | КЛ 6 кВ ПС Затверецкая ф.09-ТП КНС21 | А | * | * | 2017-05-23 | 21:18 | * | * | 2017-05-23 | 22:12 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | КНС21 ул Туполева | ЭЭ | ремонт кабеля
| ТГЭ | ТП 258 | ПР | 2017-05-25 | аварийное состояние опор, провода | П | 2017-05-25 | 9:30 | 2017-05-25 | 10:00 | 2017-05-25 | 13:00 | 2017-05-25 | 14:27 | 24 | * | 133 | 133 | 0 | ул Гражданская 1-62/36 ул Светлая 1/43-63, 56-62/42 ул Складская 38 ул Широкая 32-42, 31-39 п-д Гражданский 11,13 п-д Гражданский 10,12,5,7,4 ул Кондукторская 39-41, 40,42 п-д Средний 11,13 п-д Средний 14 ул Карбышева 39,41,43/31,40-44 п-д Западный 1 3, 4 п-д Западный 2 3,5,7,11,13,4,6,12 п-д Западный 3 4,12,14 п-д Западный 4 11,13,12 | ЭЭ | замена опоры
| ТГЭ | ТП 351 ул.В.Новгорода | ЦР | 2017-06-02 | ремонтные работы | П | 2017-06-02 | 13:30 | 2017-06-02 | 13:25 | 2017-06-02 | 15:00 | 2017-06-02 | 14:20 | 24 | * | 11 | 3 | 0 | Тверской п-т, д. 18 наб. С. Разина, д. 3, 4 ул. В. Новгорода, д. 1, 3, 5, 6, 7 ул. Трехсвятская, д. 38, 40, 49 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Пролетарская ф.06 | ПР | 2017-06-01 | КЛ ПС Пролетарская ф.06 - ТП 1066 1 с.ш. | А | * | * | 2017-06-01 | 10:56 | * | * | 2017-06-01 | 12:25 | 24 | * | 70 | 61 | 1 | ул К Заслонова 1 ул За ЛОЖД 1 1а ул К Заслонова 2 б-р Профсоюзов 7 б-р Профсоюзов 9-17 б-р Профсоюзов 9 к2,15к2 б-р Профсоюзов 5а,5 к2,к3 б-р Профсоюзов 13 б-р Профсоюзов 15 к1 ул Тракторная 2 49а п-д Профсоюзов 9 к3 п-д Профсоюзов 11а, 18а ул Севастьянова 22 ул Севастьянова 8, 10, 20 б-р Профсоюзов 9 ул Тракторная 6а ул Тракторная 8а ул К Заслонова 17 п-д Профсоюзов 3б п-д Профсоюзов 5 к3 ул К Заслонова 15 п-д Профсоюзов 5 к4 ул Севастьянова 6а ул Севастьянова 2 к1, 6 б-р Профсоюзов 1 б-р Профсоюзов 3 б-р Профсоюзов 2а/18 б-р Профсоюзов 2/29 б-р Профсоюзов 2/29 | ЭЭ | Порвана при раскопках Водоканал
| ТГЭ | ПС Северная ф.05 | ЗР | 2017-06-01 | КП ПС Северная ф.05-РП 20 ф.10 | А | * | * | 2017-06-01 | 17:58 | * | * | 2017-06-01 | 19:07 | 24 | * | 55 | 48 | 0 | ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул П Савельевой 31 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 27а б-р Молодежный 8к3 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39к1 ул Фрунзе 4 ул Фрунзе 6, 8 к2 ул Фрунзе 10, 12, 14 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф. 32 | ЗР | 2017-06-03 | КЛ 10 кВ ТП 694 2 с.ш. - ТП 732 2 с.ш. | А | * | * | 2017-06-03 | 4:02 | * | * | 2017-06-03 | 5:47 | 24 | * | 17 | 5 | 1 | ул Хрустальная 45 к1 ул Хрустальная 45 ул Хрустальная 43 ул Хрустальная 41к1 ул Хрустальная 41 ул Хрустальная 39/1 ул Хрустальная 45 к2 ул Хрустальная 45 к3 ул Хрустальная 43 ул Хрустальная 41к2 ул Хрустальная 41к3 ул Хрустальная 47 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-172, п-д Карпинского 1 , д.4 | ЗР | 2017-06-05 | аварийное состояние опор | П | 2017-06-05 | 9:00 | 2017-06-05 | 9:52 | 2017-06-05 | 16:00 | 2017-06-05 | 11:52 | 24 | * | 42 | 41 | 1 | п-д Карпинского 1 1/58 - 17 п-д Карпинского 1 2/60,4,6,8,10 п-д Карпинского 2 1/62 п-д Карпинского 2 3а п-д Карпинского 2 2/66-14/59 ул Карпинского 48-60/2-66 ул Карпинского 47/34-65/33 ул Грибоедова 35 ул Румянцева 53/12,55/3,59/14, 61 ул Красина 25, 32, 34/47 ул Соминка 74-82 | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | ТП-260, п-д М Ульяновой 3, д.2а | МР | 2017-06-05 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-06-05 | 9:00 | 2017-06-05 | 9:00 | 2017-06-05 | 16:00 | 2017-06-05 | 16:11 | 24 | * | 65 | 64 | 1 | ул Левитана 3-37/64 п-д М Ульяновой 3 1-35/58, 2-36/60 ул Транспортная 10 | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | ТП-233, ул. Громова, Д 38,40 | ПР | 2017-06-06 | аварийное состояние провода, опор | П | 2017-06-06 | 9:00 | * | * | 2017-06-06 | 16:00 | * | * | 24 | * | 16 | 12 | 4 | ул Громова 30 к1 ул Громова 28 к2 ул Громова 28 к1 ул Громова 30 ул Громова 36 к1 ул Громова ул Громова ул Громова 3 ул Громова 26 ул Громова ул Громова 30,34 ул Громова 32 ул Громова 38,40 к1 ул Громова 36 к1 ул Громова 40 к2 ул Громова 36 к2 ул Громова 27 ул Громова 3 | ЭЭ | замена опор и провода | работы сняты
| ТГЭ | ТП-260,п-д М Ульяновой 2, д.6 | МР | 2017-06-06 | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-06-06 | 9:00 | 2017-06-06 | 9:00 | 2017-06-06 | 16:00 | 2017-06-06 | 16:00 | 24 | * | 80 | 80 | 0 | п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 | ЭЭ | Замена опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-26, Садоводческий кооператив #2, ул.2я Силикатная | ЗР | 2017-06-07 | аварийное состояние провода, опор | П | 2017-06-07 | 9:00 | 2017-06-07 | 11:00 | 2017-06-07 | 16:00 | 2017-06-07 | 15:25 | 24 | * | Садо.Кооп.№2 | садо.Кооп №2 | 0 | ул Осипенко ул.2я Силикатная | ЭЭ | замена опор и провода
| ТГЭ | ТП-260,п-д М Ульяновой 2, д.6 | МР | 2017-06-07 | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-06-07 | 9:00 | 2017-06-07 | 10:00 | 2017-06-07 | 16:00 | 2017-06-07 | 16:30 | 24 | * | 80 | 80 | 0 | п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 | ЭЭ | замена опор и провода
| ТГЭ | ТП-147,ул С Перовской д.47 | ЦР | 2017-06-08 | аварийное состояние провода, | П | 2017-06-08 | 9:00 | * | * | 2017-06-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 17 | 12 | 8 | ул С Перовской 41 ул С Перовской 43 ул С Перовской 43 ул С Перовской 43 ул С Перовской 43 п-т Калинина 1-5 п-т Калинина 1б п-т Калинина 1б п-т Калинина 1б | ЭЭ | замена опор и провода | работы сняты
| ТГЭ | ТП-260,п-д М Ульяновой 1, д.2 | МР | 2017-06-08 | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-06-08 | 9:00 | * | * | 2017-06-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 80 | 80 | 0 | п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 | ЭЭ | Замена опор. Допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-32,ул.2яЛагерная, д.7 | ПР | 2017-06-09 | аварийное состояние провода, опор | П | 2017-06-09 | 9:00 | 2017-06-09 | 9:40 | 2017-06-09 | 16:00 | 2017-06-09 | 12:57 | 24 | * | 50 | 48 | 3 | ул Республиканская 1 ул Республиканская 1 18 ул Лагерная 2 7-17, 8-22 ул Республиканская 1 5а, 5, 7, 16-26 ул Республиканская 2 1а, 1-13, 2-14 | ЭЭ | аварийное состояние провода, опор
| ТГЭ | ТП-260,п-д М Ульяновой 1, д.2 | МР | 2017-06-09 | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-06-09 | 9:00 | 2017-06-09 | 9:00 | 2017-06-09 | 16:00 | 2017-06-09 | 16:07 | 24 | * | 80 | 80 | 0 | п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 | ЭЭ | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП 497 б-р Профсоюзов | ПР | 2017-06-05 | ремонтные работы | П | 2017-06-05 | 9:30 | 2017-06-05 | 9:15 | 2017-06-05 | 11:00 | 2017-06-05 | 10:30 | 24 | * | 101 | 101 | 0 | 2-ой п-д Стахановский ул. 2-я Тракторная ул. К. Октября, 125, 127 и др. ул. К. Заслонова, 31-45 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 424 4-й пер. Кр. Слободы | ПР | 2017-06-05 | ремонтные работы | П | 2017-06-05 | 11:00 | 2017-06-05 | 10:46 | 2017-06-05 | 12:00 | 2017-06-05 | 11:12 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | 4-й пер Кр. Слободы, гаражи | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 524 ул. Виноградова | ПР | 2017-06-05 | ремонтные работы | П | 2017-06-05 | 13:30 | 2017-06-05 | 13:30 | 2017-06-05 | 16:00 | 2017-06-05 | 15:56 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | 1-й пер. Кр. Слободы, 3 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 242 ул. Бебеля, 10 | ЦР | 2017-06-07 | ремонтные работы | П | 2017-06-07 | 9:30 | 2017-06-07 | 9:12 | 2017-06-07 | 12:00 | 2017-06-07 | 10:50 | 24 | * | 12 | 11 | 1 | ул. С.Перовской, 3, 7,9,11 ул. Бебеля, 7, 10,12, 14-20 ул. Ефимова,24 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 33 ул. Советская | ПР | 2017-06-04 | электромонтажные работы | П | 2017-06-04 | 9:00 1 с.ш. | 2017-06-04 | 9:00 | 2017-06-04 | 12:00 1 с.ш. | 2017-06-04 | 11:30 | 24 | * | 20 | 9 | 3 | ул. Советская, 44, 44а, 48,50 ул. Володарского, 34,40 ул. Крылова, д. 3, 4/8, 9, 13, 15, 12, 14, 20, 20б, 21, 22, 24, 36 /38, 40/2 | ЭЭ | подключение потребителей по ТУ
| ТГЭ | ТП 33 ул. Советская | ПР | 2017-06-04 | электромонтажные работы | П | 2017-06-04 | 12:00 2 с.ш. | 2017-06-04 | 11:30 | 2017-06-04 | 15:00 2 с.ш. | 2017-06-04 | 13:30 | 24 | * | 20 | 9 | 3 | ул. Советская, 44, 44а, 48,50 ул. Володарского, 34,40 ул. Крылова, д. 3, 4/8, 9, 13, 15, 12, 14, 20, 20б, 21, 22, 24, 36 /38, 40/2 | ЭЭ | подключение потребителей по ТУ
| ТГЭ | ПС Соминка 2 с.ш. 10 кВ "земля" | ЗР | 2017-06-03 | КЛ ПС Соминка ф. 30 - РП 30 ф. 14 | А | * | * | 2017-06-03 | 4:02 | * | * | 2017-06-03 | 4:49 | 24 | 133 | 100 | 91 | 4 | ул Кольцевая 72,74 ул Кольцевая 70 ул Кольцевая 76 ул Кольцевая 78 ул Дачная 67,69 ул Дачная 71 ул Дачная 73 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 32/67 ул Кольцевая 68а ул Хрустальная 36 ул Хрустальная 36 к1 ул Хрустальная 38 ул Дачная 74 под.1, 2, 3 ул Дачная 74 под.4, 5, 6 ул Дачная 72 ул Хрустальная 40 п-т Комсомольский 17/56 п-т Комсомольский 19а ул Мичурина 45 п-т Комсомольский 10 п-т Комсомольский 12 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 16 п-т Комсомольский 10к1 п-т Комсомольский 10 наб Тверцы 13, 15, 17, 19, 21 пер Щ-Барановский 2, 4 пер Шевченко 8, 10, 12, 14 пер Шевченко 16 п-т Комсомольский 7 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 11а п-т Комсомольский 9 ул Фарафоновой 26 п-т Комсомольский 11а ул Волынская 2 ул Фарафоновой 37 ул Соминка 65 ул Чехова 17 ул С Степанова 36 ул С Степанова 24 ул С Степанова 28 ул С Степанова 26 ул Жореса 3 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 1 ул Чехова 7а ул Шмидта 3 ул Хрустальная 2 ул Хрустальная 2 к4 ул Хрустальная 2 к2 ул Хрустальная 2 к3 ул Хрустальная 2 к1 ул Хрустальная 2 к5 ул Хрустальная 2 к6 ул Хрустальная 4 ул Благоева 76 блоки 1, 2, 3 ул Благоева 76 к2 ул Благоева 76 к1 ул Шмидта 49 к2 ул Шмидта 49 ул Шмидта 49 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 15/44 п-т Комсомольский 11 ул Коноплянниковой 6 ул Коноплянниковой 12 ул Коноплянниковой 4а ул Коноплянниковой 4 ул Горького 6 ул Горького 8 ул Фарафоновой 1/3 п-т Комсомольский 3 п-т Комсомольский 5к1 123п-т Комсомольский 6 ул Шевченко 1 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 7 ул Горького 4а ул Мусоргского 19/25, 21/26, 23 ул Мусоргского 25 ул Мусоргского 29/33 ул Мусоргского 29 ул Мусоргского 27 ул Шмидта 23 ул Шмидта 24 ул Мусоргского 17 ул Шмидта 7, 11, 15 ул Мусоргского 7 ул Мусоргского 11 ул Мусоргского 13 ул Шмидта 18/16 ул Карпинского 14 ул Карпинского 24 ул Карпинского 26а ул Шмидта 14 - 22, 20/15 ,21/2 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Мусоргского 17 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Коноплянниковой 21 ул Коноплянниковой 23 ул Коноплянниковой 24 ул Коноплянниковой 26 ул Мичурина 44 ул Красина 53 ул Красина 53 к1 п-т Комсомольский 11 п-т Комсомольский 11 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС 27 2 с.ш 6кВ. "ЗЕМЛЯ" | ЦР | 2017-06-03 | КЛ 6 кВ ТП85 2 с.ш-ТП 407 2 с.ш.-ТП 557 2 с.ш. | А | * | * | 2017-06-03 | 14:18 | * | * | 2017-06-03 | 14:46 | 24 | * | 7 | 5 | 2 | Поликлиника УВД ул Серебряная 1/26 Поликлиника УВД (освещение) ул С Щедрина 26/1 Больница УВД(стационар) ул С Щедрина 27 Больница УВД(стационар) ул С Щедрина 27ООО"Монолит" ул Вокзальная 16 Инспекция по маломерным судам ул Вокзальная 16 Партархив ул Вокзальная 10 жилой дом ООО"ГКС" ул Вагжанова 5 Магазин N47 "Богатырь" ул Вагжанова 5 Магазин "Хозтовары" ул Вагжанова 5 Магазин "Эдиссон" ул Вагжанова 5 Магазин "Премьера" ул Вагжанова 5 ООО"Эдекс" ул Вагжанова 5 Управление делами губернатора Тверской области ул Вагжанова 7 "Метизы","Лиман" ул Вагжанова 7 ООО"Новый альянс"(krepko) ул Вагжанова 7пристройка Центр занятости населения ул Вагжанова 7 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.15 | ЗР | 2017-06-06 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.15 - ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-06-06 | 6:18 | * | * | 2017-06-06 | 6:46 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт Кл
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.47 | ЗР | 2017-06-07 | КЛ 6 кВ ПС Затверецкая ф.47-КНС 21 | А | * | * | 2017-06-07 | 13:09 | * | * | 2017-06-07 | 13:39 | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 19 ф.10 "земля" | ЦР | 2017-06-08 | КЛ 6кВ ТП 171 2с.ш.-ТП 342 | А | * | * | 2017-06-08 | 6:40 | * | * | 2017-06-08 | 7:38 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | ул Советская ул Крылова | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 34 ф. 17 | МР | 2017-06-08 | КЛ 10 кВ РП 34 ф. 17 - ТП 955 1 с.ш. (абонент) | А | * | * | 2017-06-08 | 20:00 | * | * | 2017-06-08 | 20:51 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Склизкова 116 к2 ул Склизкова 116 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 16 | ЗР | 2017-06-08 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 16 - РП 17 ф. 10 | А | * | * | 2017-06-08 | 22:15 | * | * | 2017-06-08 | 22:40 | 24 | * | 107 | 90 | 1 | ул Веселова 4 ул Веселова 6 пер Металлистов 5 11 пер Металлистов 5 9,10,12,14 пер Металлистов 6 16/11 ул Танкистов 15/16 ул Веселова 2, 2г, 4а, 4б, 6в, 1 ул Веселова 20в, 3, 3а, 5, 13а ул Веселова 15/16,17/13 ул Веселова участок N13 ул Комарова 16,18,20 ул Веселова 12 ул Веселова 10 ул Веселова 8 ул П Савельевой 2к2 ул П Савельевой 2 ул Луначарского 3 ул Луначарского 3а ул П Савельевой 2 к2 ул П Савельевой 2 ул Луначарского 5 ул Луначарского 5 к1 ул Луначарского 9 ул Луначарского 3б ул Луначарского 3а ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул П Савельевой 4 к2 ул П Савельевой 10 ул Луначарского 11 ул Хромова 13к1 ул Хромова 11 ул Хромова 7 ул Хромова 9 пер Снайпера 29 - 41 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 22 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул Луначарского 9 к1 шос С Петербургское 76/1 ул П Савельевой 15 ул П Савельевой 9 ул П Савельевой 9 ул П Савельевой 13 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 10 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Оборонная 3 ул Оборонная 7 ул Веселова 31 ул Веселова 29 ул Оборонная 9/27 ул Оборонная 5 ул Луначарского 6 ул Луначарского 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф. 09 | МР | 2017-06-10 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф. 09 -РП 6 ф. 10 | А | * | * | 2017-06-10 | 5:36 | * | * | 2017-06-10 | 6:21 | 24 | * | 5 | 0 | 0 | п-д Промышленный | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-554, Сахаровское ш., д. 24 | ЗР | 2017-06-13 | аварийное состояние опор | П | 2017-06-13 | 9:00 | 2017-06-13 | 9:54 | 2017-06-13 | 16:00 | 2017-06-13 | 14:18 | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-82, ул. 2-я Беговая, д. 7 | ПР | 2017-06-13 | аварийное состояние провода, | П | 2017-06-13 | 9:00 | 2017-06-13 | 9:48 | 2017-06-13 | 16:00 | 2017-06-13 | 11:51 | 24 | * | 87 | 87 | 0 | ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 43-67 ул Беговая 2 1, 2, 3, 4, 5-22 ул Воровского 1-19, 2-20 | ЭЭ | аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-127, ул. 1-я Новозаводская, д. 118 | ЗР | 2017-06-13 | установка шкафов учета подрядчиком, Допуск | П | 2017-06-13 | 11:30 | * | * | 2017-06-13 | 13:00 | * | * | 24 | * | 108 | 108 | 0 | пер Дурмановский 29-37, 28-34 ул Новозаводская 2 91/37-129/32, 90-126/34 ул Новозаводская 1 88/33-126/28, 91/31-129/26 | ЭЭ | установка шкафов учета подрядчиком, Допуск
| ТГЭ | ТП-234, ул. Герцена, д. 42/55 | ЗР | 2017-06-13 | установка шкафов учета подрядчиком, Допуск | П | 2017-06-13 | 10:00 | * | * | 2017-06-13 | 14:30 | * | * | 24 | * | 90 | 90 | 0 | ул Силикатная 2 30-64, 31/11-55/42 ул Силикатная 3 22/32-32, 41/29-47 ул Туполева 71-99 ул Пржевальского 22/32-48, 29/41-41/45 ул Р Люксембург 98, 118, 120 п-д Волжский 1 3-23, 4-24 п-д Б Заводской 4-12/29, 3-11/31 п-д М Заводской 8...(2 и 5 этажн. КС ул Герцена 34-42/55 | ЭЭ | установка шкафов учета подрядчиком, Допуск
| ТГЭ | ТП-260,п-д М Ульяновой 1, д.2 | МР | 2017-06-13 | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-06-13 | 9:00 | 2017-06-13 | 9:00 | 2017-06-13 | 16:00 | 2017-06-13 | 16:12 | 24 | * | 61 | 61 | 0 | п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 | ЭЭ | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ РП-Тверецкий водозабор ф.3 | ЗР | 2017-06-14 | Допуск Тверьводоканал | П | 2017-06-14 | 9:00 | 2017-06-14 | 10:39 | 2017-06-14 | 12:00 | 2017-06-14 | 11:14 | 24 | * | * | * | * | * * * | ЭЭ | Допуск Тверьводоканал
| ТГЭ | ТП-312, ул. Крайняя, д. 37 | ЗР | 2017-06-14 | аварийное состояние опор, провода | П | 2017-06-14 | 9:00 | * | * | 2017-06-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 145 | 145 | 0 | п-д Кольцевой 3 1/48-15/59, 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53, 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 ул Короленко 20-42, 21-43/41 ул Крайняя 31, 43, 45, 47, 51 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода | заявка снята
| ТГЭ | ТП-260,п-д М Ульяновой 1, д.2 | МР | 2017-06-14 | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-06-14 | 9:00 | 2017-06-14 | 9:00 | 2017-06-14 | 16:00 | 2017-06-14 | 16:45 | 24 | * | 61 | 61 | 0 | п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 | ЭЭ | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-568, ул. А.Степанова, д. 36а | ПР | 2017-06-14 | установка шкафов учета подрядчиком, Допуск | П | 2017-06-14 | 10:00 | * | * | 2017-06-14 | 11:00 | * | * | 24 | * | 49 | 49 | 0 | ул Детская площадка 1 - 5, 47 - 49, 34 - ул Спартака 13а, 14а ул А Степанова 22 - 56а ул Пески 1 13,29а, 45 - 49, 44 - 5 ул Пролетарская 2 2а | ЭЭ | установка шкафов учета подрядчиком, Допуск
| ТГЭ | ТП-824, ул. Школьная, д. 19 | ЗР | 2017-06-14 | установка шкафов учета подрядчиком, Допуск | П | 2017-06-14 | 12:00 | * | * | 2017-06-14 | 13:00 | * | * | 24 | * | 68 | 68 | 0 | ул Школьная 2-20,1а,5,31,33 ул Школьная 22-36,7-13,19-23 ул Заречная 2-10,3-19 ул Молодежная | ЭЭ | установка шкафов учета подрядчиком, Допуск
| ТГЭ | ТП 476 ул. Бобкова | ПР | 2017-06-14 | ППР | П | 2017-06-14 | 9:00 | 2017-06-14 | 9:45 | 2017-06-14 | 14:00 | 2017-06-14 | 13:14 | 24 | * | 6 | 4 | 0 | ул. Бобкова, 37, 38к1, 39, 40 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | РП 20 ул.П.Савельевой | ЗР | 2017-06-14 | электромонтажные работы | П | 2017-06-14 | 9:00 | 2017-06-14 | 9:45 | 2017-06-14 | 12:00 | 2017-06-14 | 12:58 | 24 | * | 8 | 6 | 1 | ул. П. Савельевой, 33а, 35, 35 к.4 б-р Молодежный, 6 к.1, к.2, к.3, 8 к.1, к.2, 10/2 | ЭЭ | допуск для заводки КЛ
| ТГЭ | ТП 13 1-й Пролетарский пос. | ПР | 2017-06-14 | ремонтные работы | П | 2017-06-14 | 14:00 | 2017-06-14 | 14:36 | 2017-06-14 | 16:00 | 2017-06-14 | 15:46 | 24 | * | 23 | 20 | 2 | пос 1 Пролетарский, 1, 40, 2-39, 41-73а, ул Баррикадная, 2, 3а, 6, 12, 21а, 23а ул 1-я Интернациональная, 2-16а, 3-9 ул 2-я Интернациональная, 2-10, 5, 9 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 582 п-т Победы | МР | 2017-06-14 | ремонтные работы | П | 2017-06-14 | 14:00 | 2017-06-14 | 13:50 | 2017-06-14 | 15:00 | 2017-06-14 | 14:18 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. Озерная, 8 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-163, ул. Смольная, д. 26 | ПР | 2017-06-15 | аварийное состояние опор | П | 2017-06-15 | 9:00 | * | * | 2017-06-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 74 | 74 | 0 | б-р Профсоюзов 31-57, 28-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-497, 2-й Стахановский пр-д, д. 23 | ПР | 2017-06-15 | аварийное состояние провода | П | 2017-06-15 | 9:00 | * | * | 2017-06-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 99 | 99 | 0 | п-д Стахановский 2 4-36, 1-43 ул К Октября 127-145,116-140 ул К Заслонова 31 – 53 ул Стахановская 1-29,2-8 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-260,п-д М Ульяновой 1, д.2 | МР | 2017-06-15 | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-06-15 | 9:00 | * | * | 2017-06-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 61 | 61 | 0 | п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 | ЭЭ | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-259, ул. М.Расковой | МР | 2017-06-16 | аварийное состояние провода | П | 2017-06-16 | 9:00 | 2017-06-16 | 9:30 | 2017-06-16 | 16:00 | 2017-06-16 | 11:55 | 24 | * | 84 | 84 | 0 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38 п-д Нестерова 1 27/26-33/27, п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7, 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19, 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33, 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-80 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-260, ул. Транспортная | МР | 2017-06-16 | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-06-16 | 9:00 | 2017-06-16 | 9:00 | 2017-06-16 | 16:00 | 2017-06-16 | 16:00 | 24 | * | 62 | 62 |  | ул Левитана 1-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2-34 ул Транспортная 2-10 ул. Тургенева 1,3 ул Линейная 3-7,4,6 | ЭЭ | аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП 478 Петербургское ш. | ЗР | 2017-06-16 | ППР | П | 2017-06-16 | 9:00 | 2017-06-16 | 10:00 | 2017-06-16 | 13:00 | 2017-06-16 | 12:00 | 24 | * | 7 | 6 | 0 | Петербургское ш., 32, 34, 36, 38 ул.Р. Слобода, 49 ул. Оборонная, 40а ул. Комарова, 6 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 830 дер Бор-Отмичи | ЗР | 2017-06-16 | ремонтные работы | П | 2017-06-16 | 10:00 | 2017-06-16 | 10:15 | 2017-06-16 | 12:00 | 2017-06-16 | 12:15 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | дер. Бор-Отмичи | ЭЭ | ремонт разъединителя, ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Соминка ф.21 | ЗР | 2017-06-11 | КЛ 10 кВ ПС Соминка ф.21-РП Тверецкого Водозабора ф.9 | А | * | * | 2017-06-11 | 2:57 | * | * | 2017-06-11 | 3:33 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | ул.Хрустальная | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Экскаваторный з-д ф.04 | ЦР | 2017-06-11 | РП 28 ф.20-ТП 926 2 с.ш.10кВ | А | * | * | 2017-06-11 | 11:50 | * | * | 2017-06-11 | 13:17 | 24 | * | 137 | 133 | 7 | ЦТП ул Жигарева 31 жилой дом ООО"ГКС" ул Жигарева 31 жилой дом ТСЖ ул Жигарева 37 ШколаN12 ул Желябова 58 Музыкальная школа N1 пл Славы 3 жилой дом ООО"ГКС" ул Володарского 4 Супермаркет "Пеликан" ул Володарского 6 Микрокомсервис ул Володарского 6 Магазин охранных систем"Сигнал" ул Володарского 6 жилой дом МУП Т ДЕЗ пл Славы 1 жилой дом МУП Т ДЕЗ пл Славы 1 уличное освещение ул Володарского Пожарная часть N4 ул Желябова 39КНС N9 (водоканала) ул М Самара жилой дом ООО"Дилос" ул М Самара 9 ООО"Пионер" ул М Самара 9 к1 коттедж ул М Самара 5 жилой дом ООО"Дилос" ул М Самара 7 Администрация Калин р-на (пристройка) наб Лазури 3жилые дома в/ч О455/1 пер Смоленский 2 жилой дом ТСЖ"Смоленский пер 8" пер Смоленский 8 Салон красоты"Манхэттен" пер Смоленский 8 Магазин"Автозапчасти" пер Смоленский 8 Магазин"Кладезь" пер Смоленский 8 Стоматология пер Смоленский 8 жилой дом ООО"ГКС" пер Смоленский 8 к1 жилой дом ТСЖ пер Смоленский 8 к2 Магазин "Одежда и обувь" пер Смоленский 8 к1,к2 Туристическая фирма"Отдых" пер Смоленский 8 к1,к2 "Зоомагазин" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Золотой телец" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Европейские ткани" пер Смоленский 8 к1,к2 Аптека пер Смоленский 8 к1,к2 Салон красоты"Клеопатра" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Конфитюр" пер Смоленский 8 к1,к2 Тверская гимназия N10 МОУ ул Вагжанова 2 Тверская гимназия N10 МОУ ул жилые дома в/ч О455/1 пер Смоленский 2 жилой дом ТСЖ"Смоленский пер 8" пер Смоленский 8 Салон красоты"Манхэттен" пер Смоленский 8 Магазин"Автозапчасти" пер Смоленский 8 Магазин"Кладезь" пер Смоленский 8 Стоматология пер Смоленский 8 жилой дом ООО"ГКС" пер Смоленский 8 к1 жилой дом ТСЖ пер Смоленский 8 к2 Магазин "Одежда и обувь" пер Смоленский 8 к1,к2 Туристическая фирма"Отдых" пер Смоленский 8 к1,к2жилые дома в/ч О455/1 пер Смоленский 2 жилой дом ТСЖ"Смоленский пер 8" пер Смоленский 8 Салон красоты"Манхэттен" пер Смоленский 8 Магазин"Автозапчасти" пер Смоленский 8 Магазин"Кладезь" пер Смоленский 8 Стоматология пер Смоленский 8 жилой дом ООО"ГКС" пер Смоленский 8 к1 жилой дом ТСЖ пер Смоленский 8 к2 Магазин "Одежда и обувь" пер Смоленский 8 к1,к2 Туристическая фирма"Отдых" пер Смоленский 8 к1,к2 "Зоомагазин" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Золотой телец" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Европейские ткани" пер Смоленский 8 к1,к2 Аптека пер Смоленский 8 к1,к2 Салон красоты"Клеопатра" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Конфитюр" пер Смоленский 8 к1,к2 Тверская гимназия N10 МОУ ул Вагжанова 2 Тверская гимназия N10 МОУ ул Вагжанова 2 Магазин "Вагжанка" ул Вагжанова 2а уличное освещение пер Смоленский ЦТП-ТКС пер Смоленский 8жилые дома в/ч О455/1 пер Смоленский 2 жилой дом ТСЖ"Смоленский пер 8" пер Смоленский 8 Салон красоты"Манхэттен" пер Смоленский 8Административное здание облпотребсоюза ул Вагжанова 6 Столовая облпотребсоюза ул Вагжанова 6 Хозблок облпотребсоюза ул Вагжанова 6 жилой дом ул Вагжанова 4 Административный корпус СПКБСУ пер Вагжановский 9 Столовая ТОО "Маргарита" пер Вагжановский 9 Детский сад N51 ул Московская 39аТверьбытбизнес ул Вагжанова 8 Тверьбытбизнес ул Вагжанова 8Тверьбытбизнес ул Вагжанова 8 Тверьбытбизнес ул Вагжанова 8 Военкомат Калининского района ул Московская 66а Военкомат Областной Сборный пункт ул Московская 66 жилой дом ООО"Контакт-Универсал" ул Московская 1 ООО"Строй гарант"владелец здания ул Московская 1АО Тверское такси ул Вагжанова 11 АО Тверское такси (административное здание) ул Вагжанова жилой дом УК ЖЭУ16 (2е пит отТП4) ул Вокзальная 12/22жилой дом ООО"ГУК Центрального р-на" наб Лазури 7 Суд Калининского района наб Лазури 5 Администрация Калининского р-на наб Лазури 3 Администрация Калининского р-на наб жилой дом ООО"ГУК Центрального р-на" наб Лазури 7 Суд Калининского района наб Лазури 5 Администрация Калининского р-на наб Лазури 3 Администрация Калининского р-на наб Лазури 3 Школа средняя N22 пер Смоленский 1 Сирена гражданской обороны пер Смоленский 1 Школа средняя N22 пер Смоленский 1 жилые дома ул М Самара 22,24,26,28, 30 ООО"Северо-Западный Союз" пер Вагжановский 3 Клуб очевидного развития"Интеграл" пер Вагжановский 3Лазури 3 Школа средняя N22 пер Смоленский 1 Сирена гражданской обороны пер Смоленский 1 Школа средняя N22 пер Смоленский 1 жилые дома ул М Самара 22,24,26,28, 30 ООО"Северо-Западный Союз" пер Вагжановский 3 Клуб очевидного развития"Интеграл" пер Вагжановский 3 ООО"Триал спорт" ул Московская 1 Компания"Профи +" ул Московская 1 ООО"Александрия" ул Московская 1 Галерея интерьеров ул Московская 1 Магазин"Продукты" ул Вагжанова 10АО Тверское такси ул Вагжанова 11 АО Тверское такси (административное здание) ул Вагжанова жилой дом УК ЖЭУ16 (2е пит отТП4) ул Вокзальная 12/22 Военкомат Калининского района ул Московская 66а Военкомат Областной Сборный пункт ул Московская 66 жилой дом ООО"Контакт-Универсал" ул Московская 1 ООО"Строй гарант"владелец здания ул Московская 1 ООО"Триал спорт" ул Московская 1 Компания"Профи +" ул Московская 1 ООО"Александрия" ул Московская 1 Галерея интерьеров ул Московская 1 Магазин"Продукты" ул Вагжанова 10 Магазин"Автозапчасти" пер Смоленский 8 Магазин"Кладезь" пер Смоленский 8 Стоматология пер Смоленский 8 жилой дом ООО"ГКС" пер Смоленский 8 к1 жилой дом ТСЖ пер Смоленский 8 к2 Магазин "Одежда и обувь" пер Смоленский 8 к1,к2 Туристическая фирма"Отдых" пер Смоленский 8 к1,к2 "Зоомагазин" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Золотой телец" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Европейские ткани" пер Смоленский 8 к1,к2 Аптека пер Смоленский 8 к1,к2 Салон красоты"Клеопатра" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Конфитюр" пер Смоленский 8 к1,к2 Тверская гимназия N10 МОУ ул Вагжанова 2 Тверская гимназия N10 МОУ ул Вагжанова 2 Магазин "Вагжанка" ул Вагжанова 2а уличное освещение пер Смоленский ЦТП-ТКС пер Смоленский 8Административное здание облпотребсоюза ул Вагжанова 6 Столовая облпотребсоюза ул Вагжанова 6 Хозблок облпотребсоюза ул Вагжанова 6 жилой дом ул Вагжанова 4 Административный корпус СПКБСУ пер Вагжановский 9 Столовая ТОО "Маргарита" пер Вагжановский 9 Детский сад N51 ул Московская 39а "Зоомагазин" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Золотой телец" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Европейские ткани" пер Смоленский 8 к1,к2 Аптека пер Смоленский 8 к1,к2 Салон красоты"Клеопатра" пер Смоленский 8 к1,к2 Магазин"Конфитюр" пер Смоленский 8 к1,к2 Тверская гимназия N10 МОУ ул Вагжанова 2 Тверская гимназия N10 МОУ ул Вагжанова 2 Магазин "Вагжанка" ул Вагжанова 2а уличное освещение пер Смоленский ЦТП-ТКС пер Смоленский 8Вагжанова 2 Магазин "Вагжанка" ул Вагжанова 2а уличное освещение пер Смоленский ЦТП-ТКС пер Смоленский 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Экскаваторный з-д ф.21 | ЦР | 2017-06-11 | РП 28 ф.20 отказ РЗА и МВ | А | * | * | 2017-06-11 | 12:24 | * | * | 2017-06-11 | 13:06 | 24 | * | 67 | 64 | 7 | ЦТП ул Жигарева 31 жилой дом ООО"ГКС" ул Жигарева 31 жилой дом ТСЖ ул Жигарева 37 ШколаN12 ул Желябова 58 Музыкальная школа N1 пл Славы 3 жилой дом ООО"ГКС" ул Володарского 4 Супермаркет "Пеликан" ул Володарского 6 Микрокомсервис ул Володарского 6 Магазин охранных систем"Сигнал" ул Володарского 6 жилой дом МУП Т ДЕЗ пл Славы 1 жилой дом МУП Т ДЕЗ пл Славы 1 уличное освещение ул Володарского Пожарная часть N4 ул Желябова 39КНС N9 (водоканала) ул М Самара жилой дом ООО"Дилос" ул М Самара 9 ООО"Пионер" ул М Самара 9 к1 коттедж ул М Самара 5 жилой дом ООО"Дилос" ул М Самара 7 Администрация Калин р-на (пристройка) наб Лазури 3 | ЭЭ | ремонт МВ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 25 | ЗР | 2017-06-11 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.25-РП 17 ф.7 | А | * | * | 2017-06-11 | 14:27 | * | * | 2017-06-11 | 15:00 | 24 | * | 70 | 68 | 0 | ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 20 ул Веселова 33 ул Веселова 20 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 26 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 9 к1 ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 10 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 07 | ЗР | 2017-06-11 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.25-ТП 566 1 с.ш. КЛ 10 кВ ТП 412-ТП 789 | А | * | * | 2017-06-11 | 15:09 | * | * | 2017-06-11 | 15:40 | 24 | * | 5 | 0 | 0 | Пром зона | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Механический з-д 1 с. ш. 10 кВ | ПР | 2017-06-12 | повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-06-12 | 16:38 | * | * | 2017-06-12 | 18:12 | 24 | * | 14 | 4 | 0 | ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 п-т 50 лет Октября 3к2 ул Республиканская 9 ул Республиканская 11 ул Республиканская 13 Борихино поле 1 | ЭЭ | ремонт на ПС Механический з-д
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.51 | ЗР | 2017-06-12 | повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-06-12 | 17:00 | * | * | 2017-06-12 | 18:37 | 24 | * | 100 | 80 | 0 | дер С Константиновка ул Дьяконова пер Заборный пер Песочный ул Борзовская ул Борзовская пос 1 Мая | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ТП 125 2 с.ш. 10 кВ | ЦР | 2017-06-13 | перекрытие на опорных изолояторах 10 кВ | А | * | * | 2017-06-13 | 11:31 | * | * | 2017-06-13 | 12:05 | 24 | * | 7 | 2 | 0 | ул Коробкова 2 ул Коробкова 1 ул Коробкова 5 ул Коробкова 7 | ЭЭ | ревизия 2 с.ш. 10 кВ
| ТГЭ | ПС Южная ф. 14 | МР | 2017-06-14 | КЛ 10кВ ПС Южная ф.14-РП 6 ф.7 | А | * | * | 2017-06-14 | 3:15 | * | * | 2017-06-14 | 3:53 | 24 | * | 10 | 0 | 10 | п-д Промышленный 11 ул Коминтерна 99, 105, 107 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 497 2ой Стахановский пр-д д. 23 | ПР | 2017-06-14 | аварийное состояние провода | А | * | * | 2017-06-14 | 10:00 | * | * | 2017-06-14 | 11:04 | 24 | * | 26 | 26 | 0 | п-д Стахановский 2 ул Тракторная 2 ул К Октября 125, 127 и др ул К Заслонова 31 - 45 | ЭЭ | замена провода
| ТГЭ | ПС Северная 2 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-06-14 | ПС Северная на СВ-10 кВ повреждение каб. перемычки (МРСК) | А | * | * | 2017-06-14 | 18:11 | * | * | 2017-06-14 | 23:45 | 24 | * | 1300 | 1021 | 17 | жилой дом ТСЖ шос С Петербургское 20 жилые дома ул Металлистов 1 1-21, 2-22 жилые дома ул Танкистов 5-13, 4-16 жилые дома ул Металлистов 2 1-25, 2-22 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" пер Перекопский 7 Гимназия N8 шос С Петербургское 8 Ларек "Мороженое" шос С Петербургское жилой дом ул Металлистов 2 2шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское шос С Петербургское 1/7бжилой дом ООО УК "Петровна" ул Оборонная 10 ЦТП ул Веселова 25 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" ул Веселова 25 Аптека ул Веселова 25 ГРП ул Веселова 25 Магазин продукты"Пятерочка" ул Веселова 25 жилой дом ТСЖ пер Металлистов 4 5 ЦТП пер Металлистов 4 5 жилой дом ООО УК"Петровна" пер Металлистов 4 7АТСЭ-55 ул Оборонная 4 Гаражи АТСЭ-55 ул Оборонная Отдел охраны Заволжского района ул Оборонная 4 жилой дом ТСЖ ООО"Петровна" ул Оборонная 8 ул Веселова 29 ул Оборонная 9/27 ул Оборонная 5 ул Луначарского 6 ул Луначарского 8пер Артиллерийский 13,15 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 и т. д. | ЭЭ | настройка автоматики включено повторно
| ТГЭ | ПС Северная ф.15 | ЗР | 2017-06-14 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.15 - ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-06-14 | 18:11 | * | * | 2017-06-14 | 19:39 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Вагонный з-д ф. 16 | 3Р | 2017-06-16 | Повреждение на КЛ ВЛ 6 кВ ПС Вагон Завод ф.16-ТП 781 2с.ш. | А | * | * | 2017-06-16 | 3:24 | * | * | 2017-06-16 | 7:15 | 24 | * | 170 | 154 | 0 | С. Петербуржское ш. 105, 107/1 шос С Петербургское 111 шос С Петербургское 113 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к1 ул Болотникова 30 и другие ул Успенского 9 – 25 дер Николо- Малица | ЭЭ | Ремонт КЛ 6кВ
| ТГЭ | ТП-312, ул. Крайняя, д. 37-45 | ЗР | 2017-06-19 | аварийное состояние провода, опор | П | 2017-06-19 | 9:00 | * | * | 2017-06-19 | 16:00 | * | * | 24 | * | 145 | 145 | 0 | п-д Кольцевой 3 1/48-15/59, 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53, 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 ул Короленко 20-42, 21-43/41 ул Крайняя 31, 43, 45, 47, 51 | ЭЭ | аварийное состояние провода, опор
| ТГЭ | ТП-168, ул. Можайского | ПР | 2017-06-19 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-06-19 | 9:00 | * | * | 2017-06-19 | 16:00 | * | * | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-824, ул. Школьная, д. 19; ул. Гаражная, д. 24 | ЗР | 2017-06-19 | Установка шкафов учета.Допуск подрядчика. | П | 2017-06-19 | 10:00 | * | * | 2017-06-19 | 12:00 | * | * | 24 | * | 68 | 68 | 0 | ул Школьная 2-20,1а,5,31,33 ул Школьная 22-36,7-13,19-23 ул Заречная 2-10,3-19 ул Молодежная | ЭЭ | Установка шкафов учета.Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-406, Бурашевское ш., д. 44 | МР | 2017-06-19 | Установка шкафов учета.Допуск подрядчика. | П | 2017-06-19 | 13:00 | * | * | 2017-06-19 | 15:00 | * | * | 24 | * | 17 | 17 | 0 | п-д Угловой 25-31, 28-32 шос Бурашевское 40-48 ул Можайского 93-97 | ЭЭ | Установка шкафов учета.Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-709, ул. Загородная, д. 24 | МР | 2017-06-20 | аварийное состояние провода, опор | П | 2017-06-20 | 9:00 | * | * | 2017-06-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 39 | 39 | 0 | ул Загородная 11-21, 14-24 п-д Южный 2 2-44, 21 п-д Южный 3 24-30 п-д Южный 4 7-15, 8-14 | ЭЭ | аварийное состояние провода, опор
| ТГЭ | ТП-168, ул. Можайского | ПР | 2017-06-20 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-06-20 | 9:00 | * | * | 2017-06-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-181, ул. Кривоноса, д. 12,14 | ЗР | 2017-06-20 | Установка шкафов учета.Допуск подрядчика. | П | 2017-06-20 | 10:00 | * | * | 2017-06-20 | 12:00 | * | * | 24 | * | 73 | 73 |  | ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9 | ЭЭ | Установка шкафов учета.Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-361, Б. Перемерки, д. 66а | МР | 2017-06-20 | Установка шкафов учета.Допуск подрядчика. | П | 2017-06-20 | 12:00 | * | * | 2017-06-20 | 14:00 | * | * | 24 | * | 28 | 28 | 0 | Б. Перемерки, д. 40а-72 | ЭЭ | Установка шкафов учета.Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-168, ул. Можайского | ПР | 2017-06-21 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-06-21 | 9:00 | * | * | 2017-06-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Нестерова 1/38-31/30, 2/40-32/32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-55, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57/9, 36-54 шос Волоколамское 40/2-60/2 ул Можайского 1/48-31/40, 2/50-32/42 ул Матросова 1/58-33/48, 2/60-32/50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-292, 8-й Крайний пр-д | ЗР | 2017-06-21 | аварийное состояние опор, провода. | П | 2017-06-21 | 9:00 | 2017-06-21 | 9:52 | 2017-06-21 | 16:00 | 2017-06-21 | 14:43 | 24 | * | 103 | 103 | 0 | ул Тельмана 1/23-18 ул Тельмана 18/22 ул Крайняя 3, 5, 7, 11, 13, 25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37, 37а, 40-50 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-733, ул. С. Лазо, д. 35 | ЗР | 2017-06-22 | аварийное состояние провода. | П | 2017-06-22 | 9:00 | * | * | 2017-06-22 | 16:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ул Силикатная 2 2/21 ул Репина 52-64, 51-63 ул Лазо 25-57, 24-60 ул Кржижановского 51-65 ул Котовского 73,79 2-й пр-д Котовского 9,10 | ЭЭ | аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-79, пр-т Калинина, д. 9 | ПР | 2017-06-22 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-06-22 | 9:00 | 2017-06-22 | 9:00 | 2017-06-22 | 16:00 | 2017-06-22 | 16:07 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | Пр-т Калинина, д. 13 Пер-к Бараньи горки, д. 7г,7в,7/5 Подпольный п-к, д. 7а, 7/6 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-120, 6-й пер-к Металлистов, д. 11 | ЗР | 2017-06-23 | аварийное состояние опор | П | 2017-06-23 | 9:00 | * | * | 2017-06-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 41 | 41 | 0 | ул Комарова 12,14 пер Металлистов 2 27-43, 30-42 пер Металлистов 5 3-7,4-8 пер Металлистов 6 3-11, 4-14 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-127, 2-й пер-к Добролюбова | ЗР | 2017-06-23 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-06-23 | 9:00 | * | * | 2017-06-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 113 | 113 | 0 | ул Ломоносова 90-126,93-115 ул Добролюбова 89-123, 84-130 пер Третьяковский 38, 39-49 п-д Добролюбова 1 3,4 п-д Добролюбова 2 3,5,4,6 ул Белинского 91-137, 88-96 Дурмановский п-к 44-50,45-55 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП 296 ул. Хромова | ЗР | 2017-06-20 | ремонтные работы | П | 2017-06-20 | 9:00 | * | * | 2017-06-20 | 12:00 | * | * | 24 | * | 15 | 15 | 0 | ул. Хромова, 4, 4а, 6, 6а ул. Седова, 1б,1в,1г Петербургское ш., 116, 118, 120, 120а, 120б, 122, 124, 124а | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 580, 580а дер.Б. Перемерки | МР | 2017-06-21 | ремонтные работы | П | 2017-06-21 | 9:00 | 2017-06-21 | * | 2017-06-21 | 13:00 | 2017-06-21 | 12:04 | 24 | * | 4 | 0 | 1 | дер. Б. Перемерки, лицей, общежитие | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 79 п-т Калинина | ПР | 2017-06-22 | ремонтные работы | П | 2017-06-22 | 14:00 | 2017-06-22 | 13:57 | 2017-06-22 | 16:00 | 2017-06-22 | 16:06 | 24 | * | 8 | 5 | 0 | п-т Калинина, д. 6, 7а, 7б, 9, 9а, 11, 13, 16, 16а ул. Бараньи горки, д. 12, 14, 14а | ЭЭ | электромонтажные работы
| ТГЭ | ТП 621 ф. к ТП 440 | ЗР | 2017-06-16 | Повреждение на ВЛ 6кВ ТП621-ТП 863-ТП 907 | А | * | * | 2017-06-16 | 8:05 | * | * | 2017-06-16 | 16:22 | 24 | * | 172 | 154 | 0 | дер Николо- Малица ул Лесная 11 - 17 и др ул Гаражная 7, 13 и др | ээ | Ремонт ВЛ 6кВ
| ТГЭ | ПС Северная ф.15 | ЗР | 2017-06-17 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.15 - ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-06-17 | 14:09 | * | * | 2017-06-17 | 14:52 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка 1 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-06-17 | КЛ ПС Соминка ф. 21- РП Тверецкий водозабор ф. 9 | А | * | * | 2017-06-17 | 17:15 | * | * | 2017-06-17 | 18:50 | 24 | * | 1700 | 1586 | 18 | ул Кольцевая 72,74 ул Кольцевая 70 ул Кольцевая 76 ул Кольцевая 78 ул Дачная 67,69 ул Дачная 71 ул Дачная 73 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 32/67 ул Кольцевая 68а ул Хрустальная 36 ул Хрустальная 36 к1 ул Хрустальная 38 ул Дачная 74 под.1, 2, 3 ул Дачная 74 под.4, 5, 6 ул Дачная 72 ул Хрустальная 40 п-т Комсомольский 17/56 п-т Комсомольский 19а ул Мичурина 45 п-т Комсомольский 10 п-т Комсомольский 12 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 16 п-т Комсомольский 10к1 п-т Комсомольский 10 наб Тверцы 13, 15, 17, 19, 21 пер Щ-Барановский 2, 4 пер Шевченко 8, 10, 12, 14 пер Шевченко 16 п-т Комсомольский 7 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 11а п-т Комсомольский 9 ул Фарафоновой 26 п-т Комсомольский 11а ул Волынская 2 ул Фарафоновой 37 ул Соминка 65 ул Чехова 17 ул С Степанова 36 ул С Степанова 24 ул С Степанова 28 ул С Степанова 26 ул Жореса 3 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 1 ул Чехова 7а ул Шмидта 3 ул Хрустальная 2 ул Хрустальная 2 к4 ул Хрустальная 2 к2 ул Хрустальная 2 к3 ул Хрустальная 2 к1 ул Хрустальная 2 к5 ул Хрустальная 2 к6 ул Хрустальная 4 ул Благоева 76 блоки 1, 2, 3 ул Благоева 76 к2 ул Благоева 76 к1 ул Шмидта 49 к2 ул Шмидта 49 ул Шмидта 49 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 15/44 п-т Комсомольский 11 ул Коноплянниковой 6 ул Коноплянниковой 12 ул Коноплянниковой 4а ул Коноплянниковой 4 ул Горького 6 ул Горького 8 ул Фарафоновой 1/3 п-т Комсомольский 3 п-т Комсомольский 5к1 123п-т Комсомольский 6 ул Шевченко 1 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 7 ул Горького 4а ул Мусоргского 19/25, 21/26, 23 ул Мусоргского 25 ул Мусоргского 29/33 ул Мусоргского 29 ул Мусоргского 27 ул Шмидта 23 ул Шмидта 24 ул Мусоргского 17 ул Шмидта 7, 11, 15 ул Мусоргского 7 ул Мусоргского 11 ул Мусоргского 13 ул Шмидта 18/16 ул Карпинского 14 ул Карпинского 24 ул Карпинского 26а ул Шмидта 14 - 22, 20/15 ,21/2 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Мусоргского 17 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Коноплянниковой 21 ул Коноплянниковой 23 ул Коноплянниковой 24 ул Коноплянниковой 26 ул Мичурина 44 ул Красина 53 ул Красина 53 к1 п-т Комсомольский 11 п-т Комсомольский 11 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф. 35 | ЗР | 2017-06-17 | КЛ 10 кВ ПС Соминка ф. 35- РП 30 ф. 7 | А | * | * | 2017-06-17 | 19:10 | * | * | 2017-06-17 | 19:45 | 24 | * | 40 | 24 | 2 | ул Коноплянниковой 21 ул Шмидта 38 ул Румянцева 8 ул Румянцева 10 ул Румянцева 12к1 ул Румянцева 12к1 ул Коноплянниковой 19 ул Шмидта 40 ул Мичурина 41 ул Мичурина 41 п-т Комсомольский 19 к1 п-т Комсомольский 19 ул Коноплянниковой 22 ул Шмидта 38 ул Коноплянниковой 22а п-т Комсомольский 19 ул Коноплянниковой 26 ул Мичурина 44 ул Красина 53 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП ЦПС ф. 3 | ПР | 2017-06-18 | отказ релейной защиты РП ЦПС ф. 3 | А | * | * | 2017-06-18 | 4:50 | * | * | 2017-06-18 | 6:12 | 24 | * | 9 | 4 | 0 | ул Республиканская 9 ул Республиканская 11 ул Республиканская 13 ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 п-т 50 лет Октября 3к2 | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ПС Механический з-д 1 с. ш. 10 кВ "земля" | ПР | 2017-06-18 | КЛ 10 кВ ПС Механический завод ф. 27 - РП ЦПС ф. 5 | А | * | * | 2017-06-18 | 5:31 | * | * | 2017-06-18 | 6:17 | 24 | * | 11 | 4 | 0 | ул Республиканская 9 ул Республиканская 11 ул Республиканская 13 ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 п-т 50 лет Октября 3к2 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 41 ф. 6 | ЗР | 2017-06-18 | ТП 453- ТП 410 | А | * | * | 2017-06-18 | 18:15 | * | * | 2017-06-18 | 19:37 | 24 | * | 40 | 26 | 2 | ул Горького 106 ул Фурманова 7 ул Горького 106 ул Горького 108 пер Никитина 13 пер Артиллерийский 14,18,20,22 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 3 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 7а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Механический з-д ф.02 | ПР | 2017-06-18 | КЛ 10кВ ПС Механический з-д ф.02-РП ЦПС ф.6(МРСК) | А | * | * | 2017-06-18 | 23:21 | * | * | 2017-06-19 | 21:35 | 24 | * | 73 | 70 | 0 | ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 15/18 ул Республиканская 1 8-14, 28-38 ул Республиканская 2 19-23 п-т 50 лет Октября 1а ул Академическая 60, 62, 61 - 65 ул Республиканская 34 ул Республиканская 1 19-33 ул Республиканская 1 40-54 ул Республиканская 2 16/17 - 24/140, 13-17 ул Конева 136 – 154 ул Республиканская 9 ул Республиканская 11 ул Республиканская 13 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Механический з-д ф.08 | ПР | 2017-06-18 | КЛ 10кВ ПС Механический з-д ф.08-РП 37 ф.9,11 | А | * | * | 2017-06-18 | 23:51 | * | * | 2017-06-19 | 0:41 | 24 |  | 2 | 0 | 0 | Борихино поле д.2 Старицкое ш. д.7 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 25 | ЗР | 2017-06-19 | КЛ ПС Северная ф. 25- РП 17 ф. 7 | А | * | * | 2017-06-19 | 12:20 | * | * | 2017-06-19 | 13:55 | 24 | * | 70 | 68 | 0 | ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 20 ул Веселова 33 ул Веселова 20 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 26 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 9 к1 ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 10 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-06-20 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.32-ТП КНС 24 2с.ш. | А | * | * | 2017-06-20 | 5:44 | * | * | 2017-06-20 | 6:20 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | С. Петербуржское ш. 105, 107/1 шос С Петербургское 111 шос С Петербургское 113 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к1 ул Болотникова 30 и другие ул Успенского 9 – 25 дер Николо- Малица | ээ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 16 | ЗР | 2017-06-20 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 16 - РП 17 ф. 10 | А | * | * | 2017-06-20 | 19:37 | * | * | 2017-06-20 | 21:06 | 24 | * | 107 | 90 | 1 | ул Веселова 4 ул Веселова 6 пер Металлистов 5 11 пер Металлистов 5 9,10,12,14 пер Металлистов 6 16/11 ул Танкистов 15/16 ул Веселова 2, 2г, 4а, 4б, 6в, 1 ул Веселова 20в, 3, 3а, 5, 13а ул Веселова 15/16,17/13 ул Веселова участок N13 ул Комарова 16,18,20 ул Веселова 12 ул Веселова 10 ул Веселова 8 ул П Савельевой 2к2 ул П Савельевой 2 ул Луначарского 3 ул Луначарского 3а ул П Савельевой 2 к2 ул П Савельевой 2 ул Луначарского 5 ул Луначарского 5 к1 ул Луначарского 9 ул Луначарского 3б ул Луначарского 3а ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул П Савельевой 4 к2 ул П Савельевой 10 ул Луначарского 11 ул Хромова 13к1 ул Хромова 11 ул Хромова 7 ул Хромова 9 пер Снайпера 29 - 41 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 22 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул Луначарского 9 к1 шос С Петербургское 76/1 ул П Савельевой 15 ул П Савельевой 9 ул П Савельевой 9 ул П Савельевой 13 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 10 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Оборонная 3 ул Оборонная 7 ул Веселова 31 ул Веселова 29 ул Оборонная 9/27 ул Оборонная 5 ул Луначарского 6 ул Луначарского 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 548 ул. Республиканская | ПР | 2017-06-21 | ремонтные работы | П | 2017-06-21 | 13:30 | * | * | 2017-06-21 | 15:00 | * | * | 24 | * | 86 | 84 | 0 | ул. 1 Республиканская, д.7-33, 8-14, 28, д.26 ул. Республиканская, д. 2-48 ул. 2-я Республиканская, д.16-22, 17-23, 3, 2 - 14; ул. Конева, 136-154 ул. Академическая, д. 60,62, 61-65 ул. Республиканская, д. 12/19, 7 п-т 50 лет Октября, д. 3 корп. 2 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф.21 | ЗР | 2017-06-21 | Повреждение на КВЛ 6кв ПС Стекловолокно ф.21 (МРСК) | А | * | * | 2017-06-21 | 3:30 | * | * | 2017-06-21 | 8:28 | 24 | * | 40 | 40 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 2-20 ул Мотострелковая 11 и другие ул Ольховая | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС 4 ф. 04 | МР | 2017-06-21 | ТП 724 попала кошка в помещение тр-ра | А | * | * | 2017-06-21 | 3:35 | * | * | 2017-06-21 | 5:27 | 24 | * | 30 | 17 | 2 | пос Химинститута 36-40,45,46 пос Химинститута 47 пос Химинститута 48 пос Химинститута 44 пос Химинститута 50 пос Химинститута 53 пос Химинститута 54 пос Химинститута 57 пос Н Власьево 16-40 четные и нечет | ЭЭ | ревизия трансформатора
| ТГЭ | ТП 312 ул. Крайняя д.47 | ЗР | 2017-06-21 | Обрыв провода | А | * | * | 2017-06-21 | 9:55 | * | * | 2017-06-21 | 10:45 | 24 | * | 118 | 116 | 0 | п-д Кольцевой 61/28-91, 52/30-80 п-д Кольцевой 1 1/66-9/74 п-д Кольцевой 1 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 ул Куйбышева 25/58-49/65 ул Куйбышева 24/56-46/63 ул Тельмана 38-68 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59 п-д Кольцевой 3 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53 п-д Кольцевой 4 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 ул Короленко 20-42, 21-43/41 ул Крайняя 31, 43, 45, 47, 51 п-д Кольцевой 29-61/28, 18/27-50 ул Л Толстого 2, 24-42, 19/19-41 ул Тельмана 20/81-34 ул Тельмана 19/19-55/16 ул Тельмана 29 п-д Тельмана 52-90/18 п-д Тельмана 43/12 п-д Куйбышева 4 5-15 ул Куйбышева 6-20 п-д Кольцевой п-д Куйбышева 1 5 ул Прошина 54 | ЭЭ | Ремонт ВЛ
| ТГЭ | ПС Северная 2 с.ш. 10 кВ "земля" | ЗР | 2017-06-21 | КЛ 10 кВ РП 40 ф.15 - ТП 745 2 с.ш. | А | * | * | 2017-06-21 | 11:12 | * | * | 2017-06-21 | 12:14 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | жилой дом ТСЖ шос С Петербургское 20 жилые дома ул Металлистов 1 1-21, 2-22 жилые дома ул Танкистов 5-13, 4-16 жилые дома ул Металлистов 2 1-25, 2-22 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" пер Перекопский 7 Гимназия N8 шос С Петербургское 8 Ларек "Мороженое" шос С Петербургское жилой дом ул Металлистов 2 2шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское шос С Петербургское 1/7бжилой дом ООО УК "Петровна" ул Оборонная 10 ЦТП ул Веселова 25 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" ул Веселова 25 Аптека ул Веселова 25 ГРП ул Веселова 25 Магазин продукты"Пятерочка" ул Веселова 25 жилой дом ТСЖ пер Металлистов 4 5 ЦТП пер Металлистов 4 5 жилой дом ООО УК"Петровна" пер Металлистов 4 7АТСЭ-55 ул Оборонная 4 Гаражи АТСЭ-55 ул Оборонная Отдел охраны Заволжского района ул Оборонная 4 жилой дом ТСЖ ООО"Петровна" ул Оборонная 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 53 ул. 2 Новозаводская д. 42 | ЗР | 2017-06-21 | аварийное состояние провода | А | * | * | 2017-06-21 | 13:06 | * | * | 2017-06-21 | 15:20 | 24 | * | 69 | 65 | 0 | б-р Затверецкий 49 ул Р Люксембург 31-51, 55-79 ул Р Люксембург 53 ул Р Люксембург 53 ул Добролюбова 26, 40, 42, 44, 46 ул Туполева 1/46-41/47, 48, 51 ул Туполева 11 ул Новозаводская 2 33, 41, 43, 46, 48 ул Белинского 38, 40, 43 | ЭЭ | замена провода
| ТГЭ | ТП 621 ф. к ТП 440 | ЗР | 2017-06-21 | ветка на ВЛ 6 кВ | А | * | * | 2017-06-21 | 15:16 | * | * | 2017-06-21 | 15:54 | 24 | * | 172 | 154 | 0 | дер Николо- Малица ул Лесная 11 - 17 и др ул Гаражная 7, 13 и др | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ТП 492 Волоколамское ш. | ПР | 2017-06-22 | ППР | П | 2017-06-22 | 9:00 | 2017-06-22 | 10:15 | 2017-06-22 | 13:00 | 2017-06-22 | 12:28 | 24 | * | 20 | 18 | 0 | ул. Локомотивная, д. 7 – 35 ул. Артема, 19 Волоколамское ш., 39а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф. 19 | ЗР | 2017-06-21 | КВЛ ПС Стекловолокно ф. 19- ТП 440 | А | * | * | 2017-06-21 | 15:47 | * | * | 2017-06-21 | 16:18 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | шос С Петербургское 130 | ЭЭ | Ремонт КВЛ
| ТГЭ | ТП 95 фид.к ТП Брикетного з-да | ЗР | 2017-06-21 | аварийное отлючение | А | * | * | 2017-06-21 | 18:53 | * | * | 2017-06-21 | 19:32 | 24 | * | 60 | 60 | 0 | дер Щербово дер Бор-Отмичи дер Дмитровское ул Северная(п) 5а ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 ул Русская ул Садовая 8 , 10 ул Луговая ул Цветочная пер Цветочный 9 | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф.21 | ЗР | 2017-06-22 | Повреждение на КВЛ 6кв ПС Стекловолокно ф.21 (МРСК) | А | * | * | 2017-06-22 | 1:38 | * | * | 2017-06-22 | 3:30 | 24 | * | 40 | 40 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 2-20 ул Мотострелковая 11 и другие ул Ольховая | ЭЭ | ремонт ВЛ
| ТГЭ | ТП-140 пр-д Тельмана д. 98 | ЗР | 2017-06-22 | аварийное состояние опор | А | * | * | 2017-06-22 | 9:00 | * | * | 2017-06-22 | 12:36 | 24 | * | 124 | 115 | 0 | ул 26 Июня 24 ул Производственная 22-40/2, 23/84-37/14 ул Тельмана 72/2-84/23 ул Ушакова 1/74-15/24 ул Ушакова 2/74-24/26 п-д Кольцевой 79, 81, 83 п-д Кольцевой 82, 84а, 84б ул Крайняя 4-32, 73-81 ул Бородина 2а/21 ул Тельмана 57/23-81 п-д Тельмана 92/19-114 п-д Тельмана 79/19-99/3 ул Производственная 3/99-17/25, 2-16 ул Куйбышева 7-23/57 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП 700 | МР | 2017-06-22 | попала кошка в помещении Т2 | А | * | * | 2017-06-22 | 11:57 | * | * | 2017-06-22 | 12:49 | 24 | * | 11 | 4 | 1 | ул Можайского 60 ул Можайского 62 б-р Гусева 41 ул Левитана 44 ул Левитана 42 | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ТП 579 | ЦР | 2017-06-22 | сгорело 2 ПК на Т1 | А | * | * | 2017-06-22 | 10:30 | * | * | 2017-06-22 | 11:52 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | наб Краснофлотская | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ТП 579 | ЦР | 2017-06-24 | сгорело 2 ПК на Т1 Повреждение на кабельной перемычке 6кВ на Т-р №1 | А | * | * | 2017-06-24 | 11:50 | * | * | 2017-06-24 | 17:12 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | Краснофлотская наб. Центральный стадион | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 120 6-й пер. Танкистов д.11 | ЗР | 2017-06-23 | аварийное состояние опор | П | 2017-06-23 | 9:00 | 2017-06-23 | 10:07 | 2017-06-23 | 13:00 | 2017-06-23 | 12:55 | 24 | * | 50 | 50 | 0 | шос С Петербургское 18б-2б ул Металлистов 1 23-35, 24-42 ул Металлистов 2 27-43, 30-42 пер Металлистов 5 3-7,11,13/17,4-8 пер Металлистов 6 3-13/15, 4-14 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП 127 | ЗР | 2017-06-23 | аварийное состояние опор | П | 2017-06-23 | 9:00 | 2017-06-23 | 9:25 | 2017-06-23 | 16:00 | 2017-06-23 | 18:30 | 24 | * | 88 | 88 | 0 | ул Ломоносова 93/41-129/38 ул Ломоносова 93/41 ул Ломоносова 90-126/40 ул Добролюбова 89/46-123, 84-124 пер Третьяковский 20-46, 21-49 п-д Добролюбова 1 1-6 п-д Добролюбова 2 1-8 ул Белинского 91/53-133, 88/55-96 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП 113 ул. 2-я Пески д.6 | ЦР | 2017-06-23 | аварийное состояние опор | П | 2017-06-23 | 9:00 | 2017-06-23 | 9:55 | 2017-06-23 | 14:00 | 2017-06-23 | 10:55 | 24 | * | 53 | 50 | 0 | пер Пески 2 1-7, 2-8 ул Пески 1 1/19-43, 2-44 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП 142 | ПР | 2017-06-23 | аварийное состояние опор | П | 2017-06-23 | 9:00 | 2017-06-23 | 9:30 | 2017-06-23 | 16:00 | 2017-06-23 | 12:00 | 24 | * | 67 | 67 | 0 | прис Серебряковская 8, 9 ул К Слободы 7 46 ул К Слободы 7 41а - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 17-47, 22-36 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ПС Северная 2 с.ш. 10 кВ "земля" | ЗР | 2017-06-24 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 20 - РП 41 ф.8 | А | * | * | 2017-06-24 | 21:52 | * | * | 2017-06-24 | 22:48 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | жилой дом ТСЖ шос С Петербургское 20 жилые дома ул Металлистов 1 1-21, 2-22 жилые дома ул Танкистов 5-13, 4-16 жилые дома ул Металлистов 2 1-25, 2-22 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" пер Перекопский 7 Гимназия N8 шос С Петербургское 8 Ларек "Мороженое" шос С Петербургское жилой дом ул Металлистов 2 2шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское шос С Петербургское 1/7бжилой дом ООО УК "Петровна" ул Оборонная 10 ЦТП ул Веселова 25 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" ул Веселова 25 Аптека ул Веселова 25 ГРП ул Веселова 25 Магазин продукты"Пятерочка" ул Веселова 25 жилой дом ТСЖ пер Металлистов 4 5 ЦТП пер Металлистов 4 5 жилой дом ООО УК"Петровна" пер Металлистов 4 7АТСЭ-55 ул Оборонная 4 Гаражи АТСЭ-55 ул Оборонная Отдел охраны Заволжского района ул Оборонная 4 жилой дом ТСЖ ООО"Петровна" ул Оборонная 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 1092 пос. Сахарово | ЗР | 2017-06-26 | ППР | П | 2017-06-26 | 9:00 | 2017-06-26 | 10:02 | 2017-06-26 | 14:00 | 2017-06-26 | 13:42 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | пос. Сахарово, ул. Садовая, 5, 7, 9, 13, 15 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 762 ул. Желябова | ЦР | 2017-06-26 | установка учетов | П | 2017-06-26 | 9:00 | 2017-06-26 | 9:12 | 2017-06-26 | 12:00 | 2017-06-26 | 10:06 | 24 | * | 5 | 1 | 1 | ул. Желябова, 3, 21, 23, 25, 29/25 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП 50 ул. Ржевская | ПР | 2017-06-27 | ППР | П | 2017-06-27 | 9:00 | * | * | 2017-06-27 | 13:00 | * | * | 24 | * | 8 | 7 | 1 | ул. Ржевская, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 8а ул. Кирова, 5 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 1037 дер.Батино | КР | 2017-06-27 | ремонтные работы | П | 2017-06-27 | 14:00 | * | * | 2017-06-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 2 | 0 | 0 | дер.Батино | ЭЭ | прибалчивание разрядников
| ТГЭ | ТП 979 пос. 2-го Торфопредприятия | ЗР | 2017-06-28 | ремонтные работы | П | 2017-06-28 | 9:30 | * | * | 2017-06-28 | 12:00 | * | * | 24 | * | 25 | 0 | 0 | ж/д пос. 2-го Торфопредприятия | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 393 Свободный пер. | ЦР | 2017-06-30 | ППР | П | 2017-06-30 | 9:00 | 2017-06-30 | 9:32 | 2017-06-30 | 13:00 | 2017-06-30 | 11:23 | 24 | * | 3 | 0 | 0 | пер. Свободный, 5, 7, 9 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 1090 Сахарово, ул. М. Василевского | ЗР | 2017-06-30 | установка учетов | п | 2017-06-30 | 9:30 | 2017-06-30 | 9:27 | 2017-06-30 | 12:30 | 2017-06-30 | 11:31 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул. М. Василевского, 7 ТСХА | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-32, ул. 2-я Республиканская | ПР | 2017-06-26 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-06-26 | 9:00 | 2017-06-26 | 9:25 | 2017-06-26 | 16:00 | 2017-06-26 | 13:12 | 24 | * | 50 | 50 | 0 | ул Лагерная 2 7-17, 8-22 ул Республиканская 1 5а, 5, 7, 16-26 ул Республиканская 2 1а, 1-13, 2-14 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-804, ул. Ротмистрова, д. 29 | МР | 2017-06-27 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-06-27 | 9:00 | * | * | 2017-06-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул. Ротмистрова, д. 29,31,37,1б | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-260, ул. Транспортная | МР | 2017-06-27 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-06-27 | 9:00 | * | * | 2017-06-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Левитана 1-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2-34 ул Транспортная 2-10 ул. Тургенева 1,3 ул Линейная 3-7,4,6 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-181, ул. Пригородная, д. 10 | ЗР | 2017-06-28 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-06-28 | 9:00 | * | * | 2017-06-28 | 14:00 | * | * | 24 | * | 75 | 75 | 0 | ул Вагонников 1 1-17, 2-18,34-56 пер Вагонников 1 34-42, 35-53 пер Вагонников 42-56 ул Совхозная 1-9, 35-43 ул Пригородная 1-17, 2-18,35-43,36,44 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-297, ул. 4-я Пролетарская | ПР | 2017-06-28 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-06-28 | 9:00 | * | * | 2017-06-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Коробкова 24-40 ул Пролетарская 4 1-7, 2/35-8а ул Пролетарская 5 1-9, 2/27-10 ул Пролетарская 6 3-7, 2/19-10 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-584, ул 1-я Новозаводская пересечение с Литейным | ЗР | 2017-06-28 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-06-28 | 9:00 | * | * | 2017-06-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 144 | 144 | 0 | ул Добролюбова 125 - 157/24, 132 -136 п-д Добролюбова 3 2, 3, 4, 5 пер Литейный 27 - 41 ул Стрелковая 6/151 - 22 ул Ломоносова 128/37 - 154/20, 131 ул Новозаводская 1 128/25 - 150/8, 131/ ул Новозаводская 2 128/31 - 152/14, 131 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-260, ул. Транспортная | МР | 2017-06-28 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-06-28 | 9:00 | * | * | 2017-06-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Левитана 1-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2-34 ул Транспортная 2-10 ул. Тургенева 1,3 ул Линейная 3-7,4,6 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-366-РП-6 | МР | 2017-06-29 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-06-29 | 9:00 | 2017-06-29 | 9:40 | 2017-06-29 | 16:00 | 2017-06-29 | 13:20 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул Коминтерна 99б,103,99,105,107 п-д Промышленный | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-193, ул. Менделеева, д. 7/63 | ЗР | 2017-06-29 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-06-29 | 9:00 | 2017-06-29 | 9:00 | 2017-06-29 | 16:00 | 2017-06-29 | 12:11 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Менделеева 7/63 ул Благоева 14/65 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-260, ул. Транспортная | МР | 2017-06-29 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-06-29 | 9:00 | 2017-06-29 | 9:00 | 2017-06-29 | 16:00 | 2017-06-29 | 15:56 | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Левитана 1-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2-34 ул Транспортная 2-10 ул. Тургенева 1,3 ул Линейная 3-7,4,6 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-259, ул. М.Расковой | МР | 2017-06-30 | аварийное состояние провода | П | 2017-06-30 | 9:00 | * | * | 2017-06-30 | 16:00 | * | * | 24 | * | 84 | 84 | 0 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38 п-д Нестерова 1 27/26-33/27, п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7, 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19, 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33, 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-80 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-260, ул. Транспортная | МР | 2017-06-30 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-06-30 | 9:00 | * | * | 2017-06-30 | 16:00 | * | * | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Левитана 1-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2-34 ул Транспортная 2-10 ул. Тургенева 1,3 ул Линейная 3-7,4,6 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ПС Северная ф.36 | ЗР | 2017-06-26 | КЛ 10 кВ ТП 783 2 с.ш. - ТП 298 2 с.ш. | А | * | * | 2017-06-26 | 2:19 | * | * | 2017-06-26 | 3:35 | 24 | * | 11 | 10 | 1 | ул П Савельевой 6 к1 ул П Савельевой 28/7, 30/8, 32, 34 пер Снайпера 9 ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул П Савельевой 6 ул Луначарского 11 ул Хромова 3 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС 4 1 с.ш. 6 кВ "земля" | МР | 2017-06-26 | КЛ 6 кВ ПС 4 ф.15- ТП 718 | А | * | * | 2017-06-26 | 6:19 | * | * | 2017-06-26 | 7:40 | 24 | * | 70 | 55 | 6 | ул Гюго 3,10 ул Ореховая 2 пос Химинститута 1-16,32 пос Химинститута 44-57 пос Н Власьево 16-40 четные и нечет | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Глазково ф.16 | ЗР | 2017-06-26 | КВЛ 10кВ ПС Глазково ф.16-РП Тверецкого Водозабора ф.11 | А | * | * | 2017-06-26 | 19:19 | * | * | 2017-06-26 | 19:56 | 24 | * | 3 | 0 | 0 | Тверецкий Водозабор | ЭЭ | ремонт КВЛ
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф.21 | ЗР | 2017-06-28 | Работы МРСК Центра на ПС Стекловолокно | П | 2017-06-28 | 9:30 | * | * | 2017-06-28 | 17:00 | * | * | 24 | * | 40 | 40 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 2-20 ул Мотострелковая 11 и другие ул Ольховая | ЭЭ | Работы на 1 с. ш. 6 кВ ПС Стекловолокно
| ТГЭ | ПС Глазково ф.16 "ЗЕМЛЯ" | ЗР | 2017-06-27 | КВЛ 10кВ ПС Глазково ф.16-РП Тверецкого Водозабора ф.11 | А | * | * | 2017-06-27 | 4:40 | * | * | 2017-06-27 | 5:42 | 24 | * | 3 | 0 | 0 | Тверецкий Водозабор | ЭЭ | ремонт КВЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.07 | ЗР | 2017-06-27 | КЛ 10кВ ТП 412 1с.ш.-ТП 789 1 с.ш ТП 412 2 с.ш на ВН к ТП 566 2с.ш поврежден опорный изолятор. | А | * | * | 2017-06-27 | 18:25 | * | * | 2017-06-27 | 20:25 | 24 | * | 5 | 0 | 1 | ул. Дачная ул. Ушакова | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 34 | ЗР | 2017-06-28 | КЛ ПС Северная ф. 34- РП 21 ф. 7 | А | * | * | 2017-06-28 | 20:00 | * | * | 2017-06-28 | 20:44 | 24 | * | 33 | 32 | 1 | б-р Молодежный 8 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 673 пос. Литвинки д. 3 | ЗР | 2017-06-29 | Дерево на проводах | А | * | * | 2017-06-29 | 10:30 | * | * | 2017-06-29 | 11:34 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | пос Литвинки 1, 2, 3, 4 | ЭЭ | ремонт ВЛ
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф.21 | ЗР | 2017-06-29 | Работы МРСК Центра на ПС Стекловолокно | П | 2017-06-29 | 9:30 | 2017-06-29 | 10:00 | 2017-06-29 | 17:00 | 2017-06-29 | 17:47 | 24 | * | 40 | 40 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 2-20 ул Мотострелковая 11 и другие ул Ольховая | ЭЭ | Работы на 1 с. ш. 6 кВ ПС Стекловолокно
| ТГЭ | ТП 673 пос. Литвинки д. 3 | ЗР | 2017-06-30 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | А | * | * | 2017-06-30 | 10:00 | * | * | 2017-06-30 | 11:47 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | пос Литвинки 1, 2, 3, 4 | ЭЭ | подрезка деревьев
| ТГЭ | РП Тверецкий водозабор ф. 3 | ЗР | 2017-06-30 | Попадание молнии в КВЛ 10 кВ | А | * | * | 2017-06-30 | 12:43 | * | * | 2017-06-30 | 13:03 | 24 | * | 13 | 0 | 0 |  | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ПС Соминка ф. 05 | ЗР | 2017-06-30 | Попадание молнии в Вл 10 кВ | А | * | * | 2017-06-30 | 12:06 | * | * | 2017-06-30 | 14::08 | 24 | * | 915 | 839 | 0 | ул Кольцевая 1-32,55-59,41-51, 56-66 ул Первитенская 1/60-48 ул Соминка 60-64,1,13,5 ул Хрустальная 1/66-37 ул Дачная 63,43-57,1-29 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-25, 2-49 ул Прошина 2-22/2, 40 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13 п-д Плеханова 2 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 п-д Тельмана 5-29, 4-28 ул Димитрова 21-43, 24-40/9 ул Тельмана 1/23-55,38-68 ул Крайняя 3, 5, 7, 11, 13, 25 п-д Кольцевой 1/27-50, 2/29-60,51-91,62-80 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Продольная 37, 37а, 40-50 ул Димитрова 2-22 п-д Кольцевой 1 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 ул Куйбышева 6-49/65 п-д Кольцевой 3 1-16/54 п-д Кольцевой 4 1-18 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 ул Короленко 20-42, 21-43/41 ул Л Толстого 2, 24-42, 19/19-41 п-д Куйбышева 4 5-15 ул Соревнования 26/30-48/25 ул Звеньевая 29/32-53/29 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35 п-д Дачный 2 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ТП 482 п-т Победы | МР | 2017-07-03 | ППР | П | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-03 | 9:47 | 2017-07-03 | 13:00 | 2017-07-03 | 11:42 | 24 | * | 14 | 13 | 0 | ул. Склизкова, 97, 99, 101 п-т Победы, 62, 64, 66, 68 к1, к2, к3, к4, к5, 70, 72, 74 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 502 ул. П. Савельевой | ЗР | 2017-07-04 | ППР | П | 2017-07-04 | 9:00 | 2017-07-04 | 10:15 | 2017-07-04 | 13:33 | 2017-07-04 | 12:00 | 24 | * | 7 | 6 | 1 | ул. П. Савельевой, 15 к2, 17, 19 ул. Хромова, 7 к2, 9 к2 , 10, 13к2 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 549 пер. Орловский | ЦР | 2017-07-04 | ремонтные работы | П | 2017-07-04 | 9:30 | 2017-07-04 | 9:15 | 2017-07-04 | 14:00 | 2017-07-04 | 13:16 | 24 | * | 3 | 0 | 0 | ул. Коминтерна, 8 ул. Макарова, 101 пер. Александровский, 3 | ЭЭ | установка секционного разъединителя
| ТГЭ | ТП 694 | ЗР | 2017-07-05 | ППР | П | 2017-07-05 | 9:00 1 с.ш. | 2017-07-05 | 9:55 | 2017-07-05 | 12:00 1 с.ш. | 2017-07-05 | 13:30 | 24 | * | 7 | 6 | 1 | ул. Хромова, д. 39/1, 41 к.1, к.2, к.3, 43, 45, 45 к.1 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 694 | ЗР | 2017-07-05 | ППР | П | 2017-07-05 | 13:30 2 с.ш. | 2017-07-05 | 13:30 | 2017-07-05 | 17:00 2 с.ш. | 2017-07-05 | 15:53 | 24 | * | 7 | 6 | 1 | ул. Хромова, д. 39/1, 41 к.1, к.2, к.3, 43, 45, 45 к.1 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 819 дер. Ст. Константиновка | ЗР | 2017-07-06 | ремонтные работы | П | 2017-07-06 | 9:30 | 2017-07-06 | 9:24 | 2017-07-06 | 12:00 | 2017-07-06 | 10:26 | 24 | * | 150 | 150 | 0 | ул. Дьяконова, 2-12, 1-33б, 14-38, 37а-43; ул. Борзовская, 1-9, 2-10, 8; пер. Дюнный, 2-12; пер. Савинский, 92-120, 5-19; пер. Заборный, 4; пер. Песочный, 1-11, 2-8; пуп. Бризовый, 1-7; дер. С. Константиновка, 2-76, 1-49 | ЭЭ | ревизия трансформатора
| ТГЭ | ТП-79, пр-т Калинина, д. 7а | ПР | 2017-07-03 | Аварийное состояние опор | П | 2017-07-03 | 9:00 | * | * | 2017-07-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 5 | 5 | 0 | пр-т Калинина, 7а, 7г, 7в, 7/5,7/6, | ЭЭ | Аварийное состояние опор | не проводились
| ТГЭ | ТП-181, ул. 2-я Вагонников, д. 16, 18 | ЗР | 2017-07-03 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-07-03 | 9:00 | * | * | 2017-07-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 73 | 73 | 0 | ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | не проводились
| ТГЭ | ТП-67, ул. Полевая, д. 72 | ПР | 2017-07-03 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-07-03 | 9:00 | * | * | 2017-07-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 94 | 94 | 0 | ул Полевая 1-91,2-86,27/1,27а-27е,29б ул Георгиевская 1-11а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | не проводились
| ТГЭ | ТП-260, ул. Левитана | МР | 2017-07-03 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-03 | 16:00 | 2017-07-03 | 18:23 | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Левитана 1-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2-34 ул Транспортная 2-10 ул. Тургенева 1,3 ул Линейная 3-7,4,6 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-95-830, откл. ТП-973,798,869,809,1077,850,995,829,823,830 | ЗР | 2017-07-04 | Подключение новой ТП | П | 2017-07-04 | 9:00 | 2017-07-04 | 8:59 | 2017-07-04 | 17:00 | 2017-07-04 | 15:30 | 24 | * | 147 | 147 | 0 | пер Цветочный 9 дер Дмитровское 13, 41 – 71 ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 дер Бор-Отмичи дер Щербово дер Черкассы ул. Северная 5а | ЭЭ | Подключение новой ТП
| ТГЭ | ТП-91, 2-й Паровозный пр-д, д. 30 | ПР | 2017-07-04 | Аварийное состояние опор | П | 2017-07-04 | 9:00 | 2017-07-04 | 9:00 | 2017-07-04 | 16:00 | 2017-07-04 | 12:12 | 24 | * | 153 | 153 | 0 | ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-827, ул. Черкасская | ЗР | 2017-07-04 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-07-04 | 9:00 | 2017-07-04 | 9:59 | 2017-07-04 | 16:00 | 2017-07-04 | 16:30 | 24 | * | 45 | 45 | 0 | ул. Черкасская, д. 1-33, 2-32 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-258-422-321, откл. ТП-422, 970 | ПР | 2017-07-05 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-07-05 | 9:00 | 2017-07-05 | 10:20 | 2017-07-05 | 16:00 | 2017-07-05 | 15:50 | 24 | * | 70 | 70 | 0 | ул Авангардная 16 - 38/16, 15 - 27 ул Складская 24/50, 26,7 ул Широкая 16/38 - 28/41, 23/42 - 27/43 ул Планировочная 15/21 – 41, 20/23 - 50/24 п-д Кондукторский 15/34 - 31/33, 16/32 - 20 ул Бригадная 31/28, 33/27, 41/28, 43/27 ул Кондукторская 10/24 - 28/31, 15 - 27/23 | ЭЭ | замена провода
| ТГЭ | ТП-827, ул. Черкасская | ЗР | 2017-07-05 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-07-05 | 9:00 | 2017-07-05 | 9:00 | 2017-07-05 | 16:00 | 2017-07-05 | 16:05 | 24 | * | 45 | 45 | 0 | ул. Черкасская, д. 1-33, 2-32 | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | ТП-827, ул. Черкасская | ЗР | 2017-07-06 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-07-06 | 9:00 |  |  | 2017-07-06 | 16:00 |  |  | 24 | * | 45 | 45 | 0 | ул. Черкасская, д. 1-33, 2-32 | ЭЭ | замена опор | работы сняты
| ТГЭ | ТП-82, ул. 2-я Беговая, д. 15 | ПР | 2017-07-07 | аварийное состояние провода, опор | П | 2017-07-07 | 9:00 | * | * | 2017-07-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 87 | 87 | 0 | ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 43-67 ул Беговая 2 1, 2, 3, 4, 5-22 ул Воровского 1-19, 2-20 | ЭЭ | аварийное состояние провода, опор | работы сняты
| ТГЭ | ТП-827, ул. Черкасская | ЗР | 2017-07-07 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 45 | 45 | 0 | ул. Черкасская, д. 1-33, 2-32 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП 779 тр-р №1 | ЗР | 2017-07-01 | Сгорел ПК на Тр-р №1 | А | * | * | 2017-07-01 | 10:35 | * | * | 2017-07-01 | 11:05 | 24 | * | 5 | 3 | 0 | Комсомольский пр-т д.10. 12, 12а пер. Шевченко д. 8/2, 16 | ЭЭ | Замена ПК
| ТГЭ | РП 10 ф.7 | ПР | 2017-07-01 | Повреждений нет. ВКЛ повторно. | А | * | * | 2017-07-01 | 17:30 | * | * | 2017-07-01 | 18:14 | 24 | * | 278 | 271 | 0 | ул К Октября 1 - 11, 2 – 12; 13-91, 14-78 п-д 2-й Стахановский 49, 51, 53, 55 ул Сиреневая 1-17 дер Борихино 1-112 дер Деревнище 1-72 ул Сухая 32 и др ул Поперечная 2а и др ул Липовая 27 и др ул Звездная 4 - 23 и др ул Тракторная 74,75,76,77 | ЭЭ | ВКЛ повторно
| ТГЭ | ТП 907 ф. к ТП Брикетный з-д | КР | 2017-07-03 | Дерево на проводах | А | * | * | 2017-07-03 | 10:01 | * | * | 2017-07-03 | 12:15 | 24 | * | 100 | 80 | 0 | дер Дмитрово-Черкассы | ээ | Ремонт ВЛ 6кВ
| ТГЭ | ТП 91 ул. Лермонтова | МР | 2017-07-03 | Аварийное состояние опор | П | 2017-07-03 | 9:00 | 2017-07-03 | 9:46 | 2017-07-03 | 14:00 | 2017-07-03 | 11:48 | 24 | * | 60 | 50 | 0 | ул Лермонтова 43 - 67, 14 - 54 пер Волоколамский 27 ул Кирьянова 30 ул Новошоссейная 2 и другие ул Куклиновка 2 24 ул Куклиновка 2 13 ул Лермонтова 11 ул Лермонтова 22 шос Волоколамское 15/63 - 41 ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 | ЭЭ | 3амена опоры
| ТГЭ | ТП 455 ул. Ротмистрова,19 | МР | 2017-07-03 | Дерево на проводах | А | * | * | 2017-07-03 | 17:10 | * | * | 2017-07-03 | 18:06 | 24 | * | 8 | 8 | 0 | ул Ротмистрова 11,13, 14 ул Ротмистрова 4,15,17,18,20 | ЭЭ | Ремонт ВЛ 0,4 кВ
| ТГЭ | ТП 278 | МР | 2017-07-04 | Аварийное состояние опор | П | 2017-07-04 | 9:00 |  |  | 2017-07-04 | 15:00 |  |  | 24 | * | 10 | 10 | 0 | ул. Пржевальского 29-43 | ЭЭ | Замена опор
| ТГЭ | ПС Северная ф.36 | ЗР | 2017-07-04 | КЛ ПС Северная ф.36 -ТП 783 2 с.ш. | А | * | * | 2017-07-04 | 10:19 | * | * | 2017-07-04 | 10:45 | 24 | * | 11 | 10 | 1 | ул П Савельевой 6 к1 ул П Савельевой 28/7, 30/8, 32, 34 пер Снайпера 9 ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул П Савельевой 6 ул Луначарского 11 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-07-04 | КЛ ПС Северная ф.32-КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-07-04 | 10:19 | * | * | 2017-07-04 | 10:28 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.20 | ЗР | 2017-07-04 | КЛ ПС Северная ф.20-РП 41 ф.8 | А | * | * | 2017-07-04 | 10:47 | * | * | 2017-07-04 | 11:04 | 24 | * | 40 | 30 | 1 | пер Артиллерийский 3 пер Никитина 13 пер Артиллерийский 20 пер Артиллерийский 14 пер Артиллерийский 16 пер Артиллерийский 16 пер Никитина 5, 9 ул Горького 184 ул Горького 186 ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 22 ул. П. Савельевой | ЗР | 2017-07-05 | ремонтные работы | П | 2017-07-05 | 9:30 | 2017-07-05 | 9:28 | 2017-07-05 | 12:00 | 2017-07-05 | 14:46 | 24 | * | 7 | 4 | 2 | ул. П. Савельевой, д. 50, 52, 52 корп.1, корп.2, корп.4 1-й пер. Вагонников, д. 5 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 234 | ЗР | 2017-07-05 | Аварийное состояние опор | П | 2017-07-05 | 9:00 | 2017-07-05 | 8:53 | 2017-07-05 | 15:00 | 2017-07-05 | 13:37 | 24 | * | 5 | 5 | 0 | 2я Силикатная 30-40 | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | ТП 234 | ЗР | 2017-07-06 | Аварийное состояние опор | П | 2017-07-06 | 9:00 | 2017-07-06 | 9:00 | 2017-07-06 | 15:00 | 2017-07-06 | 14:06 | 24 | * | 5 | 5 | 0 | 2я Силикатная 33-41 | ЭЭ | замена опор
| ТГЭ | ТП 260 |  | 2017-07-06 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика | П | 2017-07-06 | 9:00 | 2017-07-06 | 9:36 | 2017-07-06 | 16:00 | 2017-07-06 | 12:20 | 24 | * | 150 | 150 | 0 | ул Левитана 3-37/64 п-д М Ульяновой 3 1-35/58, 2-36/60 ул Транспортная 10 ул М Ульяновой 7/37-31, 4-28 ул Линейная 31, 2-24 ул Линейная 46-58 ул Линейная 2 1-37, 2-42 ул Линейная 2 13/56 п-д Линейный 1 17-37/29, 20-38/27 п-д Транспортный 1 29, 31 п-д Транспортный 2 27-35 ул Транспортная 8,10 ул Транспортная 2,4,6 ул Тургенева 2 1-17 шос Бурашевское 18-28/27-34 шос Бурашевское 16 п-д М Ульяновой 1 1-29, 2-36/17 п-д М Ульяновой 2 1-35/13, 2-36/11 ул Линейная 9, 51, 8/17, 10, 54 ул Тургенева 9, 15 | ЭЭ | замена опор и провода
| ТГЭ | ПС Вагонный з-д ф. 16 | ЗР | 2017-07-06 | ПС Вагонзавод отключение по 110 кВ (МРСК) | А | * | * | 2017-07-06 | 13:55 | * | * | 2017-07-06 | 15:18 | 24 | * | 170 | 154 | 0 | шос С Петербургское ул Болотникова ул Успенского дер Николо- Малица , пос. ДРСУ 2, дер Дмитрово-Черкассы шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 111 ул Мозжухина 2 - 9 пер Мозжухина 7 ул Сутугинская 11 | ЭЭ | включено повторно | МРСК
| ТГЭ | ПС Вагонный з-д ф. 43 | ЗР | 2017-07-06 | ПС Вагонзавод отключение по 110 кВ (МРСК) | А | * | * | 2017-07-06 | 13:55 | * | * | 2017-07-06 | 15:18 | 24 | * | 142 | 131 | 0 | шос С Петербургское ул Болотникова ул Успенского дер Николо- Малица , пос. ДРСУ 2, дер Дмитрово-Черкассы | ЭЭ | включено повторно | МРСК
| ТГЭ | ТП 937 пос. Элеватор | МР | 2017-07-07 | установка учетов | П | 2017-07-07 | 9:30 | 2017-07-07 | 9:05 | 2017-07-07 | 12:00 | 2017-07-07 | 10:10 | 24 | * | 43 | 42 | 1 | ул. Центральная, д. 1, 2, 4, 6, 8,10,16а 3, 5, 7, 7а, 7б, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 13а,13, 15, 15а, 17,19,18,20,20а пер Первый, д. 1, 3, 3а пер Второй, д. 4,6,8, 2,3,5,7,9 пер Третий, д.1, 2,3,4 ул. Восточная, д.1,3 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф.21 | ЗР | 2017-07-06 | повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-07-06 | 14:30 | * | * | 2017-07-06 | 15:27 | 24 | * | 40 | 40 | 0 | п. Красное знамя ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а ул Коммуны 25 ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 2-20 | ЭЭ | ремонт ВЛ | МРСК
| ТГЭ | ПС Северная ф.30 | ЗР | 2017-07-07 | нагрев контактных соединений( МРСК) | П | 2017-07-07 | 10:00 | 2017-07-07 | 9:50 | 2017-07-07 | 18:00 | 2017-07-07 | 10:39 | 24 | * | 150 | 150 | 0 | пос. Вагонников | ЭЭ | устранение нагрева контактных соединений( МРСК) | на 1,5 час во этот период
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП 672-ТП674 | ЗР | 2017-07-07 | угроза падения дерева на ВЛ 6 кВ | П | 2017-07-07 | 9:00 | 2017-07-07 | 9:47 | 2017-07-07 | 13:00 | 2017-07-07 | 11:59 | 24 | * | 7 | 6 | 1 | пос Литвинки | ЭЭ | валка деревьев
| ТГЭ | ТП 536 пер. Никитина | ЗР | 2017-07-11 | ППР | П | 2017-07-11 | 9:00 | 2017-07-11 | 9:51 | 2017-07-11 | 14:00 | 2017-07-11 | 13:30 | 24 | * | 8 | 7 | 1 | пер. Никитина, 5, 9, 13 пер. Артиллерийский, 14, 16, 18, 20, 22 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | тп 1080 дер. Н. Малица | ЗР | 2017-07-11 | электромонтажные работы | П | 2017-07-11 | 9:30 | 2017-07-11 | 9:42 | 2017-07-11 | 13:00 | 2017-07-11 | 11:40 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ж/д дер. Николо Малица | ЭЭ | установка рубильника, заводка СИПа
| ТГЭ | РП 12 пер. Спортивный | ЦР | 2017-07-12 | ППР | П | 2017-07-12 | 9:00 | 2017-07-12 | 9:27 | 2017-07-12 | 14:00 | 2017-07-12 | 14:35 | 24 | * | 2 | 1 | 1 | пер. Спортивный, 12 ул. Фадеева, 1 к. 1 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 927 ул. Московская | МР | 2017-07-14 | электромонтажные работы | П | 2017-07-14 | 13:00 | 2017-07-14 | 13:03 | 2017-07-14 | 12:00 | 2017-07-14 | 15:37 | 24 | * | 3 | 2 | 1 | ул. Московская, д. 26, 61, 63 | ЭЭ | заводка КЛ
| ТГЭ | РП 20 ф. 12 | ЗР | 2017-07-08 | КЛ 10 кВ ТП 777 1 с. ш.- ТП 648 1 с. ш. - ТП 647 1 с. ш. | А | * | * | 2017-07-08 | 3:23 | * | * | 2017-07-08 | 4:45 | 24 | * | 30 | 21 | 2 | ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 15 | ЗР | 2017-07-08 | КЛ 10кВ ПС Северная ф. 15-ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-07-08 | 3:57 | * | * | 2017-07-08 | 4:42 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 15 | ЗР | 2017-07-10 | КЛ 10кВ ПС Северная ф. 15-ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-07-10 | 2:20 | * | * | 2017-07-10 | 3:04 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.07 | ЗР | 2017-07-10 | КЛ 10кВ ТП 412 1с.ш.-ТП 789 1 с.ш ТП 412 2 с.ш на ВН к ТП 566 2с.ш поврежден опорный изолятор. | А | * | * | 2017-07-10 | 2:20 | * | * | 2017-07-10 | 4:18 | 24 | * | 5 | 0 | 1 | ул. Дачная ул. Ушакова | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф. 21 | ЗР | 2017-07-11 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-07-11 | 16:09 | * | * | 2017-07-11 | 22:21 | 24 | * | 140 | 140 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 2-20 ул Ольховая ул Мотострелковая | ЭЭ | ремонт ВЛ 6 кВ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.29 | ЗР | 2017-07-12 | КЛ ТП 17 - ТП656 1 с.ш. ПС Соминка ф.29-ТП 775 1 с.ш., ТП 775 1 с.ш.- ТП 172, ТП 294-ТП159 | А | * | * | 2017-07-12 | 0:55 | * | * | 2017-07-12 | 7:00 | 24 | * | 263 | 261 | 2 | ул Горького наб А Никитина п-т Комсомольский ул Нахимова пер Шевченко ул Хрустальная ул Благоева п-д Карпинского 2 ул Карпинского ул Грибоедова ул Румянцева ул Красина ул Соминка ул Грибоедова пер Волынский ул Волынская ул Нахимова пер Съеженский наб Тверцы ул Красина | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.23 | ЗР | 2017-07-12 | КЛ ТП302 - ТП397 | А | * | * | 2017-07-12 | 0:55 | * | * | 2017-07-12 | 8:30 | 24 | * | 67 | 59 | 8 | ул Коноплянниковой ул Шмидта ул Фарафоновой ул Горького ул Волынская п-т Комсомольский | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-827, ул.Кривическая | ЗР | 2017-07-12 | Замена провода, Допуск подрядчика. | П | 2017-07-12 | 9:00 | 2017-07-12 | 8:30 | 2017-07-12 | 16:00 | 2017-07-12 | 17:00 | 24 | * | 111 | 108 | 0 | пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая ул Дорожников 1,3б ул Кривическая !,3,9,17 пер Верный 2 - 4 дер Черкассы ул Мостоотряд 8, 13 - 15 ул Стрежневая 20 дер Черкассы дер Черкассы 8, 8 к1 пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 | ЭЭ | Замена провода, Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП 676 п-т Ленина | ПР | 2017-07-12 | ремонтные работы | П | 2017-07-12 | 9:30 | 2017-07-12 | 9:21 | 2017-07-12 | 10:00 | 2017-07-12 | 11:18 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | п-т Ленина, 2 ул. Бобкова, 23, 25, 27 | ЭЭ | замена трансформатора
| ТГЭ | ТП 600 п-т Октябрьский | МР | 2017-07-12 | ремонтные работы | П | 2017-07-12 | 14:00 | 2017-07-12 | 13:46 | 2017-07-12 | 15:00 | 2017-07-12 | 14:27 | 24 | * | 5 | 3 | 1 | Октябрьский п-т, 57, 59, 63, 65, 67, 69 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-95 -830 откл. ТП-973,798,869,809,107,7, 850,995,829,823,830 | ЗР | 2017-07-13 | Подрезка ветвей деревьев, замена аварийного провода. | П | 2017-07-13 | 9:00 | * | * | 2017-07-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 147 | 147 | 0 | пер Цветочный 9 дер Дмитровское 13, 41 – 71 ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 дер Бор-Отмичи дер Щербово дер Черкассы ул. Северная 5а | ЭЭ | Подрезка ветвей деревьев, замена аварийного провода. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-827, ул.Кривическая | ЗР | 2017-07-13 | аварийное состояние опор, Допуск подрядчика. | П | 2017-07-13 | 9:00 | * | * | 2017-07-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 111 | 108 | 0 | ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая ул Дорожников 1,3б ул Кривическая !,3,9,17 пер Верный 2 - 4 дер Черкассы ул Мостоотряд 8, 13 - 15 ул Стрежневая 20 дер Черкассы дер Черкассы 8, 8 к1 пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 | ЭЭ | аварийное состояние опор, Допуск подрядчика. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-259,ул М Расковой | МР | 2017-07-14 | аварийное провода | П | 2017-07-14 | 9:00 | 2017-07-14 | 9:45 | 2017-07-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 85 | 84 | 1 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-827, ул Дорожников | ЗР | 2017-07-14 | Замена провода, Допуск подрядчика. | П | 2017-07-14 | 9:00 | 2017-07-14 | 8:40 | 2017-07-14 | 16:00 | 2017-07-14 | 14:18 | 24 | * | 111 | 108 |  | ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая ул Дорожников 1,3б ул Кривическая !,3,9,17 пер Верный 2 - 4 дер Черкассы ул Мостоотряд 8, 13 - 15 ул Стрежневая 20 дер Черкассы дер Черкассы 8, 8 к1 пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 | ЭЭ | Замена провода, Допуск подрядчика.
| ТГЭ | РП 13 ф.10 | МР | 2017-07-10 | КЛ 6 кВ ТП 150- тп 361 1 с.ш. | А | * | * | 2017-07-10 | 12:03 | * | * | 2017-07-10 | 13:43 | 24 | * | 60 | 50 | 0 | Б.Перемерки,прос. Победы , 2я Лукина | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.15 | ЗР | 2017-07-12 | КЛ ПС Северная ф.15- ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-07-12 | 18:05 | * | * | 2017-07-12 | 18:50 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | ул П Савельевой 14 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 172 | ЗР | 2017-07-14 | ТП 72 на Т-р №2 сгорел ПК | А | * | * | 2017-07-14 | 2:55 | * | * | 2017-07-14 | 3:45 | 24 | * | 33 | 28 | 0 | ул Грибоедова 32 ул Грибоедова 34/68 ул Грибоедова 34/68 к1 ул Павлова 49-63 ул Павлова 46/30-62/29 п-д Павлова 2 1-9, 2-10 ул Красина 20-30 ул Грибоедова 19-31 ул Грибоедова 22-30/65 | ЭЭ | Заменген 1ПК | 0.4
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников, Кривическая | ЗР | 2017-07-17 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-17 | 9:00 | 2017-07-17 | 9:20 | 2017-07-17 | 16:00 | 2017-07-17 | 16:30 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-234, Силикатный пр-д | ЗР | 2017-07-17 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-17 | 9:00 | 2017-07-17 | 10:00 | 2017-07-17 | 16:00 | 2017-07-17 | 12:50 | 24 | * | 71 | 71 | 0 | ул Силикатная 2 54 ул Туполева 81-99 ул Пржевальского 43-53,44-54 п-д М Заводской 2-10,1-5 ул Герцена 44-58 Силикатный пр-д 2-32,1-37 ул 1-я Силикатная 9-23 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-95-830, откл. ТП-973,798,869,809,1077,850,995,829,823,830 | ЗР | 2017-07-17 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-07-17 | 9:00 | 2017-07-17 | 9:00 | 2017-07-17 | 17:00 | 2017-07-17 | 17:00 | 24 | * | 147 | 147 | 0 | пер Цветочный 9 дер Дмитровское 13, 41 – 71 ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 дер Бор-Отмичи дер Щербово дер Черкассы ул. Северная 5а | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников, Кривическая | ЗР | 2017-07-18 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-18 | 9:00 | 2017-07-18 | 9:00 | 2017-07-18 | 16:00 | 2017-07-18 | 18:02 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-278, ул. 3-я Силикатная | ЗР | 2017-07-18 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-18 | 9:00 | 2017-07-18 | 9:37 | 2017-07-18 | 16:00 | 2017-07-18 | 13:00 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | п-д Р Люксембург 2 2/14-14, 1/16-13 ул Котовского 38 ул А Томского 1-7,2-8,2а,4а,12-18 ул Силикатная 3 3-39,4-20 ул Пржевальского 30,30а,32,32а | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-326, ул. Советская, д. 21 | ЦР | 2017-07-18 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-07-18 | 5:00 | 2017-07-18 | 5:22 | 2017-07-18 | 10:00 | 2017-07-18 | 7:35 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул Советская 17,19,21 ул В Новгорода 16 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-953, ул. Н. Заря | ЗР | 2017-07-18 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-07-18 | 9:00 | * | * | 2017-07-18 | 16:00 | * | * | 24 | * | 5 | 5 | 0 | ул Пленкина 33 ул Н Заря 2-8 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников, Кривическая | ЗР | 2017-07-19 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-19 | 9:00 | 2017-07-19 | 9:00 | 2017-07-19 | 16:00 | 2017-07-19 | 16:18 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-234, ул. Герцена | ЗР | 2017-07-19 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-19 | 9:00 | 2017-07-19 | 10:15 | 2017-07-19 | 16:00 | 2017-07-19 | 11:53 | 24 | * | 71 | 71 | 0 | ул Силикатная 2 54 ул Туполева 81-99 ул Пржевальского 43-53,44-54 п-д М Заводской 2-10,1-5 ул Герцена 44-58 Силикатный пр-д 2-32,1-37 ул 1-я Силикатная 9-23 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-173 | ЗР | 2017-07-19 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-07-19 | 9:00 | 2017-07-19 | 14:32 | 2017-07-19 | 16:00 | 2017-07-19 | 15:20 | 24 | * | 26 | 26 | 0 | ул Линейная 81 ул Линейная 83, 85 ул Линейная 70 ул Линейная 20 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Луговая 11/21-25/20 ул Луговая 14-24 ул Транспортная 42-62/1 ул Трудовая 1/31-21, 12/25-26 ул Народная 1/37-33, 2/35-28 ул Дрожжина 11/15-27/14, 2/17-28 ул Островского 20-32/6,19-27 ул Линейная 61-109, 70-108 ул Тургенева 57/44-81 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников, Кривическая | ЗР | 2017-07-20 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-20 | 9:00 | 2017-07-20 | 9:29 | 2017-07-20 | 16:00 | 2017-07-20 | 16:17 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-234, ул. Герцена, 2-я Силикатная, Туполева | ЗР | 2017-07-20 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-20 | 9:00 | 2017-07-20 | 10:11 | 2017-07-20 | 16:00 | 2017-07-20 | 13:44 | 24 | * | 163 | 163 | 0 | ул Силикатная 2 27-55,28-64 ул Туполева 63-99 ул Пржевальского 31-53,32-54 п-д М Заводской 2-10,1-5 ул Герцена 32-58 Силикатный пр-д 2-32,1-37 ул 1-я Силикатная 9-23 ул Р. Люксембург 118,120 1-й Волжский пр-д 1-23,2-24 ул Томского 9,10 ул 3-я Силикатная 22-32,41-51 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-192, 1-й пр. Павлова, ТП-172, ул. Павлова | ЗР | 2017-07-20 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-07-20 | 9:00 | * | * | 2017-07-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ТП-192 1-й пр. Павлова ул Благоева 50 -64,47-59 ул Красина 22-26 п-д Павлова 1 1-7,2-10 ТП-172 вывод на Павлова ул Павлова 49-63,46-62 п-д Павлова 2 3-7, 2-10 ул Красина 28 ул Грибоедова 19-39,24-30 | ЭЭ | Аварийное состояние провода. | Работы не проводились
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников, Кривическая | ЗР | 2017-07-21 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-21 | 9:00 | 2017-07-21 | 9:00 | 2017-07-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-234, ул. 1-я Силикатная | ЗР | 2017-07-21 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-21 | 9:00 | * | * | 2017-07-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 71 | 71 | 0 | ул Силикатная 2 54 ул Туполева 81-99 ул Пржевальского 43-53,44-54 п-д М Заводской 2-10,1-5 ул Герцена 44-58 Силикатный пр-д 2-32,1-37 ул 1-я Силикатная 9-23 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-379, ул. М. Конева | ПР | 2017-07-21 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-07-21 | 5:00 | 2017-07-21 | 5:35 | 2017-07-21 | 9:00 | * | * | 24 | * | 66 | 66 | 0 | ул Лагерная 3 2/1-16/40, 1/13-11 ул Конева 92-134 ул Пичугина 9-21, 12-20 пер Академический 1-9, 2-8 ул Академическая 33-59, 34-58 ул Партизанская 9-13 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-188, 4-й п-к Вагонников | ЗР | 2017-07-21 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-07-21 | 9:00 | * | * | 2017-07-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 64 | 64 | 0 | ул Вагонников 3 19-31, 20-32 ул Вагонников 2 19-31, 20-34 ул Вагонников 1 19-31 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 3,4,13,10 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП 543 п-т Чайковского | ЦР | 2017-07-18 | ППР | П | 2017-07-18 | 9:00 | 2017-07-18 | 9:20 | 2017-07-18 | 13:00 | 2017-07-18 | 11:50 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | п-т Чайковского, 31, 31а пер. Спортивный, 2а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 660 ул. Коминтерна | ЦР | 2017-07-18 | ремонтные работы | П | 2017-07-18 | 14:00 | 2017-07-18 | 13:50 | 2017-07-18 | 16:00 | 2017-07-18 | 14:45 | 24 | * | 8 | 2 | 1 | ул. Коминтерна, д. 19, 41, 43 Александровский пр., д. 1, 2, 2а, 9, 9а | ЭЭ | ремонт траснформатора
| ТГЭ | РП 33 Московское ш. | МР | 2017-07-19 | ППР | П | 2017-07-19 | 13:30 | 2017-07-19 | 13:24 | 2017-07-19 | 17:00 | 2017-07-19 | 16:16 | 24 | * | 6 | 4 | 0 | пос. Химинститута, 2, 18, 18к1, 24, 26, 28 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 299 ул. Мусоргского | ЗР | 2017-07-21 | ремонтные работы | П | 2017-07-21 | 9:30 | * | * | 2017-07-21 | 12:00 | * | * | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул. Мусоргского, 6 к.1. к.2, к.3 ул. Фарафоновой, 43 | ЭЭ | перезаводка КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 25 | ЗР | 2017-07-15 | КЛ ПС Северная ф. 25- РП 17 ф. 7 | А | * | * | 2017-07-15 | 15:20 | * | * | 2017-07-15 | 16:14 | 24 | * | 70 | 68 | 0 | ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 20 ул Веселова 33 ул Веселова 20 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 26 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 9 к1 ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 10 наб Иртыша 23 - 27, 28 - 34а ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Химинститута ф. 15 | МР | 2017-07-15 | КВЛ 10 кВ ПС Химинститута ф. 15 - РП 33 ф. 6 | А | * | * | 2017-07-15 | 18:46 | * | * | 2017-07-15 | 19:20 | 24 | * | 14 | 4 | 0 | пос Химинститута 18 пос Химинститута 18 пос Химинститута 24 пос Химинститута 24 пос Химинститута 18 пос Химинститута 26 пос Химинститута 26 пос Химинститута 28 пос Химинститута 28 пос Химинститута 28 шос Московское пос Химинститута 18 к1 пос Химинститута 18 к1 пос Химинститута 2 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 127 ул. 1 Новозаводская 111 | ЗР | 2017-07-16 | аварийное состояние опоры | А | * | * | 2017-07-16 | 10:00 | * | * | 2017-07-16 | 11:55 | 24 | * | 112 | 112 | 0 | пер Дурмановский 29-61, 26-34, 44-50 пер Дурмановский 29-41, 45-61 ул Новозаводская 2 91/37-129/32 ул Новозаводская 2 90-126/34 ул Новозаводская 1 88/33-126/28 ул Новозаводская 1 91/31-129/26 пер Литейный 28, 32, 34, 38, 40/1 | ЭЭ | Замена опоры | 0.4
| ТГЭ | ТП 316 ул. Освобождения д. 88 | ПР | 2017-07-16 | аварийное состояние опоры | А | * | * | 2017-07-16 | 15:05 | * | * | 2017-07-16 | 15:24 | 24 | * | 55 | 55 | 0 | ул Освобождения 45-95, 44-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 | ЭЭ | Замена опоры | 0.4
| ТГЭ | ПС 13 ф. 05 | МР | 2017-07-16 | КВЛ 6 кВ ПС 13 ф. 05 - ТП 341 2 с.ш. | А | * | * | 2017-07-16 | 8:00 | * | * | 2017-07-16 | 13:16 | 24 | * | 6 | 0 | 0 | дер Б Перемерки промзона | ЭЭ | проверка кабельной изоляции | 0.4
| ТГЭ | РП 39 ф.11 | МР | 2017-07-16 | Повреждений нет | А | * | * | 2017-07-16 | 14:33 | * | * | 2017-07-16 | 15:15 | 24 | * | 300 | 300 | 1 | п-д Угловой 19-33, 24-34/22 п-д Южный 1 28/34 - 32, 33/26 - п-д Южный 2 20/33-28, 21-27 п-д Южный 3 32-29/20, 27-31/19 п-д Южный 2 16/34-30 ул Загородная 2 18/26-36/17, 17-35 ул Загородная 2 37/19, 39/20 ул Загородная 14 и другие шос Бурашевское 36-50/15 ул Мирная 3 ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84 ул Дальняя 67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 ул Тургенева 54 - 60 ул Луговая 28 - 88, 55 - 69 ул Загородная 37 - 47, 44 - 56 ул Дрожжина 27 - 75, 32 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 66 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 54 - 66, 70/41 - 55 ул Весенняя 51, 53 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 16, 1/52 - 51/15 п-д Островского 3, 5 п-д Линейный 2 1-39, 2-36 п-д Линейный 2 13/56,15,17 шос Бурашевское 23, 25, 28, 30 шос Бурашевское 34 ул Тургенева 2 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-13, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-57, 61 шос Бурашевское 36 шос Бурашевское 13-37 ул Линейная 2 3-17,52,54,61 п-д Линейный 1 1/26-13, 2/24-16/43 п-д Линейный 1 4/6 ул Тургенева 43-55, 32-54 ул Тургенева 41 ул Крупской 23/5-63/6, 20/7-44 ул Кима 33/19-49/2 ул Кима 46/1-62/2 ул Островского 29/7-47, 34-56 ул Загородная 2 1-13/65, 2, 4, 6 ул Загородная 1/43-7/44 ул Загородная 6/41-12/42, 34, 36 ул Транспортная 14-24 шос Бурашевское 1 шос Бурашевское 3 шос Бурашевское 1/12 ул Транспортная 2 ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б ул Линейная 81 ул Линейная 81 ул Линейная 81 ул Линейная 81 ул Линейная 83, 85 ул Линейная 70 ул Линейная 20 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Луговая 11/21-25/20 ул Луговая 14-24 ул Транспортная 42-62/1 ул Трудовая 1/31-21, 12/25-26 ул Народная 1/37-33, 2/35-28 ул Дрожжина 11/15-27/14, 2/17-28 ул Островского 20-32/6,19-27 ул Линейная 61-109, 70-108 ул Тургенева 57/44-81 ул Конечная 5 ул Конечная 45 ул Конечная 45 ул Конечная 3 ул Конечная ул Конечная 2/57-68 ул Восточная 1/55-63, 2-70 ул Дальняя 33/45-63/38 ул Дальняя 32/42-68/8 ул Глинки 37-65/41, 34-54 ул Народная 33-57/24, 30/29-56 ул Народная 37 ул Трудовая 29/25 ул Трудовая 28/23, 52/16 ул Тургенева 87-103 ул Тургенева 72-104/42 п-д Тургенева 1/39-15/40 п-д Тургенева 2/41-16/42 ул Загородная 17а-39/50 ул Загородная 20-38, 70-74 п-д Загородный 1/55-13, 2/57-16/58 ул Линейная 110/18, 111/16 ул Линейная 113/16, 115/20 ул Транспортная 64, 66, 68 | ЭЭ | Включено повторно | 0.4
| ТГЭ | ТЭЦ 1 КРУ 6 кВ 1 с.ш. «земля» | ПР | 2017-07-16 | КЛ 6 кВ ТЭЦ 1 КРУ 6 кВ ф. 21 - РП 2 ф. 32 | А | * | * | 2017-07-16 | 15:06 | * | * | 2017-07-16 | 16:20 | 24 | * | 356 | 293 | 6 | прис Серебряковская 13 ул Конева 1/3 пл Комсомольская 1 ул Конева 1 ул Беговая 2 1-15, 2, 2а, 3а, 4, ул Беговая 2 5а, 11а ул Кузнецкая 2 2, 11, 12, 14, 14а, ул Конева 2, 1-15, 25-41 ул Сосновая 1-21, 19а ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 43-67 ул Беговая 2 1, 2, 3, 4, 5-22 ул Воровского 1-19, 2-20 ул Б Полевого 1 ул Б Полевого 3, 5 ул Б Полевого 15 ул Ткача 1-7, 2-12 ул Дзержинского 1 ул Дзержинского 3,5, 6-10 ул Дзержинского 4 ул Лесная 6 ул Ткача 1а ул Конева 69 ул Ткача 1а ул Б Полевого 9 ул Конева 6 ул Конева 8 ул Конева 8а ул Конева 10 ул Ржевская 4/2 ул Конева 4 п-т Ленина 37а п-т Ленина 39 ул Конева 2к2 ул Конева 6 ул Конева 8 ул Конева 8а ул Конева 10 ул Ржевская 4/2 ул Конева 4 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 34 ф.17 | МР | 2017-07-18 | ТП 955 абонент | А | * | * | 2017-07-18 | 8:24 | * | * | 2017-07-18 | 8:45 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | Склизкова д. 116, 116 корп 2 | ЭЭ |  | абонент
| ТГЭ | ПС ВНИСВ ф.15 | МР | 2017-07-18 | Обрыв на ВЛ 10кВ ПС ВНИСВ ф.15-РП 33 ф.6 ( Химинститут) | А | * | * | 2017-07-18 | 16:36 | * | * | 2017-07-18 | 17:14 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | пос Химинститута 18 пос Химинститута 24 пос Химинститута 18 пос Химинститута 26 пос Химинститута 28 пос Химинститута 18 к1 | ЭЭ | Ремонт ВЛ
| ТГЭ | ТП 127 ул. 2 Новозаводская 127 | ЗР | 2017-07-19 | Аварийные работы (сбита опора) | А | * | * | 2017-07-19 | 9:00 | * | * | 2017-07-19 | 13:30 | 24 | * | 20 | 20 | 0 | пер Дурмановский 29-61, 26-34, 44-50 пер Дурмановский 29-41, 45-61 ул Новозаводская 2 91/37-129/32 ул Новозаводская 2 90-126/34 ул Новозаводская 1 88/33-126/28 ул Новозаводская 1 91/31-129/26 пер Литейный 28, 32, 34, 38, 40/1 ул Ломоносова 93/41-129/38 ул Ломоносова 93/41 ул Ломоносова 90-126/40 ул Добролюбова 89/46-123, 84-124 пер Третьяковский 20-46, 21-49 п-д Добролюбова 1 1-6 п-д Добролюбова 2 1-8 ул Белинского 91/53-133, 88/55-96 | ЭЭ | замена опоры | 0.4
| ТГЭ | ТП 776 ул 15 лет Октября | МР | 2017-03-21 | Повреждение кабельной линии 0.4 кВ | А | * | * | 2017-03-21 | 9:00 | 2017-03-21 | 10:00 | 2017-03-21 | 13:14 | 24 | * |  |  |  | ул Гвардейская 12/8, 14, 16 | ЭЭ | Замена провода 0.4 кВ
| ТГЭ | ТП 153 ул. Веселова, 23 | ЗР | 2017-03-21 | повышенное напряжение | П | 2017-03-21 | 14:00 | * | * | 2017-03-21 | 15:00 | * | * | 24 | * | 19 | 17 | 1 | ул. Веселова, 21 ул. Комарова, 9-17 4-ый пер. Металлистов, 4-12 | ЭЭ | регулировка напряжения
| ТГЭ | ТП-733, ул. С. Лазо, д. 45, 49/69 | ЗР | 2017-03-21 | аварийное состояние опор | П | 2017-03-21 | 9:30 | * | * | 2017-03-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ул Котовского 2а, 73, 79 ул Кржижановского 51-65 2-й пр-д Котовского 9, 10 ул Репина 52/77-64, 51/75-63/64 ул Лазо 24/7-60, 25/7-57 ул. 2-я Силикатная 7а | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-668, ул. Домоткановская на пересечении с ул. Восточной | МР | 2017-03-21 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-21 | 9:30 | * | * | 2017-03-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 23 | 23 | 0 | ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-406, Угловой пр-д, ул. 2-я Крупская | МР | 2017-03-22 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-22 | 9:30 | 2017-03-22 | 9:30 | 2017-03-22 | 16:00 | 2017-03-22 | 12:35 | 24 | * | 17 | 17 | 0 | п-д Угловой 25-31, 28-32 п-д Южный 1 29, 32 ул Крупская 2 40-48 ул Можайского 97/50, 95, 93 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-912, Краснофлотская наб., д. 9 | ЦР | 2017-03-22 | установка шкафов учета | П | 2017-03-22 | 11:00 | 2017-03-22 | 11:00 | 2017-03-22 | 11:30 | 2017-03-22 | 12:00 | 24 | * | 9 | 9 | 0 | наб Краснофлотская 9 наб Краснофлотская 4а, 10, 12, 13, 14, наб Краснофлотская 5, 4а, 9, 12, 13, 16 ул Роговик 1, 4, 13/59 | ЭЭ | установка шкафов учета
| ТГЭ | ТП 153 ул. Веселова, 23 | ЗР | 2017-03-22 | повышенное напряжение | П | 42816 | 14:00 | 2017-03-22 | 13:55 | 2017-03-22 | 15:00 | 2017-03-22 | 14:51 |  |  | 19 | 17 | 1 | ул. Веселова, 21 ул. Комарова, 9-17 4-ый пер. Металлистов, 4-12 | ЭЭ | регулировка напряжения
| ТГЭ | РП 31 ф.05 | ПР | 2017-03-22 | Повреждение КЛ-10кВ ТП 594 2сек-ТП 918 2сек | А | * | * | 2017-03-23 | 20:40 | * | * | 2017-03-23 | 21:38 | 24 | * | 42 | 40 | 0 | ул Конева 5 к1 ул Конева 5 к2 ул Конева 5наб Пролетарская 3 ул Строителей 16 ул Строителей 12 ул Строителей 12 ул Строителей 10наб Пролетарская 5 наб Пролетарская 7 наб Пролетарская 8 наб Пролетарская 9 наб Пролетарская 6 наб Пролетарская 6 наб Пролетарская 4 ул Строителей 8 к4наб Пролетарская 10 наб Пролетарская 8 ул Строителей 8 к1ул Ткача 18 ул Б Полевого 21 ул Ткача 16 ул Строителей 19ул Б Полевого 9 ул Б Полевого 19а ул Б Полевого 19 ул Б Полевого 10/11,19 ул Б Полевого 17/14 ул Дзержинского 7, 9, 10, 11, 12, 14 ул Строителей 15 ул Строителей 10/17, 13 ул Б Полевого 15 ул Б Полевого 15аул Инициативная 1 ул Инициативная 3,5 ул Инициативная 6,7 ул Инициативная 8,9/9 ул Инициативная 10/7 ул Краснознаменн 1 16 ул Инициативная 10/11 ул Инициативная 10/11 ул Инициативная 2 ул Б Полевого 2 ул Б Полевого 4 ул Б Полевого 6,12/12 ул Б Полевого 8,10/11,14 ул Инициативная 4 | ЭЭ | Не восстановлено
| ТГЭ | ТП-406, Угловой пр-д, ул. 2-я Крупская | МР | 2017-03-22 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-22 | 9:30 | * | * | 2017-03-22 | 16:00 | * | * | 24 | * | 17 | 17 | 0 | п-д Угловой 25-31, 28-32 п-д Южный 1 29, 32 ул Крупская 2 40-48 ул Можайского 97/50, 95, 93 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-912, Краснофлотская наб., д. 9 | ЦР | 2017-03-22 | установка шкафов учета | П | 2017-03-22 | 11:00 | * | * | 2017-03-22 | 11:30 | * | * | 24 | * | 9 | 9 | 0 | наб Краснофлотская 9 наб Краснофлотская 4а, 10, 12, 13, 14, наб Краснофлотская 5, 4а, 9, 12, 13, 16 ул Роговик 1, 4, 13/59 | ЭЭ | установка шкафов учета
| ТГЭ | ТП 398 ул. Лукина, 30 | МР | 2017-03-23 | ТРТ | П | 2017-03-23 | 9:00 | 2017-03-23 | 9:04 | 2017-03-23 | 12:00 | 2017-03-23 | 11:12 | 24 | * | 6 | 5 | 1 | ул.Лукина,30 ул.Склизкова,79,81,81а,83,85 | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП 381 ул. Горького, 83 | ЗР | 2017-03-23 | ТРТ | П | 2017-03-23 | 13:30 | 2017-03-23 | 13:35 | 2017-03-23 | 16:00 | 2017-03-23 | 15:02 | 24 | * | 8 | 7 | 1 | ул. Горького, 81, 81а, 83, 85, 87 наб. А. Никитина, 84, 86, 110 | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП-279, 2-й Линейный пр-д, д. 29, 33 | МР | 2017-03-23 | аварийное состояние опор | П | 2017-03-23 | 9:30 | 2017-03-23 | 9:28 | 2017-03-23 | 16:00 | 2017-03-23 | 15:12 | 24 | * | 109 | 109 | 0 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36, 13/56,15,17 шос Бурашевское 23, 25, 28, 30, 34 ул Тургенева 2 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-13, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-57, 61 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-257, ул. 2-я Серова | ЗР | 2017-03-23 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2017-03-23 | 9:30 | * | * | 2017-03-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 10 | 47 | 0 | ул Серова 7, 9, 11, 14, 16 ул Серова 2 1/22-35 ул Силикатная 2 11, 13, 23, 24 ул Силикатная 1 5 ул Туполева 74-112 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев | работы отменены
| ТГЭ | ТП 398 ул. Лукина, 30 | МР | 2017-03-23 | ТРТ | П | 2017-03-23 | 9:00 | * | * | 2017-03-23 | 12:00 | * | * | 24 | * | 6 | 5 | 1 | ул.Лукина,30 ул.Склизкова,79,81,81а,83,85 | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП 381 ул. Горького, 83 | ЗР | 2017-03-23 | ТРТ | П | 2017-03-23 | 13:30 | * | * | 2017-03-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 8 | 7 | 1 | ул. Горького, 81, 81а, 83, 85, 87 наб. А. Никитина, 84, 86, 110 | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП-279, 2-й Линейный пр-д, д. 29, 33 | МР | 2017-03-23 | аварийное состояние опор | П | 2017-03-23 | 9:30 | * | * | 2017-03-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 109 | 109 | 0 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36, 13/56,15,17 шос Бурашевское 23, 25, 28, 30, 34 ул Тургенева 2 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-13, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-57, 61 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-257, ул. 2-я Серова | ЗР | 2017-03-23 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2017-03-23 | 9:30 | * | * | 2017-03-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 47 | 47 | 0 | ул Серова 7, 9, 11, 14, 16 ул Серова 2 1/22-35 ул Силикатная 2 11, 13, 23, 24 ул Силикатная 1 5 ул Туполева 74-112 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев
| ТГЭ | ТП 49 Петербургское ш., 51 | ЗР | 2017-03-24 | аварийное состояние рубильника | П | 2017-03-24 | 9:30 | 2017-03-24 | 9:25 | 2017-03-24 | 11:00 | 2017-03-24 | 10:20 | 24 |  | 4 | 3 | 0 | Петербургсоке ш., 49, 49б, 51, 51в | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-813, д. Деревнище, д. 36 | ПР | 2017-03-24 | аварийное состояние опор | П | 2017-03-24 | 9:30 | 2017-03-24 | 9:50 | 2017-03-24 | 16:00 | 2017-02-24 | 17:39 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | дер Деревнище 1-25, 2-50 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-220, Затверецкая наб. , д. 42а | ЗР | 2017-03-24 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2017-03-24 | 9:30 | 2017-03-24 | 10:00 | 2017-03-24 | 16:00 | 2017-02-24 | 19:19 | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Шишкова 1-9, 4-8, наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-13, 4-10/21 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев
| ТГЭ | ТП 26 ул. Осипенко, 47 | ЗР | 2017-03-24 | повышенное напряжение | П | 2017-03-24 | 10:00 | 2017-03-24 | 9:20 | 2017-03-24 | 11:00 | 2017-03-24 | 10:15 | 24 | * | 160 | 160 |  | ул. Осипенко, 26/9-82, 21-77 ул Лазо, 63-73, 62, 66/56 ул. Щорса, 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул. Серова, 13-69, 18-68 ул. Маяковского, 44, 46, 48, 50-56/17 п-д 1-й Серова, 3, 4 п-д 2-й Серова, 3, 4 п-д 1-й Котовского, 13-25, 14-26 п-д 2-й Котовского, 10-22, 9-25 п-д Белинского, 19-21, 12-14, 24, 26 ул. Туполева, 38-74 ул. Котовского, 10-28/58, 53-56-67 ул. 2-я Силикатная, 5/23-11 | ЭЭ | регулировка напряжения
| ТГЭ | ТП 49 Петербургское ш., 51 | ЗР | 2017-03-24 | аварийное состояние рубильника | П | 2017-03-24 | 9:30 | 2017-03-24 | 9:25 | 2017-03-24 | 11:00 | 2017-03-24 | 10:20 | 24 | * | 4 | 3 | 0 | Петербургсоке ш., 49, 49б, 51, 51в | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 26 ул. Осипенко, 47 | ЗР | 2017-03-24 | повышенное напряжение | П | 2017-03-24 | 10:00 | * | * | 2017-03-24 | 11:00 | * | * | 24 | * | 160 | 160 | 0 | ул. Осипенко, 26/9-82, 21-77 ул Лазо, 63-73, 62, 66/56 ул. Щорса, 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул. Серова, 13-69, 18-68 ул. Маяковского, 44, 46, 48, 50-56/17 п-д 1-й Серова, 3, 4 п-д 2-й Серова, 3, 4 п-д 1-й Котовского, 13-25, 14-26 п-д 2-й Котовского, 10-22, 9-25 п-д Белинского, 19-21, 12-14, 24, 26 ул. Туполева, 38-74 ул. Котовского, 10-28/58, 53-56-67 ул. 2-я Силикатная, 5/23-11 | ЭЭ | установка учетов | Работы не проводились
| ТГЭ | ТП-813, д. Деревнище, д. 36 | ПР | 2017-03-24 | аварийное состояние опор | П | 2017-03-24 | 9:30 | * | * | 2017-03-24 | 16:00 | 2017-03-24 | 12:05 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | дер Деревнище 1-25, 2-50 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-220, Затверецкая наб. , д. 42а | ЗР | 2017-03-24 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2017-03-24 | 9:30 | * | * | 2017-03-24 | 16:00 | 2017-03-24 | 11:55 | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Шишкова 1-9, 4-8, наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-13, 4-10/21 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев
| ТГЭ | РП 41 ф.6 | ЗР | 2017-03-24 | Перекрытие на шинах в ТП 752 | А | 2017-03-19 | 14:10 |  |  |  |  | 2017-03-19 | 16:36 | 24 | * | 38 | 36 | 2 | ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к ул Горького 138 ул Горького 140 ул С Степанова 5 пер Никитина 7 ул Горького 144/4 ул С Степанова 5а ул Никитина 8 к3 пер Никитина 7 ул Никитина 8 к1 ул С Степанова 5 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 пер Артиллерийский 8 ул Горького 180а ул Горького 184 ул Горького 186 ул Горького 178/1 пер Никитина 6 ул Никитина 5 пер Никитина 13 пер Артиллерийский 20 пер Артиллерийский 14 пер Артиллерийский 16 пер Никитина 5, 9 пер Артиллерийский 10 пер Артиллерийский 22 пер Артиллерийский 18 пер Артиллерийский 3 ул Горького 202 | ЭЭ
| ТГЭ | РП 17 ф.14 | ЗР | 2017-03-19 | Повреждена, при земляных работах кл 10кВ РП 17ф.14-ТП 841 2с.ш.-ТП 592 2с.ш. | А | 2017-03-19 | 14:26 |  |  |  |  | 2017-03-19 | 15:26 | 24 | * | 7 | 6 | 1 | ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул Луначарского 9 к1 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.34 | ЗР | 2017-03-19 | Повреждена КЛ 10кв ПС Северная ф.34-РП 21 ф.7 | А | 2017-03-19 | 14:31 |  |  |  |  | 2017-03-19 | 16:24 | 24 | * | 34 | 32 | 2 | б-р Молодежный 8 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а | ЭЭ
| ТГЭ | ТП19 ул. Старобежецкая д.23а ул. Кутузова д.35 | ЗР | 2017-03-25 | Повреждение в ТП 19 | А | * | * | 2017-03-25 | 11:32 | * | * | 2017-03-25 | 12:34 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул.Старобежецкая д.23а ул. Кутузова д.35 | ЭЭ | В ТП 19 один нож рубильника довключили
| ТГЭ | РП ЦПС | ПР | 2017-03-26 | Повреждение 2х КЛ 10 кВ ПС Механический з-д до РП ЦПС 1 и 2 с. ш. (МРСК) | А | * | * | 2017-03-26 | 0:58 | * | * | 2017-03-26 | 15:54 | 24 | * | 86 | 82 | 0 | ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 15/18 ул Республиканская 1 8-14, 28-38 ул Республиканская 2 19-23 п-т 50 лет Октября 1а ул Академическая 60, 62, 61 - 65 ул Республиканская 34 ул Республиканская 1 19-33 ул Республиканская 1 40-54 ул Республиканская 2 16/17 - 24/140, 13-17 ул Конева 136 - 154 п-т 50 лет Октября 3к2 п-т 50 лет Октября 3к2 ул Республиканская 11 ул Республиканская 13 ул Республиканская 9 | ЭЭ | монтаж соединительных муфт на КЛ
| ТГЭ | ТП 363 | МР | 2017-03-26 | Повреждение в ТП 363, повреждение на ВЛ 0,4кВ | А | * | * | 2017-03-26 | 23:15 | * | * | 2017-03-27 | 13:58 | 24 | * | 26 | 26 | 0 | шос Московское 1-10/1, 1а, 1г, 5а п-д Волжский 8-13 п-д Офицерский 1, 1а, 2, 3, 4, 4а п-д Офицерский 10, 10а | ЭЭ | захлест на линии
| ТГЭ | ТП 351 ул. В.Новгорода, 5/7 | ЦР | 2017-03-27 | установка учетов | П | 2017-03-27 | 9:30 | * | * | 2017-03-27 | 13:00 | 2017-03-27 | 12:24 | 24 | * | 11 | 7 | 4 | Тверской п-т, д. 18 наб. С. Разина, д. 3, 4 ул. В. Новгорода, д. 1, 3, 5, 6, 7 ул. Трехсвятская, д. 38, 40, 49 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | РП-36, 5-я Кр. Слободы, д. 23 | ПР | 2017-03-27 | аварийное состояние опор | П | 2017-03-27 | 9:30 | 2017-03-27 | 9:44 | 2017-03-27 | 16:00 | 2017-03-27 | 12:06 | 24 | * | 15 | 15 | 0 | ул К Слободы 5 38-42, 23-27 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-54, ул. 2-я А. Невского | ЗР | 2017-03-27 | подрезка аварийных ветвей деревьев | П | 2017-03-27 | 9:30 | * | * | 2017-03-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул А Невского 2 55-69, 46, 56/2-70/2 б-р Затверецкий 57-87, 48-58 ул Н Слобода 4а-10, 1-15/22 пер Клубный 1 19-29, 16-24 | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев | работы сняты
| ТГЭ | ТП-168, ул.Чкалова, д. 2-26 | ПР | 2017-03-27 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-03-27 | 9:30 | 2017-03-27 | 10:07 | 2017-03-27 | 16:00 | 2017-03-27 | 15:40 | 24 | * | 58 | 58 | 0 | ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Волоколамская 2 1-33а, 4-30/5 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/1 ул Лермонтова 69 ул Нестерова 7, 9 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф.21 | ЗР | 2017-03-27 | Повреждение на КВЛ 6кв ПС Стекловолокно ф.21 (МРСК) | А | * | * | 2017-03-27 | 16:09 | * | * | 2017-03-27 | 18:01 | 24 | * | 40 | 40 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 2-20 ул Мотострелковая 11 и другие ул Ольховая | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев
| ТГЭ | ТП 784 ул. П.Савельевой, 48 к2 | ЗР | 2017-03-28 | электромонтажные работы, установка учетов | П | 2017-03-28 | 9:00 | 2017-03-28 | 10:18 | 2017-03-28 | 13:00 | 2017-03-28 | 13:00 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | ул. П. Савельевой, д. 46, 48, 48а, 48 к1, к2 | ЭЭ | монтаж оборудования, установка учетов
| ТГЭ | ТП-824. ул. Центральная д. Н.-Малица | КР | 2017-03-28 | аварийное состояние провода | П | 2017-03-28 | 9:30 | 2017-03-28 | 9:10 | 2017-03-28 | 16:00 | 2017-03-28 | 13:19 | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ул Центральная 2-34,1-21, 23-43,5а,19а ул Школьная 2-20,1а,5,31,33 | ЭЭ | аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-342, ул. Володарского, д. 39 | ЦР | 2017-03-28 | подрезка аварийных ветвей деревьев, допуск подрядчика | П | 2017-03-28 | 9:00 | 2017-03-28 | 9:40 | 2017-03-28 | 13:00 | 2017-03-28 | 10:20 | 24 | * | 8 | 8 | 0 | ул Володарского 39, 41/16, 43, 48 ул Рыбацкая 1/48, 48 наб С Разина 15, 16, | ЭЭ | подрезка аварийных ветвей деревьев, допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-168, Волоколамское ш. | ПР | 2017-03-28 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-03-28 | 9:00 | 2017-03-28 | 10:18 | 2017-03-28 | 16:00 | 2017-03-28 | 14:04 | 24 | * | 130 | 130 | 0 | ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 шос Волоколамское 40/2-58/1 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | РП ВНИИ тока ф.17 | МР | 2017-03-28 | ошибка в переключениях персонала РП ВНИИ тока | А | * | * | 2017-03-28 | 9:20 | * | * | 2017-03-28 | 10:03 | 24 | * | 24 | 19 | 5 | ул Вагжанова 23 ул Вокзальная 24 ул Вагжанова 17 ул Вагжанова 19 ул Вагжанова 19а ул Вокзальная 22 ул Вагжанова 17а ул Вагжанова 17 ул Московская 26 ул Московская 61 ул Московская 63 ул Московская 26 ул Московская 74,76,78. ул Вагжанова 10 п1,2,3 ул Вагжанова 10 ул Московская 95/14 ул Вагжанова 12 ул Вагжанова 13 ул Вагжанова 15 ул Вагжанова 9 | ЭЭ | перевели потребителей на резервные источники питания
| ТГЭ | ТП 382 ул. Достоевского, 7 к 2 | ЦР | 2017-03-29 | ТРТ | П | 2017-03-29 | 9:00 | 2017-03-29 | 9:19 | 2017-03-29 | 12:00 | 2017-03-29 | 11:20 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | ул.Достоевского,7,9,11к2 | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП 387, Петербургское ш., 7б | ЗР | 2017-03-29 | ТРТ | П | 2017-03-29 | 13:30 | * | * | 2017-03-29 | 16:00 | 2017-03-29 | 15:12 | 24 | * | 8 | 4 | 3 | Петербургское ш.,3,5,7,7а,7б,9,9а,9б | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП-77, ул. Лукина | МР | 2017-03-29 | аварийное состояние опор | П | 2017-03-29 | 11:00 | 2017-03-29 | 9:35 | 2017-03-29 | 16:00 | 2017-03-29 | 12:54 | 24 | * | 8 | 7 | 1 | ул Лукина 4, 6, 8, 12, 14 ул Орджоникидзе 13/26,15,17 | ЭЭ | аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-260, ул. М. Ульяновой | МР | 2017-03-29 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-03-29 | 9:00 | 2017-03-29 | 11:01 | 2017-03-29 | 16:00 | 2017-03-29 | 15:54 | 24 | * | 78 | 78 | 0 | ул М Ульяновой 7/37-31, 4-28 п-д Транспортный 1 27- 31 п-д Транспортный 2 27-35,32 ул Линейная 19-37, 20-42 п-д Линейный 1 17-37/29, 20-38/27 шос Бурашевское 4-26 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП 122 ул Нестерова 43 | ПР | 2017-03-29 | Пожар ул.2 Нестерова д.39 | А | * | * | 2017-03-29 | 11:30 | * | * | 2017-03-29 | 13:10 | 24 | * | 70 | 70 | 0 | п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 | ЭЭ
| ТГЭ | РП 22 ул. П.Савельевой, 52 | ЗР | 2017-03-29 | ремонтные работы | А | 2017-03-29 | 14:00 | 2017-03-29 | 13:47 | 2017-03-29 | 15:00 | 2017-03-29 | 15:12 | 24 | * | 6 | 4 | 2 | ул. П. савельевой, 50,52 52 к1, к2,к4 1-й пер.Вагонников, 5 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | РП 39 ф.17 | МР | 2017-03-29 | КЛ РП 39 ф.17-ТП 1033 1 с.ш. | А | * | * | 2017-03-29 | 14:35 | * | * | 2017-03-29 | 15:14 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул Взлётная 2 ул Взлётная 4 шос Бурашевское 62 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Вагжановская 2 с.ш. "земля" | ЦР | 2017-03-29 | КЛ РП 1 ф.13-ТП 231 | А | * | * | 2017-03-29 | 14:23 | * | * | 2017-03-29 | 14:43 | 24 | * | 43 | 43 | 1 | ул Новоторжская 1,16,14,25-33 ул Советская 1,14,8,1,3,5,32,38,34,36 пер Седых 4 пер Седых 6 ул Новоторжская 7 п-д Театральный 1 пер Свободный 43/18 пер Студенческий 28,26а ул Володарского 19,21,33,29,35,25,23,36 ул Радищева 52ул Володарского 33 ул Володарского 35/24 ул Володарского 25,33, 28/1, 38, ул Володарского 29 ул Володарского 23,36 ул Володарского 36 ул Радищева 47 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 421 ул. Коминтерна,22 | МР | 2017-03-30 | ТРТ | П | 2017-03-30 | 9:00 | 2017-03-30 | 9:08 | 2017-03-30 | 12:00 | 2017-03-30 | 10:27 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | ул. Коминтерна, 22, 38 | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП 297 ул. Коробкова, 24/22 | ЦР | 2017-03-30 | ТРТ | П | 2017-03-30 | 13:30 | 2017-03-30 | 13:34 | 2017-03-30 | 17:00 | 2017-03-30 | 14:49 | 24 | * | 63 | 61 | 2 | ул. Коробкова, 5/1-15, 19-43/2, 22,24/22,26/21 ул. 4-я Пролетарская, 1-7, 2/35-8 ул. 5-я Пролетарская, 1-9, 2/27-10 ул. 6-я Пролетарская, 3-7, 2/19-10,16, 17,18, 19, 20 ул. 7-я Пролетарская, 1-9, 2/11-6 ул. А. Степанова, 9, 11 ул. Парковая, 20 ул. Головлева, 1/5-7/2, 2-20/-9 | ЭЭ | текущий ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП-406, Угловой пр-д, ул. 2-я Крупская | МР | 2017-03-30 | аварийное состояние опор, провода. | П | 2017-03-30 | 9:00 | 2017-03-30 | 9:34 | 2017-03-30 | 16:00 | 2017-03-30 | 12:23 | 24 | * | 17 | 17 | 0 | п-д Угловой 25-31, 28-32 п-д Южный 1 29, 32 ул Крупская 2 40-48 ул Можайского 97/50, 95, 93 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-168, 1-й пр-д Нестерова | ПР | 2017-03-30 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-03-30 | 9:00 | 2017-03-30 | 9:10 | 2017-03-30 | 16:00 | 2017-03-30 | 17:29 | 24 | * | 130 | 130 | 0 | ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 шос Волоколамское 40/2-58/1 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП 152 ул. Завидова, 18 | ЦР | 2017-03-30 | ремонтные работы | П | 2017-03-30 | 9:30 | 2017-03-30 | 9:20 | 2017-03-30 | 12:00 | 2017-03-30 | 11:33 | 24 | * | 3 | 2 | 0 | ул. Коминтерна, 67/2, 69 ул. Завидова, 18 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС ТЭЦ 4 ф. 4607 | МР | 2017-03-30 | ложное срабатывание АЧР (Абонент) | А | * | * | 2017-03-30 | 8:28 | * | * | 2017-03-30 | 8:30 | 24 | * | 42 | 41 | 1 | ул Вокзальная 5 ул Вокзальная 3 ул Вокзальная 1 ул Вокзальная 8 пер Смоленский 32 ул Вагжанова 3 ул Вагжанова 1 ул Вокзальная 4 ул Вокзальная 6 ул Вагжанова 5к1 ул Советская 62 ул Советская 64 ул Советская 60 ул Крылова 40/29 ул Крылова 29/40 ул Вагжанова 5 ул Вагжанова 7 к1 ул Вокзальная 16 ул Вокзальная 10 ул Вагжанова 5 ул Вагжанова 7 наб С Разина 37 ул Рыбацкая 22,13 ул Советская 49 ул Рыбацкая 34-44 ул Советская 47 ул Советская 51 ул Советская 45к1 пер Смоленский 34 наб С Разина 43 наб С Разина 42 наб С Разина 48 ул Вокзальная 3 ул Вокзальная 12/22,14,16а ул Вокзальная 14 ул Вокзальная 7 ул Вагжанова 16 ул Московская 97 пл Гагарина 1 ул Московская 111 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-668, ул. Домоткановская на пересечении с ул. Восточной | МР | 2017-03-31 | аварийное состояние провода. | П | 2017-03-31 | 9:00 | 2017-03-31 | 11:15 | 2017-03-31 | 16:00 | 2017-03-31 | 13:10 | 24 | * | 23 | 23 | 0 | ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 | ЭЭ | аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-259, ТП-168, Волоколамское ш., д. 50/2 | ПР | 2017-03-31 | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-03-31 | 9:00 | * | * | 2017-03-31 | 16:00 | * | * | 24 | * | 197 | 197 | 0 | ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 шос Волоколамское 40/2-58/1 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27, 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7, 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19, 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33, 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ПС Глазково ф.11 "земля" | ЗР | 2017-03-31 | КВЛ ПС Глазково ф.11- ТП АБЗ ( абонент) | А | * | * | 2017-03-31 | 13:18 | * | * | 2017-03-31 | 14:40 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул Шишкова 100 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Пролетарская 2 с.ш. 10 кВ | ПР | 2017-07-19 | ПС Пролетарская ф. 26 (абонент) | А | * | * | 2017-07-19 | 20:00 | * | * | 2017-07-19 | 22:43 | 24 | * | 204 | 136 | 7 | ул Б Полевого 2/2 ул Конева 5 к1 ул Конева 5 к2 ул Конева 5 ул Строителей 5/15, 7/16, 11/16 ул Строителей 15/9 ул Инициативная 13, 14 ул Строителей 12/2 ул Спортивная 1 ул Спортивная 3,5 ул Спортивная 11,11а,13 ул Спортивная 1/7 ул Прядильная 2,4,5,7 ул Прядильная 6,10/4,13 ул Прядильная 8/3,5/9,6/11 п-д Текстильный 2/9 ,4/10, 6/11, 8/12. наб Пролетарская 12/2 ул Строителей 6 наб Пролетарская 11 ул Строителей 4 ул Строителей 8к2 наб Пролетарская 1 наб Пролетарская 2 ул Строителей 20 ул Строителей 18 ул Строителей 14 ул Строителей 10 наб Пролетарская 1а наб Пролетарская 5 наб Пролетарская 7 наб Пролетарская 8 наб Пролетарская 9 наб Пролетарская 6 наб Пролетарская 10 наб Пролетарская 8 ул Строителей 8 к1 ул Ткача 18 ул Б Полевого 21 ул Ткача 16 ул Строителей 19 ул Б Полевого 9 ул Б Полевого 19а ул Б Полевого 19 ул Б Полевого 10/11,19 ул Б Полевого 17/14 ул Дзержинского 7, 9, 10, 11, 12, 14 ул Строителей 15 ул Строителей 10/17, 13 ул Инициативная 1 ул Инициативная 3,5 ул Инициативная 6,7 ул Инициативная 8,9/9 ул Инициативная 10/7 ул Краснознаменн 1 16 ул Инициативная 10/11 ул Инициативная 2 ул Б Полевого 2 ул Б Полевого 4 ул Б Полевого 6,12/12 ул Б Полевого 8,10/11,14 ул Инициативная 4 ул Прядильная 3 ул К Заслонова 1 ул За ЛОЖД 1 1а ул За ЛОЖД 1 2 ул К Заслонова 2 123б-р Профсоюзов 7 б-р Профсоюзов 9-17 б-р Профсоюзов 9 к2,15к2 б-р Профсоюзов 5а,5 к2,к3 б-р Профсоюзов 13 б-р Профсоюзов 15 к1 ул Тракторная 2 49а п-д Профсоюзов 9 к3 п-д Профсоюзов 11а, 18а ул Севастьянова 22 ул Севастьянова 8, 10, 20 б-р Профсоюзов 9 ул Тракторная 6а ул Тракторная 8а ул К Заслонова 17 п-д Профсоюзов 3б п-д Профсоюзов 5 к3 ул К Заслонова 15 п-д Профсоюзов 5 к4 ул Севастьянова 6а ул Севастьянова 2 к1, 6 ул Севастьянова 1,3 ул Восстания 2 3, 3а, 7а, 7/2, 5/1 пер Коллективный 1, 2 пер Коллективный 3,5,8 пер Коллективный 4,6 ул Восстания 2 46 ул Восстания 44, 46 ул Восстания 46 ул Восстания 48 ул Восстания 3 9а, 9-13 ул Тракторная 15/6а ул Тракторная 4а ул Севастьянова 5 ул Севастьянова 7, 9, 11, 13 ул Севастьянова 7 к2 ул К Заслонова 11 | ЭЭ |  | абонент
| ТГЭ | РП 31 ф. 4 | ПР | 2017-07-19 | КЛ 10 кВ РП 31 ф. 4 - ТП 920 1 с.ш.(абонент) | А | * | * | 2017-07-19 | 20:00 | * | * | 2017-07-19 | 20:00 | 24 | * | 8 | 1 | 0 | ул Конева 12 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ | абонент
| ТГЭ | ПС Вагонзавода ф.43 | ЗР | 2017-07-20 | КЛ 6 кВ ТП 621 1 с.ш.-ТП737 | А | * | * | 2017-07-20 | 9:06 | * | * | 2017-07-20 | 10:52 | 24 | * | 80 | 80 | 0 | шос С Петербургское 105/1 блок в шос С Петербургское 107 шос С Петербургское 97 шос С Петербургское 105 ул Успенского 26 ул Болотникова 30 и другие ул Успенского 9 - 25 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 111 ул Мозжухина 2 - 9 пер Мозжухина 7 ул Сутугинская 11 шос С Петербургское 113 ул Соколовская 2-22,1-25 ул Театралов 2б,2в,2-20,1-21 шос С Петербургское 177км | ЭЭ | ремопт КП
| ТГЭ | ПС Соминка ф.32 | ЗР | 2017-07-20 | КЛ 10 кВ ТП694 2 с.ш.-ТП732 2 с.ш. | А | * | * | 2017-07-20 | 10:28 | * | * | 2017-07-20 | 13:18 | 24 | * | 11 | 11 | 0 | ул Хрустальная 45 к1 ул Хрустальная 45 ул Хрустальная 43 ул Хрустальная 41к1 ул Хрустальная 41 ул Хрустальная 39/1 ул Хрустальная 45 к2 ул Хрустальная 45 к3 ул Хрустальная 41к2 ул Хрустальная 41к3 ул Хрустальная 47 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.15 | ЗР | 2017-07-20 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.15-ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-07-20 | 15:41 | * | * | 2017-07-20 | 16:28 | 24 | * | 2 | 1 | 1 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-95-830, откл. ТП-973,798,869,809,1077,850,995,829,823,830 | ЗР | 2017-07-24 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-07-24 | 9:00 | 2017-07-24 | 9:00 | 2017-07-24 | 17:00 | 2017-07-24 | 16:58 | 24 | * | 147 | 147 | 0 | пер Цветочный 9 дер Дмитровское 13, 41 – 71 ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 дер Бор-Отмичи дер Щербово дер Черкассы ул. Северная 5а | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-315, 316, ул. Освобождения | ПР | 2017-07-24 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-24 | 9:00 | 2017-07-24 | 9:15 | 2017-07-24 | 16:00 | * | * | 24 | * | 173 | 173 | 0 | ТП-315,316 выводы на Освобождения ул Освобождения 45-197, 42-298 п-д Полевой 2 14, 16, 13 п-д Полевой 4 2-8 п-д Полевой 5 3-21, 2-18 ул Складская 42, 44, 256, 258, 150-164 ул Солнечная 36-64, 35-65 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-818, п. 1-е Мая | ЗР | 2017-07-24 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-24 | 9:00 | 2017-07-24 | 9:00 | 2017-07-24 | 16:00 | 2017-07-24 | 14:30 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | пос. 1-е Мая, д. 1-27а, 2-30а | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП 315 ул. Освобожденгия | ПР | 2017-07-24 | замена ТП | П | 2017-07-24 | 9:00 | 2017-07-24 | 9:15 | 2017-07-24 | 17:00 | * | * | 24 | * | 173 | 173 | 0 | ул. Освобождения, 161-197, 100/1-24б п-д Полевой 4, д.1, 2, 3, 4, 5 ул. Складская, д.160-164 ул. Освобождения, д.107-159 п-д Полевой 3, д.99-105 п-д Полевой 5, д.3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Солнечная, д.35-65 ул Освобождения 45-95, 44-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-28, 1/13-29 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Солнечная 13/1-33/1, 14/2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5 ул Оснабрюкская 21к1 | ЭЭ | замена ТП
| ТГЭ | ТП 711 ул. Можайского | МР | 2017-07-24 | ППР | П | 2017-07-24 | 13:30 | 2017-07-24 | 13:30 | 2017-07-24 | 16:00 | 2017-07-24 | 15:41 | 24 | * | 10 | 10 | 0 | Ул. Стартовая, д. 9, 11, 13, 15, Ул. Летное поле, 2, 4, 6, 10, Ул. Новая, 9, 10 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | РП 45 ф.7 | ЗР | 2017-07-24 | РЗ и А ( проверка) | П | 2017-07-24 | 9:00 | 2017-07-24 | 11:54 | 2017-07-24 | 12:00 | 2017-07-24 | 13:40 | 24 | * | 15 | 15 | 0 | ул Межурка пер Никольский 4 | ЭЭ | проверка РЗ и А
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ П/С "Затверецкая"-ТП-416, отключаются: ТП-416, 979, 979а, 998, 904, 696 | ЗР | 2017-07-25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 12:40 | 2017-07-25 | 16:00 | 2017-07-25 | 17:50 | 24 | * |  |  |  | ул Силикатная 2 (СНТ "Заволжский сад», НСТ"Восход") ул Стрелковая (СНТ "Весна") пос 2-го торфопредприятия | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-315, 316, ул. Освобождения | ПР | 2017-07-25 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 10:10 | 2017-07-25 | 16:00 | 2017-07-25 | 15:40 | 24 | * | 162 | 162 | 0 | ТП-315,316 выводы на Освобождения ул Освобождения 45-197, 42-298 п-д Полевой 2 14, 16, 13 п-д Полевой 4 2-8 п-д Полевой 5 3-21, 2-18 ул Складская 42, 44, 256, 258, 150-164 ул Солнечная 36-64, 35-65 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-278, ул. 3-я Силикатная | ЗР | 2017-07-25 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 16:00 | 2017-07-25 | 15:00 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | п-д Р Люксембург 2 2/14-14, 1/16-13 ул Котовского 38 ул А Томского 1-7,2-8,2а,4а,12-18 ул Силикатная 3 3-39,4-20 ул Пржевальского 30,30а,32,32а | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП 315 ул. Освобожденгия | ПР | 2017-07-25 | замена ТП | П | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 10:10 | 2017-07-25 | 17:00 | 2017-07-25 | 15:40 | 24 | * | 173 | 173 | 0 | ул. Освобождения, 161-197, 100/1-24б п-д Полевой 4, д.1, 2, 3, 4, 5 ул. Складская, д.160-164 ул. Освобождения, д.107-159 п-д Полевой 3, д.99-105 п-д Полевой 5, д.3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Солнечная, д.35-65 ул Освобождения 45-95, 44-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-28, 1/13-29 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Солнечная 13/1-33/1, 14/2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5 ул Оснабрюкская 21к1 | ЭЭ | замена ТП
| ТГЭ | РП 45 ф.8 | ЗР | 2017-07-25 | РЗ и А ( проверка) | П | 2017-07-25 | 9:00 | 2017-07-25 | 10:30 | 2017-07-25 | 12:00 | 2017-07-25 | 11:00 | 24 | * | 173 | 173 | 0 | пер Заустьевский 8,9 ул Кривическая 41,42 пер Вольный 5,9,23 пер Вольный 6,8,10/16 ул Стрежневая 43 пер Верный 5 пер Верный 2/41,4,6,12 пер Радостный 19 ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29 ул Новочеркасская 24,28 пер Чистый 17/7 ул Стрежневая 31/13 ул Стрежневая 20,34,44,46,48 ул Просторная 3,5,7-17/7,21 ул Просторная 6,10,12,26,28 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5 ул Хуторская 1,2,5 пер Ручейный 6,7 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая ул Дорожников 1,3б ул Кривическая !,3,9,17 пер Верный 2 - 4 дер Черкассы ул Мостоотряд 8, 13 - 15 ул Стрежневая 20 дер Черкассы | ЭЭ | проверка РЗ и А
| ТГЭ | ТП-198, ул. Бобкова, д. 28 к.5 | ПР | 2017-07-26 | Аварийное состояние опор | П | 2017-07-26 | 9:00 | 2017-07-26 | 9:00 | 2017-07-26 | 16:00 | 2017-07-26 | 14:15 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул. Бобкова, д. 28 корп. 4, 5, 6, 7, 8, 9 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-818, п. 1-е Мая | ЗР | 2017-07-26 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-26 | 9:00 | 2017-07-26 | 9:00 | 2017-07-26 | 16:00 | 2017-07-26 | 14:35 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | пос. 1-е Мая, д. 1-27а, 2-30а | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-19, ул. Красина | ЗР | 2017-07-27 | Аварийное состояние опор | П | 2017-07-27 | 9:00 | 2017-07-27 | 9:05 | 2017-07-27 | 16:00 | 2017-07-27 | 12:28 | 24 | * | 37 | 37 | 0 | п-д Кутузова 71-31, 24-36 наб Затверецкая 86 - 102 п-д Тверецкий 86-100,27а ул Старобежецкая 34,36,37 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-234, ул. Герцена, 2-я Силикатная, Туполева | ЗР | 2017-07-27 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-27 | 9:00 | 2017-07-27 | 9:25 | 2017-07-27 | 16:00 | 2017-07-27 | 12:45 | 24 | * | 163 | 163 | 0 | ул Силикатная 2 27-55,28-64 ул Туполева 63-99 ул Пржевальского 31-53,32-54 п-д М Заводской 2-10,1-5 ул Герцена 32-58 Силикатный пр-д 2-32,1-37 ул 1-я Силикатная 9-23 ул Р. Люксембург 118,120 1-й Волжский пр-д 1-23,2-24 ул Томского 9,10 ул 3-я Силикатная 22-32,41-51 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников, Кривическая | ЗР | 2017-07-27 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-27 | 9:00 | 2017-07-27 | 9:00 | 2017-07-27 | 16:00 | 2017-07-27 | 14:34 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП 567 ул. Спартака | ПР | 2017-07-27 | ППР | П | 2017-07-27 | 9:00 | 2017-07-27 | 9:45 | 2017-07-27 | 14:00 | 2017-07-27 | 15:00 | 24 | * | 7 | 2 | 2 | ул. Спартака, 39, 41б, 42, 42а, 42б, 43б, 45 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 326 ул. В. Новгорода | ЦР | 2017-07-28 | ремонтные работы | П | 2017-07-28 | 9:00 | 2017-07-28 | 9:00 | 2017-07-28 | 14:00 | 2017-07-28 | 10:38 | 24 | * | 13 | 6 | 2 | ул. Вольного Новгорода, д. 16, 19, 21, 23, 24/26 ул. Советская, д. 17, 19, 21, 23 ул. Володарского, д. 37, 37а, 39 Студенческий пер., д. 40 | ЭЭ | установка рубильника
| ТГЭ | ТП-278, ул. 3-я Силикатная | ЗР | 2017-07-28 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-28 | 9:00 | 2017-07-28 | 9:00 | 2017-07-28 | 16:00 | 2017-07-28 | 12:10 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | п-д Р Люксембург 2 2/14-14, 1/16-13 ул Котовского 38 ул А Томского 1-7,2-8,2а,4а,12-18 ул Силикатная 3 3-39,4-20 ул Пржевальского 30,30а,32,32а | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников, Кривическая | ЗР | 2017-07-28 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-28 | 9:00 | * | * | 2017-07-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | работы снята
| ТГЭ | ТП-178, ул. Д. Донского, д. 3 | ЦР | 2017-07-28 | Аварийное состояние опор | П | 2017-07-28 | 9:00 | 2017-07-28 | 9:20 | 2017-07-28 | 16:00 | 2017-07-28 | 11:30 | 24 | * | 87 | 87 | 0 | ул Брагина 3-49, 2-54 ул Д Донского 3, 4, 6,9 ул Революционная 11-29а, 18-32 п-к Трудолюбия 5,7 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП 576 б-р Шмидта | ЗР | 2017-07-28 | ППР | П | 2017-07-28 | 9:00 | 2017-07-28 | 9:30 | 2017-07-28 | 14:00 | 2017-07-28 | 12:58 | 24 | * | 7 | 4 | 1 | б-р Шмидта, д. 17/14, 18, 19/25, 20 ул. Карпинского, д. 26, 28 ул. Павлова, д. 10 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 52 ул. Кропоткина | ЗР | 2017-07-27 | установка учетов | П | 2017-07-27 | 9:00 | 2017-07-27 | 9:07 | 2017-07-27 | 13:00 | 2017-07-27 | 11:27 | 24 | * | 13 | 10 | 0 | Затверецкая наб., д. 32, 34, 36 корп.1 ул. Кропоткина, д. 10 – 20, 19/2 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | РП 37 ф.5 | ПР | 2017-07-21 | КЛ 10кВ РП 37 ф.5-ТП 807 2с.ш. | А | * | * | 2017-07-21 | 18:12 | * | * | 2017-07-21 | 19:09 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | Борихино поле д.2 Старицкое ш. д.7 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.05 | ЗР | 2017-07-21 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.05-РП 20 ф.10 | А | * | * | 2017-07-21 | 22:25 | * | * | 2017-07-21 | 23:05 | 24 | * | 52 | 45 | 3 | ул П Савельевой 35 к4, 35 к1,к2, 37 к1, 39 к1, 32, 35/2, 39 к2,к4,к5, 54а, 33 к1,к2, 31, 27, 27а ул Фрунзе 2, 8 к1, 4, 6, 8 к2, 10, 12, 14, 8/3, 16, 18 б-р Молодежный 6, 8, 10, 12, 14, ул Артюхиной 2, 4, 6, 11, 11 к1,к2,к3,к4, 15а, 15б, 15в, 15г, 13к2, 26, 32, 24 к1,к3,к4, к5 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.18 | ЗР | 2017-07-22 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.18-ТП 1010 КЛ 10кВ ТП 771 2с.ш.-ТП 571 2с.ш | А | * | * | 2017-07-22 | 0:21 | * | * | 2017-07-22 | 2:14 | 24 | * | 76 | 72 | 3 | ул. 2-я Грибоедова 20/1, 22 ул Прошина 5 ул Звеньевая 1/32-13, 2/36-14 ул 2-я Звеньевая 2 5/15-19, 6/13-22, 20, 22/9 ул Соминка 28, 30, 30а, 36-14 1-й п-д Соминка 1/57-31, 2/59-34 2-й п-д Соминка 3-23, 2/49-22 ул Соревнования 17, 18 ул 2-я Соревнования 14/23-22, 17-21 ул 2-я Плеханова 14/33-24, 34/29 ул 2-я Докучаева 1/57, 53, 55, 61, 2/49, 2/59 ул Докучаева 36 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-07-22 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.32-КНС-24 2с.ш. | А | * | * | 2017-07-22 | 0:21 | * | * | 2017-07-22 | 0:51 | 24 | * | 2 | 1 | 1 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.34 | ЗР | 2017-07-22 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-07-22 | 0:21 | * | * | 2017-07-22 | 1:23 | 24 | * | 21 | 18 | 1 | ул Хромова 18, 18 к1, 2, 3, 20, 22, 12а, 14а ул П Савельевой 23 к1, 21к1 ул Седова 1а, 1, 3а, 5а, 7а, 7б, 7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31, 33 б-р Молодежный 8 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.11 | ЗР | 2017-07-22 | Повреждений нет | А | * | * | 2017-07-22 | 1:05 | * | * | 2017-07-22 | 2:04 | 24 | * | 87 | 81 | 3 | ул. 2-я Грибоедова 22 ул Прошина 5 ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17 | ЭЭ | ВКЛ повторно
| ТГЭ | ПС Стекловолокно ф.19 | ЗР | 2017-07-23 | КВЛ 6 кВ ПС Стекловолокно ф.19-ТП440 | А | * | * | 2017-07-23 | 20:54 | * | * | 2017-07-23 | 21:35 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | шос С Петербургское 130 | ЭЭ | ремонт КВЛ
| ТГЭ | РП 39 ф.20 | МР | 2017-07-24 | Повреждений нет | А | * | * | 2017-07-24 | 15:40 | * | * | 2017-07-24 | 16:40 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул Глинки 88,90,94,98 ул Домоткановская 10 ул Дальняя 97 | ЭЭ | ВКЛ повторно
| ТГЭ | ПС 13.ф.10 | МР | 2017-07-26 | КЛ 6 кВ ПС 13 ф.10-ТП 465 2 с.ш. КЛ 6 кВ ТП 363-ТП 364 КЛ 6 кВ ТП363-ТП 465 1 с.ш. | А | * | * | 2017-07-26 | 0:22 | * | * | 2017-07-26 | 4:00 | 24 | * | 36 | 35 | 1 | шос Московское 1-10/1, 1а, 1г, 5а шос Московское п-д Волжский 8-13 п-д Офицерский 1, 1а, 2, 3, 4, 4а п-д Офицерский 10, 10ашос Московское 13 пос Н Власьево 2-14 пос Н Власьево 6,9 пос Н Власьево 4,11,15 пос Н Власьево пос Н Власьево 1 пос Н Власьево 30а пос Н Власьево 18Туберкулезный диспансер пос Власьево | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 122 |  | 2017-07-27 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-07-27 | 9:00 | * | * | 2017-07-27 | 13:00 | * | * | 24 | * | 150 | 149 | 1 | п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 11 п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40 ул Чебышева 43, 44 ул М Расковой 45 | ЭЭ | Замена провода | работы сняты
| ТГЭ | ТП 744 | ЗР | 2017-07-26 | Сгорели 3 ПК на Т1 | А | * | * | 2017-07-26 | 20:56 | * | * | 2017-07-26 | 21:38 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | п-т Комсомольский 12 п-т Комсомольский 10 | ЭЭ | проверкак Т1
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ РП-45-ТП-827 отключаться: ТП-827, 982, 1014, 1026 | ЗР | 2017-07-31 | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-07-31 | 9:00 | 2017-07-31 | 13:30 | 2017-07-31 | 12:00 | 2017-07-31 | 16:20 | 24 | * | 295 | 295 | 0 | ул Хуторская 1,2,5,3,4,7,9 пер Ручейный 6,7 пер Никольский 4 ул Дорожников 2а-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 2-58,1-43 ул Кривическая 2-50,1-49 ул Новочеркасская 1-33,2-34 ул Просторная 2-32, 1-29 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 2-14,3-11 ул Черкасская 1- 33,2-32 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 – 27,2-14 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 дер Черкассы 8, 8 к1 пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 пер Заустьевский 8,9 пер Радостный 19 пер Чистый 17/7 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-982, ул. Черкасская, д. 1-11 | ЗР | 2017-07-31 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-07-31 | 9:00 | 2017-07-31 | 9:00 | 2017-07-31 | 16:00 | 2017-07-31 | 16:30 | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Просторная 2-32,1-29 ул Новочеркасская 1,3 ул Черкасская 1-11 ул Кривическая 23,24,26,29 пер Домашний 12 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-818, п. 1-е Мая | ЗР | 2017-07-31 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-07-31 | 9:00 | 2017-07-31 | 10:30 | 2017-07-31 | 16:00 | 2017-07-31 | 13:15 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | пос. 1-е Мая, д. 1-27а, 2-30а | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-863-л/р 2, отключаются: ТП-815,844,852,853,861,863,1017 | ЗР | 2017-08-01 | Аварийное состояние провода и допуск "ГорЗеленстрой" | П | 2017-08-01 | 9:00 | 2017-08-01 | 10:04 | 2017-08-01 | 16:00 | 2017-08-01 | 15:12 | 24 | * | 160 | 160 | 0 | ул Отмицкая 77, 79, 82, 86 ул Курганная 1-13, 8-14 пер Булгарский 13, 14 ул Черкасская 89 - 115, 76 – 116 пос ДРСУ 2 ул Кривическая 6 ул Отмицкая 53 | ЭЭ | Аварийное состояние провода и допуск "ГорЗеленстрой"
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников, Кривическая | ЗР | 2017-08-01 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-08-01 | 9:00 | * | * | 2017-08-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-823, д. Щербово | ЗР | 2017-08-01 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-01 | 9:00 | 2017-08-01 | 10:40 | 2017-08-01 | 16:00 | 2017-08-01 | 13:26 | 24 | * | 23 | 23 | 0 | д. Щербово, д. 1-15,2-16 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-258, ул. Светлая | ПР | 2017-08-02 | Аварийное состояние опор, провода. | П | 2017-08-02 | 9:00 | 2017-08-02 | 9:25 | 2017-08-02 | 16:00 | 2017-08-02 | 12:50 | 24 | * | 142 | 142 | 0 | ул Светлая 1/43-63, 56-62/42 ул Гражданская 1/35-57/34, 2/37-62/36 ул Складская 38 ул Широкая 32-42, 31-39 п-д Гражданский 11,13,10,12 ул Кондукторская 39-41, 40,42 п-д Средний 11,13,14 ул Карбышева 39,41,43/31, 40-44/29 п-д Западный 1 3, 4 п-д Западный 2 3,5,7,11,13,4,6,12 п-д Западный 3 3,511,13,4,12,14 п-д Западный 4 11,13,12 ул Западная 39,41 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников, Кривическая | ЗР | 2017-08-02 | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | П | 2017-08-02 | 9:00 | * | * | 2017-08-02 | 16:00 | * | * | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода. Допуск подрядчика. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-278, 2-й пр-д Р. Люксембург | ЗР | 2017-08-02 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-02 | 9:00 | 2017-08-02 | 8:35 | 2017-08-02 | 16:00 | 2017-08-02 | 14:10 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | п-д Р Люксембург 2 2/14-14, 1/16-13 ул Котовского 38 ул А Томского 1-7,2-8,2а,4а,12-18 ул Силикатная 3 3-39,4-20 ул Пржевальского 30,30а,32,32а | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-497, ул. Кр. Октября, д. 122; ТП-133, ул. Кр. Октября, д. 87 | ПР | 2017-08-03 | Аварийное состояние опор | П | 2017-08-03 | 9:00 | * | * | 2017-08-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 192 | 192 | 0 | п-д Стахановский 2 4-36, 5-57,78а ул К Октября 13-145, 14-140 ул К Заслонова 31 – 53 ул Стахановская 1-29, 2-8 ул Сиреневая 16,17 | ЭЭ | Аварийное состояние опор | работы сняты
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-315-316 | ПР | 2017-08-03 | Подключение новой ТП. Допуск подрядчика | П | 2017-08-03 | 9:00 | * | * | 2017-08-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 284 | 284 | 0 | ул Освобождения 2-197, 1-24б п-д Полевой 4 1, 2, 3, 4, 5 ул Складская 160-164 п-д Полевой 3 99-105, 1-13,2-8 п-д Полевой 5 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул Солнечная 3-65,14-32 п-д Полевой 2 14, 16, 11-41/7 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Мамулинская 18, 33, 35 пер Княжнин 5 | ЭЭ | Подключение новой ТП. Допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-823, д. Щербово | ЗР | 2017-08-03 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-03 | 9:00 | * | * | 2017-08-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 23 | 23 | 0 | д. Щербово, д. 1-15,2-16 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-234, ул. 1-я Силикатная, д. 23 | ЗР | 2017-08-04 | Аварийное состояние провода | П | 2017-08-04 | 9:00 | * | * | 2017-08-04 | 16:00 | * | * | 24 | * | 69 | 69 | 0 | ул Туполева 81-99 ул Силикатная 1 9/53-25 п-д Силикатный 2-32, 1-37 ул Герцена 44-58 ул Пржевальского 43-53, 50-54 п-д М Заводской 4-10,3,5 | ЭЭ | Аварийное состояние провода | работы сняты
| ТГЭ | ТП-813, д. Деревнище, д. 6 | ПР | 2017-08-04 | Аварийное состояние провода, опор | П | 2017-08-04 | 9:00 | * | * | 2017-08-04 | 16:00 | * | * | 24 | * | 43 | 43 | 0 | Д. Деревнище, д. 1-25, 2-50 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор | работы сняты
| ТГЭ | ТП-818, п. 1-е Мая | ЗР | 2017-08-04 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-04 | 9:00 | 2017-08-04 | 9:00 | 2017-08-04 | 16:00 | * | * | 24 | * | 46 | 46 | 0 | пос. 1-е Мая, д. 1-27а, 2-30а | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-231 ул. Советская | ЦР | 2017-07-31 | ремонтные работы | П | 2017-07-31 | 13:30 | 2017-07-31 | 13:32 | 2017-07-31 | 15:00 | 2017-07-31 | 13:56 | 24 | * | 2 | 0 | 2 | ул. Советская, 1, 1а | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-577 п-т Комсомольский | ЗР | 2017-08-01 | ППР | П | 2017-08-01 | 13:30 | 2017-08-01 | 14:00 | 2017-08-01 | 17:00 | 2017-08-01 | 16:42 | 24 | * | 3 | 0 | 0 | Комсомольский п-т, 4/4 ул. Горького, 4 к. 3 ул. Шевченко, 1 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-361 дер. Перемерки | МР | 2017-08-01 | ремонтные работы | П | 2017-08-01 | 13:30 | 2017-08-01 | 13:28 | 2017-08-01 | 16:00 | 2017-08-01 | 15:51 | 24 | * | 94 | 91 | 0 | Дер. Б. Перемерки, д.1, 2, 3, 4, 5-85, 6-36, 40-72 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | РП 25 ф.14 Т-р № 2 | МР | 2017-07-29 | Повреждена концевая муфта в помещении Т-р №2 | А | * | * | 2017-07-29 | 15:30 | * | * | 2017-07-29 | 15:43 | 24 | * | 5 | 4 | 1 | б-р Гусева 45к1 б-р Гусева 45к2 б-р Гусева 47 к1 б-р Гусева 47 к2 б-р Гусева 43 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 29 ф.16 | ЦР | 2017-07-29 | Повреждений нет ВКЛ повторно | А | * | * | 2017-07-29 | 18:10 | * | * | 2017-07-29 | 18:30 | 24 | * | 10 | 6 | 0 | ул Озерная 5 ул Озерная 2 к2 п-т Волоколамский 7/3 ул 15 лет Октября 39 ул 15 лет Октября 13 ул Озерная 14 ул 15 лет Октября 12 к1 ул Озерная 12 ул 15 лет Октября 16 п-т Победы 35 | ЭЭ
| ТГЭ | РП 17 ф.16 | ЗР | 2017-07-29 | КЛ 10кВ ТП 60 2с.ш.-ТП 496 | А | * | * | 2017-07-29 | 18:50 | * | * | 2017-07-29 | 20:50 | 24 | * | 10 | 8 | 2 | шос С Петербургское 76/1 ул П Савельевой 15 ул П Савельевой 9 ул П Савельевой 13 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 19 ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 28 ф.9 | МР | 2017-07-29 | КЛ 10кВ ТП 64 1с.ш.-ТП 591 2с.ш. ТП 542 перемыцчуа на Т-р №2 концевая муфта в помещении т-ра | А | * | * | 2017-07-29 | 19:45 | * | * | 2017-07-29 | 22:30 | 24 | * | 39 | 26 | 4 | ул М Самара 9 ул М Самара 9 к1 ул М Самара 5 ул М Самара 7 наб Лазури 3 ул Вагжанова 2а пер Смоленский 8 пер Смоленский 8 к1 пер Смоленский 8 к2 пер Смоленский 2 ул Вагжанова 11 ул Вокзальная 12/22 ул Московская 24 к1 ул Московская 24 к2 ул Московская 24 к3 пер Вагжановский 8а наб Лазури 7 наб Лазури 5 наб Лазури 3 пер Смоленский 1 ул М Самара 22,24,26,28, 30 пер Вагжановский 3 ул Московская 66а ул Московская 68 пер Вагжановский 2,4 пер Вагжановский 14 ул Московская 1 ул Московская 99 наб Лазури 1/2 наб Лазури 1/1 ул М Самара 2 ул Вагжанова 6 пер Вагжановский 9 ул Московская 39а | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 28 ф.18 | МР | 2017-07-29 | КЛ 10кВ ТП 64 2с.ш.-ТП 74 1с.ш. (концевая муфта в ТП 74) | А | * | * | 2017-07-29 | 20:40 | * | * | 2017-07-29 | 22:14 | 24 | * | 39 | 26 | 4 | ул М Самара 9 ул М Самара 9 к1 ул М Самара 5 ул М Самара 7 наб Лазури 3 ул Вагжанова 2а пер Смоленский 8 пер Смоленский 8 к1 пер Смоленский 8 к2 пер Смоленский 2 ул Вагжанова 11 ул Вокзальная 12/22 ул Московская 24 к1 ул Московская 24 к2 ул Московская 24 к3 пер Вагжановский 8а наб Лазури 7 наб Лазури 5 наб Лазури 3 пер Смоленский 1 ул М Самара 22,24,26,28, 30 пер Вагжановский 3 ул Московская 66а ул Московская 68 пер Вагжановский 2,4 пер Вагжановский 14 ул Московская 1 ул Московская 99 наб Лазури 1/2 наб Лазури 1/1 ул М Самара 2 ул Вагжанова 6 пер Вагжановский 9 ул Московская 39а | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.11 | ЗР | 2017-07-29 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.11-ТП 771 1 с.ш. | А | * | * | 2017-07-29 | 21:14 | * | * | 2017-07-30 | 0:12 | 24 | * | 83 | 78 | 2 | ул Прошина 5 ул 2-я Грибоедова 32 ул 2-я Грибоедова 22 ул 2-я Грибоедова 20/1 ул 2-я Красина 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Красина 2 1 ул Красина 2 12/47,14,16 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.07 | ЗР | 2017-07-29 | КЛ 10кВ ТП 566 2с.ш.-ТП 412 2с.ш. | А | * | * | 2017-07-29 | 21:14 | * | * | 2017-07-30 | 2:10 | 24 | * | 6 | 0 | 0 | ул. Ушакова | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 41 ф.6 | ЗР | 2017-07-29 | КЛ 10кВ ТП 261 1с.ш.-ТП 735 1 с.ш. | А | * | * | 2017-07-29 | 22:20 | * | * | 2017-07-29 | 23:40 | 24 | * | 34 | 32 | 2 | пер Никитина 13 пер Артиллерийский 20 пер Артиллерийский 14 пер Артиллерийский 16 пер Никитина 5, 9 пер Артиллерийский 10 пер Артиллерийский 22 пер Артиллерийский 18 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 пер Артиллерийский 8 ул Горького 180а ул Горького 184 ул Горького 186 ул Горького 178/1 пер Никитина 6 ул Никитина 5 ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 ул Горького 138 ул Горького 140 ул С Степанова 5 пер Никитина 7 ул Горького 144/4 ул С Степанова 7 ул Никитина 8 к3 ул Никитина 8 к1 ул С Степанова 5 ул Горького 140 ул Горького 144/4 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.18 | ЗР | 2017-07-29 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.18-ТП 1006 | А | * | * | 2017-07-29 | 22:43 | * | * | 2017-07-29 | 23:56 | 24 | * | 52 | 48 | 0 | ул Прошина 5 ул 2-я Грибоедова 32 ул 2-я Грибоедова 22 ул 2-я Грибоедова 20/1 ул 2-я Красина 4-28/18 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3 ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35 ул С Степанова 83 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 17 ф.14 | ЗР | 2017-07-29 | ТП 592 концевая муфта на Т-р №2 в помещении т-ра | А | * | * | 2017-07-29 | 23:25 | * | * | 2017-07-30 | 0:23 | 24 | * | 6 | 5 | 1 | ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул Луначарского 9 к1 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Глазково ф.16 | ЗР | 2017-07-30 | КВЛ 10 кВ ПС Глазково ф.16-РП Тверецкий Водозабор ф.16 | А | * | * | 2017-07-30 | 17:37 | * | * | 2017-07-30 | 18:26 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | РП Тверецкий водозабор 2 сек.10 кВ | ЭЭ | Ремонт КВЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.32 | ЗР | 2017-07-30 | КЛ 10 кВ ПС Соминка ф.32-ТП694 | А | * | * | 2017-07-30 | 16:52 | * | * | 2017-07-30 | 18:26 | 24 | * | 6 | 5 | 1 | ул Хрустальная 45 к1 ул Хрустальная 45 ул Хрустальная 43 ул Хрустальная 41к1 ул Хрустальная 41к1 ул Хрустальная 41к1 ул Хрустальная 41 ул Хрустальная 45 ул Хрустальная 41 ул Хрустальная 39/1 ул Хрустальная 45 к2 ул Хрустальная 45 к3 ул Хрустальная 43 ул Хрустальная 41к2 ул Хрустальная 41к3 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 14 ф.3 | ЗР | 2017-07-31 | КЛ 10 кВ ТП602 1 с.ш.-ТП 604 1 с.ш. В ТП 602 на Т-1 взорвался ПК | А | * | * | 2017-07-31 | 3:10 | * | * | 2017-07-31 | 4:56 | 24 | * | 22 | 20 | 2 | п-т Октябрьский 59 п-т Октябрьский 63 п-т Октябрьский 67 п-т Октябрьский 69 п-т Октябрьский 65 п-т Октябрьский 57 п-т Октябрьский 51 п-т Октябрьский 53а п-т Октябрьский 53 п-т Октябрьский 55 ул Королева 6 ул Королева 4 п-т Октябрьский 49 п-т Октябрьский 51а ул Королева 1а ул Королева 1в б-р Гусева 6 б-р Гусева 4 ул Королева 8 ул Королева 10 б-р Гусева 6к1 б-р Гусева 8 б-р Гусева 10 б-р Гусева 14 б-р Гусева 12 б-р Гусева 18 б-р Гусева 14 к2 б-р Гусева 14к3 ул Королева 1б | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная 1 с.ш. 10 кВ-Земля | МР | 2017-07-31 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф.11-РП15 ф.15 | А | * | * | 2017-07-31 | 4:10 | * | * | 2017-07-31 | 6:09 | 24 | * | 17 | 17 | 0 | ул Можайского 69 ул Можайского 67 ул Можайского 73 ул Можайского 65 ул Левитана 36/75 ул Можайского 71 ул Левитана 36/75 ул Левитана 30 ул Левитана 32 ул Левитана 34 ул Левитана 38 б-р Гусева 27 ул Левитана 36 ул Левитана 26 ул Левитана 20 ул Левитана 28 ул Можайского 71к1 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-579 Краснофлотская наб. | ЦР | 2017-08-02 | ППР | П | 2017-08-02 | 9:00 | 2017-08-02 | 10:05 | 2017-08-02 | 13:00 | 2017-08-02 | 13:10 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | Краснофлотская наб., 3а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 937 пос. Элеватор | МР | 2017-08-02 | ремонтные работы | П | 2017-08-02 | 13:30 | 2017-08-02 | 13:30 | 2017-08-02 | 16:00 | 2017-08-02 | 16:32 | 24 | * | 43 | 42 | 1 | ул. Центральная, д. 1, 2, 4, 6, 8,10,16а 3, 5, 7, 7а, 7б, 9а, 9б, 11, 11а, 11б, 13а,13, 15, 15а, 17,19,18,20,20а пер Первый, д. 1, 3, 3а пер Второй, д. 4,6,8, 2,3,5,7,9 пер Третий, д.1, 2,3,4 ул. Восточная, д.1,3 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-472 п-т 50 лет Октября | ПР | 2017-08-03 | ремонтные работы | П | 2017-08-03 | 13:30 | * | * | 2017-08-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 4 | 4 | 0 | 50 лет Октября, 6, 6б, 8а, 8б | ЭЭ | ремонт тр-ра | работы сняты
| ТГЭ | ТП-578 Краснофлотская наб. | ЦР | 2017-08-03 | ППР | П | 2017-08-03 | 9:00 2 с.ш. | * | * | 2017-08-03 | 13:00 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 1 | Краснофлотская наб., 3а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт | работы сняты
| ТГЭ | ТП-579 Краснофлотская наб. | ЦР | 2017-08-03 | ППР | П | 2017-08-03 | 9:00 2 с.ш. | * | * | 2017-08-03 | 13:00 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 1 | Краснофлотская наб., 3а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт | работы сняты
| ТГЭ | РП 34 ф. 20 | МР | 2017-08-01 | КЛ от ТП 955 2 с.ш. (абонент) | А | * | * | 2017-08-01 | 12:34 | * | * | 2017-08-01 | 12:34 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Склизкова 116 к2 ул Склизкова 116 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 34 ф. 17 | МР | 2017-08-01 | КЛ от ТП 955 1 с.ш. (абонент) | А | * | * | 2017-08-01 | 17:22 | * | * | 2017-08-01 | 19:10 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Склизкова 116 к2 ул Склизкова 116 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП Тверецкий Водозабор ф.3 | ЗР | 2017-08-02 | РП Тверецкий Водозабор ф.3 ВЛ 6 кВ | А | * | * | 2017-08-02 | 21:08 | * | * | 2017-08-02 | 21:53 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | РП Тверецкий Водозабор ф.3 | ЭЭ | вкл повторно
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.55 | ЗР | 2017-08-02 | КЛ ТП 383-ТП 793 | А | * | * | 2017-08-02 | 22:11 | * | * | 2017-08-03 | 3:10 | 24 | * | 248 | 248 | 0 | ул Туполева 116 к3 ул Туполева 116 к2 ул Туполева 116 к1 ул Серова 2 6 ул Серова 2 10 ул Серова 2 8 ул Серова 30/24 ул Серова 2 12 ул Осипенко 2 2-30 ул Лазо 2 1-29ул Силикатная 1 7 ул Силикатная 2 4 ул Силикатная 2 6 ул Силикатная 2 6ул Силикатная 1 11б ул Силикатная 1 13а ул Силикатная 1 13а ул Силикатная 2 2 к2ул Осипенко 26/9-82, 21-77 ул Лазо 63-73, 62, 66/56 ул Щорса 17/56-33/61 ул Щорса 26/54-44/59 ул Серова 13-69, 18-68 ул Серова 43/1 ул Маяковского 46, 50-56/17 ул Маяковского 44, 48 п-д Серова 1 3, 4 п-д Белинского 19-21, 12-14, 24, 26 ул Туполева 38-74 ул Котовского 10-28/58, 53/56-67 ул Силикатная 2 5/23-11 п-д Серова 2 3, 4 п-д Котовского 1 13-25, 14-26 п-д Котовского 2 10-22, 9-25ул Туполева 14/46-36/37 ул Ломоносова 46/14-66, 59/22-73 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Добролюбова 48/1-56/3, 51-59/3 ул Белинского 51/7-59/9 ул Белинского 48/9-56/11 п-д Белинского 1-17, 2-10 ул Маяковского 51/15-59/15 ул Щорса 2/54-24/57 ул Щорса 1/56-15/59 ул Пархоменко 16/56-22/59 ул Пархоменко 17/58, 19 пер Клубный 1 31/70-65/73 пер Клубный 1 24/68-78 п-д Маяковского 1 3-7, 4-6 ул Маяковского 58-86, 61-89/60 ул Серова 73/65-79, 72-74 ул Ломоносова 68/48-88/43 ул Ломоносова 75/46-91/40 ул Белинского 56-86/54, 59-89/52 пер Дурмановский 43, 47, 49/88 пер Дурмановский 42, 52-60/89 ул Добролюбова 58-82, 59а-87 пер Ломоносова 1/62-15/65, 2/60-14 б-р Затверецкий 60/2-84 ул Новозаводская 1 46-86/35, 52-89/30 ул Новозаводская 2 45/12-89/36б-р Затверецкий 122 б-р Затверецкий 87/25-115 б-р Затверецкий 113, 115 б-р Затверецкий 86/26-124/22 ул Стрелковая 2/146-6 п-д Новобежецкий 2-12, 3, 5 пер Третьяковский 12-16 п-д Третьяковский 1/3-15/12б, 2/5-16 п-д Н Слобода 2 20, 22 ул Шишкова 6-14/63, 7, 9/65 ул Шишкова 56/16, 58/13, 60 ул Шишкова 66/15, 68/16, 20/9, ул Н Заря 39-77/26, 48/21-80 пер Дурмановский 9/20-21/48, 10/18-16 пер Стрелковый 1-23/21, 2-20/23 пер Литейный 13а, 13/58-19/105 пер Литейный 16/56-22 пер Исаевский 15/66-25/113 пер Исаевский 16/68-22 п-д Бульварный 6-14/63, 1-9 пер Третьяковский 17 пер Дурмановский 23ул Кутузова 51-103, 54-92/10 п-д Кутузова 11-57,24-60 ул Шишкова 31-49/10, 24-34 пер Третьяковский 6а наб Затверецкая 78 - 104 п-д Тверецкий 88-104 ул Старобежецкая 23а-39/4, 16а-38/6 пер Литейный 11, 12/71 ул Кутузова 23-49, 26-50 пер Дурмановский 2/84, 2а/25, 4а, 3, ул Шишкова 89 пер Дурмановский 6 ул Шишкова 42-78/18, 53-87/16 пер Исаевский 4, 7, 10, 11,12 пер Парковый 4, 6, 12, 14, 16/87, пер Третьяковский 17 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.09 | ЗР | 2017-08-03 | РП 41 РВ на Т-1 поврежден,повреждение к ТП-960 (сеть ЭнергоТверьИнвест | А | * | * | 2017-08-03 | 1:02 | * | * | 2017-08-03 | 4:57 | 24 | * | 123 | 122 | 1 | пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9ул С Степанова 17 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 ул Шмидта 1 пер Никитина 12ул Шмидта 4а/21 ул Шмидта 4а/22 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.35 | ЗР | 2017-08-03 | ВЛ ТП186-ТП54 повреждение | А | * | * | 2017-08-02 | 22:11 | * | * | 2017-08-03 | 23:32 | 24 | * | 54 | 54 | 0 | ул Н Заря 23 ул Н Заря 15/14-37, 28-46/60 п-д Н Заря 1 - 18 пер Казанский 6-16 п-д Н Слобода 2 6-18, 3-11 п-д Н Слобода 4, 6 ул Шишкова 15/5-27/3 | ЭЭ | ремонт ВЛ
| ТГЭ | ТП 15 | ЗР | 2017-08-02 | ВЛ ТП 15 (ветер, ветки) | А | * | * | 2017-08-02 | 22:30 | * | * | 2017-08-03 | 11:55 | 24 | * | 10 | 10 | 0 | ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а | ЭЭ | ремонт ВЛ | 0.4
| ТГЭ | ТП 188 | ЗР | 2017-08-02 | ТП 188 ( ветер, деревья) | А | * | * | 2017-08-02 | 20:54 | * | * | 2017-08-03 | 16:30 | 24 | * | 17 | 17 | 0 | п. Дорошиха | ЭЭ | ремонт ВЛ | 0.4
| ТГЭ | ТП 116 | ЗР | 2017-08-02 | ВЛ 6 кВ ТП 116-ТП186 ( ветер, деревья) | А | * | * | 2017-08-02 | 22:11 | * | * | 2017-08-03 | 19:14 | 24 | * | 75 | 75 | 0 | ул Н Заря 23 ул Н Заря 15/14-37, 28-46/60 п-д Н Заря 1 - 18 пер Казанский 6-16 п-д Н Слобода 2 6-18, 3-11 п-д Н Слобода 4, 6 ул Шишкова 15/5-27/3 | ЭЭ | ремонт ВЛ
| ТГЭ | ПС 13 ф.05 | МР | 2017-08-03 | КЛ ПС 13 ф.05-ТП 341 2 с.ш. | А | * | * | 2017-08-03 | 19:26 | * | * | 2017-08-03 | 21:30 | 24 | * | 4 | 0 | 0 | дер Б Перемерки | ЭЭ | ремонт ВЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 |  | 2017-08-04 | КЛ ПС Северная ф.32-ТП КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-08-04 | 4:02 | * | * | 2017-08-04 | 4:53 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт ВЛ
| ТГЭ | ПС Лазурная ф.22 |  | 2017-08-04 | КЛ ПС Лазурная ф.22-ТП 845 1 с.ш. | А | * | * | 2017-08-04 | 5:20 | * | * | 2017-08-04 | 6:07 | 24 | * | 21 | 21 | 0 | ул Центральная 20 к6, 7 ул Центральная 20 к8 ул Центральная 24, 26 ул Центральная 32 ул Центральная 22 ул Центральная 8 к1 ул Центральная 14 к1 ул Центральная 15 к1 ул Центральная 17а ул Центральная 16 к1 ул Центральная 20 к1 ул Центральная 12 ул Центральная 16 к1 ул Центральная 15,17,19 ул Центральная 15а ул Центральная 20а ул Центральная 18,20 | ЭЭ | ремонт ВЛ
| ТГЭ | РП 41 ф.20 |  | 2017-08-04 | КЛ РП 41 ф.20-ТП 758 2 с.ш. | А | * | * | 2017-08-04 | 5:28 | * | * | 2017-08-04 | 7:00 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул Новоторжская 6 п-т Тверской 9 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 | ЭЭ | ремонт ВЛ
| ТГЭ | ТП-13, ул. 1-я Интернациональная, д. 14, 16 | ПР | 2017-08-07 | Аварийное состояние провода, опор | П | 2017-08-07 | 9:00 | 2017-08-07 | 9:40 | 2017-08-07 | 16:00 | 2017-08-07 | 12:28 | 24 | * | 19 | 19 | 0 | ул Интернациональная 1 2-16а, 3-9 ул Интернациональная 2 2-10, 5, 9 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор
| ТГЭ | ТП-830, д. Бор | ЗР | 2017-08-07 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-07 | 9:00 | 2017-08-07 | 9:00 | 2017-08-07 | 16:00 | 2017-08-07 | 14:45 | 24 | * | 20 | 20 | 0 | д. Бор, д. 1-11,2-16 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-587 п-т Чайковского | ЦР | 2017-08-07 | ППР | П | 2017-08-07 | 9:00 | 2017-08-07 | 9:55 | 2017-08-07 | 14:00 | 2017-08-07 | 12:20 | 24 | * | 6 | 4 | 0 | п-т Чайковского, 27, 27а, 27б, 27в, 29, 33а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-849 дер. Черкассы | ЗР | 2017-08-07 | ремонтные работы | П | 2017-08-07 | 13:30 | 2017-08-07 | 13:48 | 2017-08-07 | 16:30 | 2017-08-07 | 14:15 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | похоронное бюро "Радуница" | ЭЭ | ремонт трансформатора
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-315-316 | ПР | 2017-08-08 | Подключение новой ТП. Допуск подрядчика | П | 2017-08-08 | 9:00 | 2017-08-08 | 10:44 | 2017-08-08 | 16:00 | 2017-08-08 | 15:10 | 24 | * | 284 | 284 | 0 | ул Освобождения 2-197, 1-24б п-д Полевой 4 1, 2, 3, 4, 5 ул Складская 160-164 п-д Полевой 3 99-105, 1-13,2-8 п-д Полевой 5 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул Солнечная 3-65,14-32 п-д Полевой 2 14, 16, 11-41/7 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Мамулинская 18, 33, 35 пер Княжнин 5 | ЭЭ | Подключение новой ТП. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-133, ул. Кр. Октября, 87; ТП-497, ул. Кр.Октября, д. 122 | ПР | 2017-08-08 | Аварийное состояние опор | П | 2017-08-08 | 9:00 | 2017-08-08 | 10:50 | 2017-08-08 | 16:00 | 2017-08-08 | 15:45 | 24 | * | 192 | 192 |  | ул К Октября 13-91, 14-78, 125-145, 116-140 п-д Стахановский 2 4-36, 5-43,41-57,78а, ул Сиреневая 16,17 ул К Заслонова 31 – 53 ул Стахановская 1-29, 2-8 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-813, д. Деревнище, д. 6 | ПР | 2017-08-08 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-08 | 9:00 | 2017-08-08 | 9:00 | 2017-08-08 | 16:00 | 2017-08-08 | 15:20 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | Д. Деревнище, д. 1-25, 2-50 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-892 | ЦР | 2017-08-08 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-08 | 9:00 | * | * | 2017-08-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 8 | 8 | 0 | ул Радищева 24-30 п-т Тверской 8 ул Трехсвятская 29,31 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | заявка снята
| ТГЭ | ТП 315 ул. Освобожденгия | ПР | 2017-08-08 | замена ТП | П | 2017-08-08 | 9:00 | 2017-08-08 | 10:44 | 2017-08-08 | 16:00 | 2017-08-08 | 15:10 | 24 | * | 133 | 133 | 0 | ул. Освобождения, 161-197, 100/1-24б п-д Полевой 4, д.1, 2, 3, 4, 5 ул. Складская, д.160-164 ул. Освобождения, д.107-159 п-д Полевой 3, д.99-105 п-д Полевой 5, д.3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Солнечная, д.35-65 | ЭЭ | замена ТП
| ТГЭ | ТП-830, д. Отмичи | ЗР | 2017-08-09 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-09 | 9:00 | 2017-08-09 | 9:05 | 2017-08-09 | 16:00 | 2017-08-09 | 15:30 | 24 | * | 26 | 26 | 0 | д. Отмичи, д. 1-13,2-14 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-122, ул. А. Матросова, д. | ПР | 2017-08-09 | Аварийное состояние провода | П | 2017-08-09 | 9:00 | 2017-08-09 | 9:00 | 2017-08-09 | 16:00 | 2017-08-09 | 12:44 | 24 | * | 82 | 82 | 0 | ул Волоколамская 4 29-55,30-56 ул Нестерова 31-43,32-41 ул Можайского 33-43,34-44 ул Матросова 35-45,34-44 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 45 п-д Нестерова 2 11-43-10-42 ул Чебышева 39-43, 40-44 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | РП-21 Молодежный б-р | ЗР | 2017-08-09 | ППР | П | 2017-08-09 | 13:30 | * | * | 2017-08-09 | 16:00 | * | * | 24 | * | 28 | 26 | 1 | Молодежный б-р, 1, 3к1, к2, к3 ,5, 8к1 ул П. Савельевой, 21, 23, 23 к2, к3, 25 ул. Седова, 14/54 - 38 ул. Комсомольская, 9/62 - 25 наб. Иртыша, 50/2 - 62/9 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт | работы сняты
| ТГЭ | ТП-472 п-т 50 лет Октября | ПР | 2017-08-09 | ремонтные работы | П | 2017-08-09 | 13:30 | 2017-08-09 | 13:30 | 2017-08-09 | 16:00 | 2017-08-09 | 14:53 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | 50 лет Октября, 6, 6б, 8а, 8б | ЭЭ | ремонт тр-ра
| ТГЭ | ТП-315, ул. Освобождения, д. 161 | ПР | 2017-08-11 | Аварийное состояние опор | П | 2017-08-11 | 9:00 | * | * | 2017-08-11 | 16:00 | * | * | 24 | * | 30 | 30 | 0 | ул Складская 42,44,150-158 ул Освобождения 161-197 ул Солнечная 62-66,63-69 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-813, д. Деревнище, д. 6 | ПР | 2017-08-11 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-11 | 9:00 | 2017-08-11 | 9:00 | 2017-08-11 | 16:00 | 2017-08-11 | 12:20 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | Д. Деревнище, д. 1-25, 2-50 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-584 ул. Ломоносова | ЗР | 2017-08-11 | ППР | П | 2017-08-11 | 9:00 | 2017-08-11 | 9:20 | 2017-08-11 | 13:00 | 2017-08-11 | 11:10 | 24 | * | 158 | 158 | 0 | ул Добролюбова, 125 - 157/24, 126 3 п-д Добролюбова, 2, 3, 4, 5 пер Литейный, 27 - 41 ул Стрелковая, 6/151 - 22 ул Ломоносова, 128/37 - 154/20, 131 ул 1-я Новозаводская , 128/25 - 150/8, 131 ул 2-я Новозаводская, 128/31 - 152/14, 131 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | РП 2 ф.6 |  | 2017-08-07 | КЛ ТП 360 2 с.ш.-ТП 43-ТП 280 | А | * | * | 2017-08-07 | 12:06 | * | * | 2017-08-07 | 13:47 | 24 | * |  |  |  | ул Бобкова 24 к2 ул Бобкова 24 к3 ул Чудова 8 ул Чудова 11 ул Чудова 12 ул Чудова 13 ул Чудова 14 ул Чудова 21 ул Бобкова 26 к8 ул Бобкова 26 к7 ул Бобкова 26 к4 ул Бобкова 26 к2 ул Бобкова 28 к3 ул Бобкова 28 к2 ул Бобкова 26 к6 ул Чудова 19 ул Чудова 14 ул Бобкова 26 к8 ул Захарова 17 ул Захарова 17а п-д Боровой 6,8,10 п-д Боровой 12 ул Боровая 2 3, 5, 7 ул Боровая 2 6, 8 ул Буденного 9 ул Буденного 11/14 ул Буденного 13 ул Буденного 15/1, 17/2 ул Буденного 19/1 ул Боровая 3 3, 5, 7 | ЭЭ | механическое повреждение
| ТГЭ | ПС Северная ф.15 | ЗР | 2017-08-08 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.15-ТП КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-08-08 | 5:14 | * | * | 2017-08-08 | 5:38 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Севернакя 1 с.ш. "Земля" | ЗР | 2017-08-08 | КЛ 10 кВ ТП 154 1 с.ш.-РП 22 ф.13 | А | * | * | 2017-08-08 | 6:50 | * | * | 2017-08-08 | 7:30 | 24 | * | 50 | 50 | 0 | Ул.Хромова П.Савельевой | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Мех. Завод ф. 56 "Земля" | ПР | 2017-08-10 | КЛ 419-429-530 1с.ш. | А | * | * | 2017-08-10 | 6:58 | * | * | 2017-08-10 | 8:43 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-08-10 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.32-КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-08-10 | 8:55 | * | * | 2017-08-10 | 9:51 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная 1 с.ш. "ЗЕМЛЯ" | ЗР | 2017-08-10 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.15-КНС-24 1с.ш. | А | * | * | 2017-08-10 | 11:10 | * | * | 2017-08-10 | 12:58 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-321 ул. Машинистов | ПР | 2017-08-14 | ППР | П | 2017-08-14 | 9:06 | 2017-08-14 | 9:00 | 2017-08-14 | 13:00 | 2017-08-14 | 13:03 | 24 | * | 2 | 0 | 2 | ул. Карбышева, 1а ул. Машинистов, 22 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-75, ул.Стахановская д.31 | ПР | 2017-08-14 | Аварийное состояние опор | П | 2017-08-14 | 9:00 | 2017-08-14 | 10:00 | 2017-08-14 | 16:00 | 2017-08-14 | 13:52 | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул Стахановская 31,33 ул Стахановская 2-22/24, 35,37 п-д Стахановский 3-15/9, 4-16/7 ул Новостройка 2 1/7-21, 2-24 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21, 4-26 ул Тракторная 5б, 5/8-15, 4-20 ул Тракторная 5б ул Тракторная 7 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-823, д. Щербово | ЗР | 2017-08-14 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-14 | 9:00 | 2017-08-14 | 9:00 | 2017-08-14 | 16:00 | 2017-08-14 | 14:58 | 24 | * | 23 | 23 | 0 | д. Щербово, д. 1-15,2-16 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-594 ул. Ткача | ПР | 2017-08-15 | ППР | П | 2017-08-15 | 9:00 | 2017-08-15 | 10:00 | 2017-08-15 | 14:00 | 2017-08-15 | 1 3:15:00 | 24 | * | 4 | 1 | 2 | ул. Ткача, 16, 18 ул.Б. Полевого, 21 ул. Строителей, 19 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-1068 4-й пер. Вагонников | ЗР | 2017-08-15 | ремонтные работы | П | 2017-08-15 | 9:30 | * | * | 2017-08-15 | 11:00 | * | * | 24 | * | 61 | 61 | 0 | пер Вагонников 4 13/34-35/11 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,7/30-19/29 ул Писарева 32/26-44/25,21/24-33/23 | ЭЭ | ремонт рубильника | работы сняты
| ТГЭ | ТП-905 ул. 2-я Металлистов | ЗР | 2017-08-15 | ремонтные работы | П | 2017-08-15 | 14:00 | 2017-08-15 | 14:00 | 2017-08-15 | 16:00 | 2017-08-15 | 15:18 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. 2-я Металлистов, 4 к.1 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-278, ул.Пржевальского | ЗР | 2017-08-15 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-15 | 9:00 | 2017-08-15 | 9:00 | 2017-08-15 | 16:00 | 2017-08-15 | 15:08 | 24 | * | 29 | 29 | 0 | ул Пржевальского 26/30, 32/39, 36/12 ул Пржевальского 21, 23 п-д Р Люксембург 2 2/14-28, 1/16-23 ул Котовского 30/26-44, 27-45 ул Котовского 43а, 45а ул А Томского 12/40-18/25, 4а ул Силикатная 3 2/65-20, 3-37 ул Туполева 63/1-69 п-д Б Заводской 2/7-8, 3-5/1 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-422, ул.ул Планировочная | ПР | 2017-08-15 | Аварийное состояние опор | П | 2017-08-15 | 9:00 | 2017-08-15 | 9:30 | 2017-08-15 | 16:00 | 2017-08-15 | 12:11 | 24 | * | 82 | 74 | 8 | ул Авангардная 16 - 38/16, 15 - 25/ ул Авангардная 27 ул Авангардная 25а ул Складская 24/50, 26 ул Широкая 16/38 - 28/41 ул Широкая 23/42 - 27/43 ул Планировочная 15/21 - 41 ул Планировочная 17 ул Планировочная 20/23 - 50/24 п-д Кондукторский 15/34 - 31/33, п-д Кондукторский 16/32 - 20 ул Бригадная 43/27 ул Бригадная 31/28, 33/27, 41/28 ул Кондукторская 10/24 - 28/31 ул Кондукторская 15 - 27/23 ул Планировочная 41 п-д Кондукторский 16/32 - 20 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-578 Краснофлотская наб. | ЦР | 2017-08-16 | ППР | П | 2017-08-16 | 9:00 | 2017-08-16 | 13:00 | 2017-08-16 | 13:00 | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 1 | Краснофлотская наб., 3а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-75 ул. Стахановская | ПР | 2017-08-16 | ремонтные работы | П | 2017-08-16 | 9:30 | 2017-08-16 | 9:00 | 2017-08-16 | 11:00 | 2017-08-16 | 9:51 | 24 | * | 110 | 110 | 0 | ул. Тракторная, д. 5, 5б, 5/8-15, 4-20 ул. Стахановская, д. 2-22/24, 35, 37, 31, 33 ул. 2-я Новостройка, д. 1/7-21, 2-24 п-д Стахановский, д. 3-15/9, 4-16/7 ул. Жуковского, д. 21-45, 22-48 ул. 2-я Колхозная, д.1-21, 4-26 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-733 ул. 1-я Силикатная | ЗР | 2017-08-16 | ремонтные работы | П | 2017-08-16 | 13:30 | * | * | 2017-08-16 | 15:00 | * | * | 24 | * | 45 | 45 | 0 | ул. Кржижановского, 29-49 ул. Репина, 28, 34, 23/5-61, 32-64 | ЭЭ | ремонт рубильника | работы сняты.
| ТГЭ | ТП-813,дер. Деревнище | ПР | 2017-08-16 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-16 | 9:00 | 2017-08-16 | 9:00 | 2017-08-16 | 16:00 | 2017-08-16 | 14:01 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | Д. Деревнище, д. 1-25, 2-50 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-813,дер. Деревнище д. 6 | ПР | 2017-08-16 | Аварийное состояние опор | П | 2017-08-16 | 9:00 | 2017-08-16 | 9:49 | 2017-08-16 | 16:00 | 2017-08-16 | 14:30 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | Д. Деревнище, д. 1-25, 2-50 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-589 Краснофлотская наб. | ЦР | 2017-08-17 | ППР | П | 2017-08-17 | 9:00 | 2017-08-17 | 9:28 | 2017-08-17 | 13:00 | 2017-08-17 | 13:07 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | Краснофлотская наб., 3а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 1023 ул. Московская,26 | МР | 2017-08-17 | ремонтные работы | П | 2017-08-17 | 9:30 | 2017-08-17 | 9:25 | 2017-08-17 | 16:00 | 2017-08-17 | 16:11 | 24 | * | 20 | 6 | 1 | ул.Московская, д.26, 74, 76, 78, 95/14, ул.Вагжанова, д.10, 12, 12 к.2 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-829,дер Дмитровское | ЗР | 2017-08-17 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-17 | 9:00 | 2017-08-17 | 9:00 | 2017-08-17 | 16:00 | 2017-08-17 | 15:00 | 24 | * | 67 | 67 | 2 | дер Дмитровское 41 - 71 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-67,ул Полевая | ПР | 2017-08-17 | Аварийное состояние провода | П | 2017-08-17 | 9:00 | 2017-08-17 | 10:35 | 2017-08-17 | 16:00 | 2017-08-17 | 16:15 | 24 | * | 51 | 48 | 3 | ул Полевая 37-91,38-86 ул Полевая 30 ул Полевая 30а | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП 608 б-р Гусева | МР | 2017-08-18 | ППР | П | 2017-08-18 | 9:00 | * | * | 2017-08-18 | 14:00 | * | * | 24 | * | 8 | 8 | 0 | б-р Гусева, д. 15, 17, 19, 21, 25, 29, 35, 37 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-813,дер. Деревнище | ПР | 2017-08-18 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-18 | 9:00 | 2017-08-18 | 9:00 | 2017-08-18 | 16:00 | 2017-08-18 | 13:36 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | Д. Деревнище, д. 1-25, 2-50 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-13, ул. 1-я Интернациональная, д. 14, 16 | ПР | 2017-08-18 | Аварийное состояние провода, опор | П | 2017-08-18 | 9:00 | * | * | 2017-08-18 | 16:00 | * | * | 24 | * | 19 | 19 | 0 | ул Интернациональная 1 2-16а, 3-9 ул Интернациональная 2 2-10, 5, 9 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор
| ТГЭ | РП 6 ф.13 | МР | 2017-08-13 | ВЛ 10 кВ ЛР №10-ТП 855 | А | * | * | 2017-08-13 | 8:00 | * | * | 2017-08-13 | 8:38 | 24 | * | 6 | 0 | 0 | ул Коминтерна 107 ул Коминтерна 103 ул Коминтерна 99б ул Коминтерна 105 ул Коминтерна 99 ул Коминтерна 107 | ЭЭ | Ремонт ВЛ
| ТГЭ | ПС Вагонзавода ф.16 | 3Р | 2017-08-15 | КЛ ПС Вагонный з-д ф. 16- ТП 781 2 с.ш. | А | * | * | 2017-08-15 | 14:40 | * | * | 2017-08-15 | 15:44 | 24 | * | 170 | 154 | 0 | С. Петербуржское ш. 105, 107/1 шос С Петербургское 111 шос С Петербургское 113 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к1 ул Болотникова 30 и другие ул Успенского 9 – 25 дер Николо- Малица пос. ДРСУ | ЭЭ
| ТГЭ | РП 39 ф.11 | МР | 2017-08-16 | КВЛ РП 39 ф.11-ТП 406 | А | * | * | 2017-08-16 | 5:50 | * | * | 2017-08-16 | 7:25 | 24 | * | 300 | 300 | 1 | ул Тургенева ул Луговая ул Загородная ул Дрожжина ул Южная ул Островского шос Бурашевское ул Просторная ул Весенняя | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 127 пер.Третьяковский,32 | ЗР | 2017-08-17 | ремонтные работы | П | 2017-08-17 | 14:00 | * | * | 2017-08-17 | 15:00 | * | * | 24 | * | 88 | 87 | 0 | пер. Дурмановский, д. 29-61, 26-34, 44-50, 45-61 ул. Новозаводская, д. 291/37-129/32, 290-126/34, 188/33-126/28, 191/31-129/26 пер. Литейный, д. 28, 32, 34, 38, 40/1 ул. Ломоносова, д. 93/41-129/38, 90-126/40 ул. Добролюбова, д. 89/46-123, 84-124 пер. Третьяковский, д. 20-46, 21-49 п-д Добролюбова, д. 6-11, 8-21 ул. Белинского, д. 91/53-133, 88/55-96. | ЭЭ |  | аварийные работы
| ТГЭ | ТП 127 пер.Третьяковский,32 | ЗР | 2017-08-17 | ремонтные работы | П | 2017-08-17 | 14:00 | * | * | 2017-08-17 | 15:00 | * | * | 24 | * | 88 | 87 | 0 | пер. Дурмановский, д. 29-61, 26-34, 44-50, 45-61 ул. Новозаводская, д. 291/37-129/32, 290-126/34, 188/33-126/28, 191/31-129/26 пер. Литейный, д. 28, 32, 34, 38, 40/1 ул. Ломоносова, д. 93/41-129/38, 90-126/40 ул. Добролюбова, д. 89/46-123, 84-124 пер. Третьяковский, д. 20-46, 21-49 п-д Добролюбова, д. 6-11, 8-21 ул. Белинского, д. 91/53-133, 88/55-96. | ЭЭ |  | аварийные работы
| ТГЭ | ТП 71 ул.Бригадная, д.1 | ПР | 2017-08-18 | ремонтные работы | П | 2017-08-18 | 14:00 | 2017-08-18 | 13:56 | 2017-08-18 | 15:00 | * | * | 24 | * | 7 | 1 | 0 | пр-т Волоколамский, д.47а/1, ул.Бригадная, д.1, шос.Волоколамское, д.39а, 47/51 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Северная ф .15 | ЗР | 2017-08-17 | КЛ ПС Северная ф .15-КНС 24 1 с.ш. | А | * | * | 2017-08-17 | 14:31 | * | * | 2017-08-17 | 15:02 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Глазково ф. 2 | ЗР | 2017-08-17 | КЛ ПС Соминка ф. 24- ЛР №2 | А | * | * | 2017-08-17 | 20:59 | * | * | 2017-08-17 | 21:44 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул Димитрова | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-195, ул. Большевиков, д. 33 | ПР | 2017-08-21 | Аварийное состояние опор | П | 2017-08-21 | 9:00 | * | * | 2017-08-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 34 | 34 | 0 | ул. Большевиков д. 29а-47 ул Баррикадная д. 1а-25, 4-26 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-21, ул.Троицкая | ЦР | 2017-08-21 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-21 | 9:00 | * | * | 2017-08-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 39 | 39 | 0 | ул Троицкая 4-32, 3-35 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-312-292-308-1048-939-247 | ЗР | 2017-08-22 | Аварийное состояние провода, опор. | П | 2017-08-22 | 9:00 | 2017-08-22 | 9:35 | 2017-08-22 | 16:00 | 2017-08-22 | 16:00 | 24 | * | 858 | 858 | 0 | п-д Кольцевой 1-91, 2-80, 1/27-19, п-д Кольцевой 1 1/66-9/74, 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59, 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53, 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Куйбышева 25/58-49/65, 6-46/63 ул Тельмана 38-68 ул Короленко 20-42, 1-43/41 ул Крайняя 3- 51, ул Л Толстого 2, 24-42, 5-41 п-д Л Толстого1 1-13, 4-14 п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Тельмана 2-34, 1-55/16, п-д Тельмана 4-90/18,5-43/12, п-д Куйбышева 4 5-15 п-д Куйбышева 1 5 ул Прошина 1-54, 2-46 ул Кольцевая 1-51,2-52 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-51, 2/6-48 ул Плеханова 1/2-49, 2-48 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13, 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 ул Димитрова 1-43, 2-40/9 ул Дачная 1-57 ул Продольная 29-43, 30-50 ул Звеньевая 29/32-53/29, 34/30-48/31 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35, 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Соминка 1/52, 13, 56 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор.
| ТГЭ | ТП-21, ул. Достоевского | ЦР | 2017-08-22 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-22 | 9:00 | 2017-08-22 | 8:40 | 2017-08-22 | 16:00 | 2017-08-21 | 15:20 | 24 | * | 54 | 54 | 0 | ул Достоевского 10-40,9-37 ул Д Донского 7-19, 10-14 пер Трудолюбия 13-21,6а-12 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-497, ул. К. Заслонова, д. 35 | ПР | 2017-08-23 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-08-23 | 9:00 | 2017-08-23 | 11:05 | 2017-08-23 | 16:00 | 2017-08-23 | 13:15 | 24 | * | 99 | 99 | 0 | п-д Стахановский 2 4-36, 5-43 ул К Октября 125-145, 116-140 ул К Заслонова 31 – 53 ул Стахановская 1-29, 2-8 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-278 | ЗР | 2017-08-23 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-23 | 9:00 | 2017-08-23 | 8:35 | 2017-08-23 | 16:00 | 2017-08-23 | 11:30 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | п-д Р Люксембург 2 2/14-14, 1/16-13 ул Котовского 38 ул А Томского 1-7,2-8,2а,4а,12-18 ул Силикатная 3 3-39,4-20 ул Пржевальского 30,30а,32,32а | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-267 | ЗР | 2017-08-24 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-08-24 | 9:00 | * | * | 2017-08-24 | 16:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул Маяковского 36-50 ул А Томского 2-8 ул Р Люксембург 94-100 ул Пржевальского 14-22 п-д Р Люксембург 1 3-33, 2-8 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-186, Затверецкий б-р д.95 | ЗР | 2017-08-24 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-24 | 9:30 | 2017-08-24 | 10:35 | 2017-08-24 | 11:00 | 2017-08-24 | 15:00 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | Затверецкий б-р 88-124, 87-115 Дурмановский п-к 25а,24 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-53, ул. Р.Люксембург, д. 42, 42а, 51 | ЗР | 2017-08-24 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-24 | 11:30 | 2017-08-24 | 10:35 | 2017-08-24 | 13:00 | 2017-08-24 | 15:00 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | ул Туполева 1/46-41/47, 51 ул Р Люксембург 31-71, 42,42а ул Новозаводская 2 41, 43, 48 ул Добролюбова 38,40, 42, 44, б-р Затверецкий 49 ул А Невского 2 41,50,52 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-356, ул. Р.Люксембург, д.107 | ЗР | 2017-08-24 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-24 | 13:00 | * | * | 2017-08-24 | 14:00 | * | * | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул Р Люксембург 93/34-107 ул Маяковского 34,36 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-67, ул Полевая | ПР | 2017-08-25 | Аварийное состояние провода, опор. | П | 2017-08-25 | 9:00 | * | * | 2017-08-25 | 16:00 | * | * | 24 | * | 54 | 54 | 0 | ул Полевая д. 37-91,38-86 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-267 | ЗР | 2017-08-25 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-08-25 | 9:00 | * | * | 2017-08-25 | 16:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул Маяковского 36-50 ул А Томского 2-8 ул Р Люксембург 94-100 ул Пржевальского 14-22 п-д Р Люксембург 1 3-33, 2-8 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-21, ул.Троицкая | ЦР | 2017-08-25 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-25 | 9:00 | 2017-08-25 | 9:00 | 2017-08-25 | 16:00 | 2017-08-25 | 11:45 | 24 | * | 39 | 39 | 0 | ул Троицкая 4-32, 3-35 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-370 ул. Машинистов, д.3 | ПР | 2017-08-21 | ППР | П | 2017-08-21 | 9:00 | 2017-08-21 | 9:45 | 2017-08-21 | 13:00 | 2017-08-21 | 13:20 | 24 | * | 42 | 41 | 0 | Ул. Машинистов, 1, 3, 34 и др. Ул. 8 Марта Пос.Лоцманенко, 1,2,3,3а,4,5,7,7а,9,9а,2а,6а,8,8а,11.14,20 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-733 ул. 1-я Силикатная | ЗР | 2017-08-21 | ремонтные работы | П | 2017-08-21 | 14:00 | 2017-08-21 | 13:58 | 2017-08-21 | 15:00 | 2017-08-21 | 14:47 | 24 | * | 45 | 45 | 0 | ул. Кржижановского, 29-49 ул. Репина, 28, 34, 23/5-61, 32-64 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 1068 пер. Вагонников 4 | ЗР | 2017-08-21 | ремонтные работы | П | 2017-08-21 | 9:30 | 2017-08-21 | 9:00 | 2017-08-21 | 11:00 | 2017-08-21 | 10:20 | 24 | * | 61 | 61 | 0 | пер Вагонников 4 13/34-35/11 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,7/30-19/29 ул Писарева 32/26-44/25,21/24-33/23 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | РП 41 пер.Артилерийский , д.13 | ЗР | 2017-08-22 | ППР | П | 2017-08-22 | 9:30 | 2017-08-22 | 13:00 | 2017-08-21 | 16:00 | 2017-08-21 | 16:00 | 24 | * | 5 | 3 | 0 | пер.Артилерийский д.7, 13, 15 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-1 Луначарского ул.Красина, д.76 | ЗР | 2017-08-22 | ремонтные работы | П | 2017-08-22 | 9:30 | 2017-08-22 | 9:30 | 2017-08-21 | 12:00 | 2017-08-21 | 12:20 | 24 | * | 32 | 6 | 0 | ул.Хромова, д.27 ул. 2-я Красина, д.72, 76, 80,84 | ЭЭ | допуск для заводки КЛ
| ТГЭ | РП 41 пер.Артилерийский , д.13 | ЗР | 2017-08-23 | ППР | П | 2017-08-23 | 9:00 2 с.ш. 13:30 1 и 2 с.ш. | * | * | 2017-08-23 | 16:00:00 2 с.ш. 16:00 1 и 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 6 | 4 | 0 | пер.Артилерийский д.7, 13, 15 Петербургское ш., д.11 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-197 Тверской пр-т, д.10 | ЦР | 2017-08-23 | ремонтные работы | П | 2017-08-23 | 9:30 | 2017-08-23 | 9:26 | 2017-08-23 | 11:00 | * | * | 24 | * | 59 | 4 | 0 | п-т Тверской, д.10 ул.Новоторжская, д.8,12б/27, 12а,10 ул.Трехсвятская д.35,35а,37а,33, 35б б-р Радищева д.19,23,21 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-612 ул.Можайского, д.69 | МР | 2017-08-24 | ППР | П | 2017-08-24 | 9:00:00 1 и 2 с.ш. | 2017-08-24 | 9:34 | 2017-08-24 | 14:00 1 и 2 с.ш. | 2017-08-24 | 14:31 | 24 | * | 12 | 7 | 0 | ул.Можайского, д.65,67,69,71,73,75 ул.Левитана, д.36/75 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | РП-45 ул.Кривиченская | КР | 2017-08-24 | ремонтные работы | П | 2017-08-24 | 10:00 2 с.ш. | 2017-08-24 | 11:46 | 2017-08-24 | 16:00 2 с.ш. | 2017-08-24 | 14:37 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | ул Хуторская 1,2,5 пер.Ручейный 6,7 ул. Дорожников, д. 2а,2в,4,6-14/24, 16,18,2 пер. Дружный, д. 2,12-18,22 ул. Стрежневая, д. 8,10/2, 11,13 ул. Кривичская, д. 2,4,10,16,18 3,9,17 ул. Новочеркасская, д. 10 ул. Просторная, д. 5 и др туп. Прудный, д. 1/6,3 пер. Верный, д. 2 – 4, 12 ул. Хуторская, д. 3,4,7,9 ул. Черкасская, д.1- 35, 2- 34 ул. Русская, д.1 - 3 пер. Вольный, д. 3 - 9 пер. Согласный, д. 15,39/21 пер. Уютный, д. 5 ул. Дорожников, д.1, 3б дер. Черкассы ул. Мостоотряд, д. 8, 13 - 15 ул. Стрежневая, д. 20 пер. Домашний, д. 1/7,5,7,9,13,15, пер.Заустьевский 8,9 ул.Кривическая 41,42 пер.Вольный 5,9,23,6,8,10/16 ул.Стрежневая 43 пер.Верный 5,2/41,4,6,12 пер.Радостный 19 ул.Новочеркасская 7,11,13,19,23, 29,24,28 пер.Чистый 17/7 ул.Стрежневая 31/13,20,34,44,46 ул.Просторная, 3,5,7-17/7,21,6,10,12,26,28 пер.Добрый 3 пер.Радужный 3,5 | ЭЭ | ремонт ВВ ф7
| ТГЭ | ТП-656 пр-т Комсомольский, д.17/56 | ЗР | 2017-08-25 | ППР | П | 2017-08-25 | 9:00 1 и 2 с.ш. | 2017-08-25 | 9:00 | 2017-08-25 | 14:00 1 и 2 с.ш. | 2017-08-25 | 14:38 | 24 | * | 4 | 2 | 0 | пр-тКомсомольский 17/56,19а ул.Мичурина 45 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-368 пр-т Победы, д.6 | ЦР | 2017-08-25 | ремонтные работы | П | 2017-08-25 | 9:30 | 2017-08-25 | 9:24 | 2017-08-25 | 13:00 | 2017-08-25 | 12:12 | 24 | * | 22 | 4 | 2 | пр-т Победы д.6,6а,4,8,8а, ул.Ерофеева д.7,7к2
| ТГЭ | ПС Северная ф.29 | ЗР | 2017-08-18 | ТП 154 ( перекрытие на СР) | А | * | * | 2017-08-18 | 10:05 | * | * | 2017-08-18 | 13:20 | 24 | * | 35 | 33 | 0 | ул Хромова 21 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Хромова 64-78 п-д Седова 3 3-45, 4-46 п-д Седова 2 17-45, 18-46 ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.10 | ЗР | 2017-08-18 | ТП 154 ( перекрытие на СР) | А | * | * | 2017-08-18 | 10:05 | * | * | 2017-08-18 | 13:05 | 24 | * | 35 | 32 | 0 | 17-25 ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Соминка 1 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-08-20 | повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-08-20 | 1:44 | * | * | 2017-08-20 | 4:34 | 24 | * | 1604 | 1586 | 18 | ул Хрустальная 8а ул Хрустальная 64/66 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 32/67 ул Кольцевая 72,74 ул Кольцевая 70 ул Кольцевая 76 ул Кольцевая 78 ул Дачная 67,69 ул Дачная 71 ул Дачная 73 ул Кольцевая 68а ул Хрустальная 39 ул Хрустальная 47 ул Хрустальная 47а ул Хрустальная 51 ул Хрустальная 36 ул Хрустальная 36 к1 ул Хрустальная 38 ул Дачная 74 под.1, 2, 3 ул Дачная 74 под.4, 5, 6 ул Дачная 72 ул Хрустальная 40 пер Бухань 2-18/42, 20/102 четн пер Тихомировский 1-15/43, 2-16/41 пер Заветный 1-15/39 нечетная ул Большезуевская 30-42/18, 39/15 ул Большезуевская 41/16, 43/15, 45/16 п-т Комсомольский 90-102/20 четная ул Елизарова 47,53,57 ул Хрустальная 45 к1 ул Хрустальная 45 ул Хрустальная 43 ул Хрустальная 41к1 ул Хрустальная 41 ул Хрустальная 39/1 ул Хрустальная 45 к2 ул Хрустальная 41к2 ул Хрустальная 41к3 ул Хрустальная 43а ул Соминка 65 ул Кольцевая 55-59, 56-62/30 ул Первитенская 1/60-47 ул Первитенская 2/62-48/61 ул Соминка 60/1, 62/2 ул Дачная 63 ул Соминка 64, 64а ул Кольцевая 64, 66/29, 61 ул Хрустальная 1/66-37 ул М Тверская 26 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Кольцевая 41/28-45/27 ул Кольцевая 42а-46/29 ул Соревнования 29/24-51/13 ул Соревнования 26/30-48/25 ул Плеханова 29/16-49/15 ул Плеханова 30/18-48/17 ул Кольцевая 20-32/29 ул Звеньевая 29/32-53/29 ул Звеньевая 34/30-48/31 ул Дачная 15-29/53 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35 п-д Дачный 2 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 ул Дачная 1-13 ул Продольная 29/4а-43/1, 30/2-38 ул Кольцевая 2-12 ул Кольцевая 1-27 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-25, 2-28/14 ул Прошина 2-22/2, 40 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13 п-д Плеханова 2 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 п-д Тельмана 5-29, 4-28 ул Димитрова 21-43, 24-40/9 ул Тельмана 1/23-18 ул Тельмана 18/22 ул Крайняя 3, 5, 7, 11, 13, 25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37, 37а, 40-50 ул Димитрова 2-22 ул Л Толстого 5 ул Короленко 1-18 п-д Кольцевой 61/28-91, 52/30-80 п-д Кольцевой 1 1/66-9/74 п-д Кольцевой 1 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 ул Куйбышева 25/58-49/65 ул Куйбышева 24/56-46/63 ул Тельмана 38-68 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59 п-д Кольцевой 3 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53 п-д Кольцевой 4 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 ул Короленко 20-42, 21-43/41 ул Крайняя 31, 43, 45, 47, 51 п-д Кольцевой 29-61/28, 18/27-50 ул Л Толстого 2, 24-42, 19/19-41 ул Тельмана 20/81-34 ул Тельмана 19/19-55/16 ул Тельмана 29 п-д Тельмана 52-90/18 п-д Тельмана 43/12 п-д Куйбышева 4 5-15 ул Куйбышева 6-20 п-д Куйбышева 1 5 ул Прошина 54 ул Димитрова 1-19 п-д Тельмана 30/17-46,31-43/12 п-д Л Толстого1 1-13, 4-14 п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Ушакова 25 ул С Степанова 24 ул С Степанова 28 ул С Степанова 26 ул Жореса 3 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 3 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 1 ул Чехова 7а ул С Степанова 12 ул Благоева 3к2 ул Благоева 3, 3 к3 ул Горького 128 к2 ул С Степанова 1 ул С Степанова 14 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5 ул Благоева 5к4 ул С Степанова 8а ул Горького 130 ул Горького 132 ул Горького 136/6 ул Горького 134 ул С Степанова 8 ул Горького 128/1 ул Горького 126 ул Горького 124 ул Горького 128 к2 ул Благоева 3к2 ул Благоева 3 к5 ул Благоева 3 к1 ул Благоева 5 ул Благоева 4 ул Благоева 6 ул Горького 122/2 ул Благоева 2а ул Горького 108 ул Фурманова 12 ул Благоева 8 к2 ул Благоева 50 -64 ул Благоева 66-74/19 ул Красина 28 п-д Павлова 1 1-9 , 2-10 ул Благоева 47-69/17 ул Грибоедова 7, 9, 15, 6/68-10, 1 ул Грибоедова 2 1, 3, 5, 7/30 ул Соминка 9-15 ул Жореса 59/3, 75 ул Жореса 68 -76 ул Чехова 63 -71/11 ул Чехова 58 -68/13 ул С Степанова 75/2 ул С Степанова 84 ул Благоева 18 ул Мичурина 26/31 ул Благоева ул Благоева ул Благоева 15 - 41, 20 - 42 б-р Шмидта 16/8, 13, 15 ул Чехова 18 - 42а, 15 - 45 ул Красина 9/45 - 27/45 ул Чехова 24 ул Мичурина 5/29 - 31/30, 8/31 - ул Мичурина 3а,5а ул Мичурина 16/31 ул Красина 19,25 ул Благоева 13/30 ул Благоева 13а ул Менделеева 18 - 46, 19 - 45 ул Менделеева 23 ул Менделеева 13/30 ул Мичурина 23/29 ул Карпинского 17 - 39, 30/31 - 40 ул Павлова 17 - 45, 18 - 44 ул Менделеева 7/63 ул Благоева 14/65 ул Благоева 12 ул Шмидта 17/13 ул Чехова 2-14, 7а-13/9 ул Благоева 5/65 ул Благоева 5/65-13/17 ул Фурманова 25, 25а, 48, 50, 52 ул А Ульянова 2-6, 1-7 пер Украинский 69, 71 ул Шмидта 13/16 ул Шмидта 15/13 ул Благоева 12 ул Шмидта 17/14 ул Карпинского 28 ул Павлова 10 ул Шмидта 20 ул Шмидта 18 ул Карпинского 26 ул Фурманова 12 ул Благоева 8 к1 ул Благоева 8 к3 ул Фурманова 3 ул Никитина 4 ул Фурманова 5 ул Мусоргского 5а ул Фурманова 12/4 ул Фурманова 1а ул Хрустальная 2 ул Хрустальная 2 к4 ул Хрустальная 2 к2 ул Хрустальная 2 к3 ул Хрустальная 2 к1 ул Хрустальная 2 к5 ул Хрустальная 2 к6 ул Хрустальная 4 ул Благоева 76 блоки 1, 2, 3 ул Благоева 76 к2 ул Благоева 76 к1 ул Благоева 74 п-д Карпинского 2 10 п-д Карпинского 1 1/58 - 17 п-д Карпинского 1 2/60,4,6,8,10 п-д Карпинского 2 1/62 п-д Карпинского 2 3а п-д Карпинского 2 2/66-14/59 ул Карпинского 48-60/2-66 ул Карпинского 47/34-65/33 ул Грибоедова 35 ул Румянцева 53/12,55/3,59/14, 61 ул Красина 25, 32, 34/47 ул Соминка 74-82 ул Грибоедова 34/68 ул Грибоедова 34/68 к1 ул Грибоедова 33/63 - 39 ул Румянцева 38 ул Румянцева 38 ул Грибоедова 32 ул Грибоедова 34/68 ул Грибоедова 34/68 к1 ул Павлова 49-63 ул Павлова 46/30-62/29 п-д Павлова 2 1-9, 2-10 ул Красина 20-30 ул Грибоедова 19-31 ул Грибоедова 22-30/65 ул Коноплянниковой 89 ул Коноплянниковой 94/48-120б ул Коноплянниковой 91 ул Коноплянниковой 118 ул Красина 50-52 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б ул Волынская 70-112, 67/10-97, 11 ул Нахимова 66-82/2, 67-89 пер Съеженский 4а, 4, 5 ул Карпинского 24а ул Красина пересеч с ул Мусоргского ул Карпинского 50 ул Мусоргского 39 ул Мусоргского 39 ул Мусоргского 33,35 ул Мусоргского 32/32 ул Мусоргского 32/32 ул Мусоргского 31/32,37 ул Мусоргского 39 ул Красина 36/46, 38, 42 ул Мусоргского п-д Карпинского 1 ул Румянцева ул Карпинского 42, 44 ул Карпинского 46-66/2 ул Карпинского 41, 43, 45/27 ул Румянцева 16/15-61/41 ул Красина 23, 32, 43, 49, 41/3 ул Мичурина 34/25 ул Мусоргского ул Красина 40 наб Тверцы 33, 37,41 ул Красина 40/83 | ЭЭ | ремонт КЛ | МРСК
| ТГЭ | ПС Северная ф.34 | ЗР | 2017-08-20 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.34-РП21 ф.7 | А | * | * | 2017-08-20 | 4:22 | * | * | 2017-08-20 | 7:15 | 24 | * | 41 | 38 | 3 | ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 б-р Молодежный 8 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а б-р Молодежный 3 к1, 2, 3 б-р Молодежный 1 кв1-72 б-р Молодежный 1 кв73-142 б-р Молодежный 5 б-р Молодежный 8к1 ул П Савельевой 23 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 25 наб Иртыша 50/2-62/9 ул П Савельевой 23 к2, 3 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.26 | ЗР | 2017-08-20 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.26-РП40 ф.7 | А | * | * | 2017-08-20 | 4:22 | * | * | 2017-08-20 | 10:32 | 24 | * | 19 | 17 | 2 | ул Металлистов 2 4 к1 ул Шмидта 14а ул Красина 2 51 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 24 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.05 | ЗР | 2017-08-21 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.05-РП20 ф.10 | А | * | * | 2017-08-21 | 11:25 | * | * | 2017-08-21 | 12:07 | 24 | *
| ТГЭ | ПС Северная 1 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-08-20 | На ПС Северная в ячейке ф.23 взорвалась кабепьная воронка | А | * | * | 2017-08-20 | 4:22 | * | * | 2017-08-20 | 11:00 | 24 | * | 704 | 689 | 15 | б-р Молодежный 6 к1,2,3 б-р Молодежный 8 к1 б-р Молодежный 8 к2 б-р Молодежный 10/2 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 33а ул П Савельевой 35 ул Хромова 25 ул Хромова 25 к1(2п) б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул П Савельевой 33 к1,2 ул П Савельевой 31 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 27а б-р Молодежный 6 б-р Молодежный 8 ул П Савельевой 31а ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39к1 ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 б-р Молодежный 8к3 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 22 ул Веселова 33 ул Веселова 20 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 26 ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 18 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Хромова 84 (4,5,6 подъезды) ул Хромова 84 (1,2,3 подъезды) ул Хромова 84 б ул Ушакова 1а ул Ушакова 21 ул Ушакова 1 ул Плеханова 55 ул Дачная 62 ул Дачная 5/51 ул Плеханова 51 ул Плеханова 59 пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул Грибоедова 2 32 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3 ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35 ул С Степанова 83 ул С Степанова 85 ул С Степанова 87 ул С Степанова 91 ул Грибоедова 2 20/1 ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Красина 2 1 ул Красина 2 пересечение с ул С.Степанова ул Красина 2 ул Красина 2 12/47,14,16 ул Красина 2 2,4/43,6,8,10,7а ул Чехова 49 -61,44 -56 ул Жореса 43 -57,50/6 -66а ул Жореса 46, 48/7 ул О Кошевого 15-31, 20-34 ул Красина 2 30-42 ул Красина 2 22/1 п-д Красина 3 1-19, 2-20 п-д Красина 4 1-19, 2-20 ул Грибоедова 23-43 ул С Тюленина 2-20 ул Шмидта 4а/21 ул Шмидта 4а/22 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17 ул С Степанова 19/1 ул С Степанова 17 ул С Степанова ул Шмидта 2 3 ул Шмидта 2 7 ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24 ул С Степанова 25 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5 ул Благоева 5к4 ул С Степанова 8а пер Артиллерийский 13 пер Артиллерийский 15 пер Артиллерийский 7 | ЭЭ | ремонт КЛ | абонент
| ТГЭ | ПС Соминка 1 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-08-20 | Повреждение в сетях МРСК КЛ ПС Соминка ф.35-РП30 ф.7 (отключился при включении ПС Соминка 1 с.ш. 10 кВ) | А | * | * | 2017-08-20 | 1:44 | * | * | 2017-08-20 | 4:34 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ |  | абонент
| ТГЭ | ТП-75, ул. 2-я Колхозная, д. 26 | ПР | 2017-08-23 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-08-23 | 9:00 | 2017-08-23 | 9:42 | 2017-08-23 | 16:00 | 2017-08-23 | 11:50 | 24 | * | 110 | 110 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП 892 | ЦР | 2017-08-23 | ремонтные работы | П | 2017-08-23 | 10:00 | * | * | 2017-08-23 | 15:00 | * | * | 24 | * | 6 | 6 | 0 | Тверской 8, 8/17 Симеоновская 17,17/8,27 б-р Радищева 30а | ЭЭ | установка шкафов учета.
| ТГЭ | ПС Экскаваторный з-д ф.29 | МР | 2017-08-22 | ПС Экскаваторный з-д ф.29-РП 34 ф.10 | А | * | * | 2017-08-22 | 14:10 | * | * | 2017-08-22 | 15:00 | 24 | * |  |  |  | Склизкова,Оржоникидзе, пр Победы,Лукина | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.29 | ЗР | 2017-08-22 | ПС Северная ф.29-РП 42 ф.16 | А | * | * | 2017-08-22 | 15:20 | * | * | 2017-08-22 | 15:50 | 24 | * |  |  |  | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Хромова 64-78 п-д Седова 3 3-45, 4-46 п-д Седова 2 17-45, 18-46 ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 91 |  | 2017-08-25 | подрезка деревьев | П | 2017-08-25 | 9:00 | * | * | 2017-08-25 | 14:00 | * | * | 24 | * |  |  |  | пер Лоцманенко 1 -13 | ЭЭ |  | работы сняты
| ТГЭ | ТП 1025 |  | 2017-08-25 | заводка СИП в ТП | П | 2017-08-25 | 9:00 | 2017-08-25 | 9:38 | 2017-08-25 | 10:00 | 2017-08-25 | 10:34 | 24 | * |  |  |  | ул 26 Июня 21 ул 26 Июня 9-21,10-20/19 ул Ударная 25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-260, ул. Транспортная, д. 6 | МР | 2017-08-28 | аварийное состояние опор, провода. | П | 2017-08-28 | 9:00 | 2017-08-28 | 9:38 | 2017-08-28 | 16:00 | 2017-08-28 | 12:15 | 24 | * | 60 | 60 | 0 | ул Левитана 3-35 п-д М Ульяновой 3 1-33, 2а-34 ул Транспортная 2-10 ул Тургенева 1-5 ул Линейная 3-7,4,6 | ЭЭ | аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-267, 1-й пр-д Р. Люксембург | ЗР | 2017-08-28 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-08-28 | 9:00 | 2017-08-28 | 9:07 | 2017-08-28 | 16:00 | 2017-08-28 | 16:30 | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул Маяковского 36-50 ул А Томского 2-8 ул Р Люксембург 94-100 ул Пржевальского 14-22 п-д Р Люксембург 1 3-33, 2-8 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-824, ул. Центральная | ЗР | 2017-08-28 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-28 | 9:00 | 2017-08-28 | 9:00 | 2017-08-28 | 16:00 | 2017-08-28 | 15:51 | 24 | * | 68 | 68 | 0 | Ул Центральная, д. 2-34, 1-43 Ул Школьная, д. 2-20, 5 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-602 б-р Гусева, д.6 | МР | 2017-08-28 | ремонтные работы | П | 2017-08-28 | 9:30 1 с.ш. | 2017-08-28 | 9:55 | 2017-08-28 | 12:00 1 с.ш. | 2017-08-28 | 14:38 | 24 | * | 7 | 3 | 1 | Б-р Гусева д.4,6,6 к.1 ул.Королева д.8,10 | ЭЭ | ревизия трансформатора
| ТГЭ | ТП-781 С-Петербургское шос. | ЗР | 2017-08-28 | ремонтные работы | П | 2017-08-28 | 13:30 2 с.ш. | 2017-08-28 | 13:56 | 2017-08-28 | 16:00 2 с.ш. | 2017-08-28 | 15:39 | 24 | * | 4 | 1 | 1 | шос.С-Петербургское д.105/1, 107 | ЭЭ | ремонт ЗН на выключатель нагрузки
| ТГЭ | ТП-539 ул.1 Пески, д.1а | ПР | 2017-08-28 | ремонтные работы | П | 2017-08-28 | 9:30 | 2017-08-28 | 9:52 | 2017-08-28 | 11:00 | 2017-08-28 | 10:57 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул.Баррикадная д.5 | ЭЭ | ремонт рубильников школа
| ТГЭ | ТП-186, ул. Н.Заря, д. 66 | ЗР | 2017-08-29 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-08-29 | 5:00 | 2017-08-29 | 5:30 | 2017-08-29 | 10:00 | 2017-08-29 | 8:55 | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ул Н Заря 48-66, 39-53 пер Третьяковский 12-16 Третьяковский п-д 2-16,3-13 Новобежецкий п-д 2-14 ул Шишкова 18-22 пер Дурмановский 11-21,10-16а п-д Н Слобода 11,13,20,22 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-21, ул. Достоевского | ЦР | 2017-08-29 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-29 | 9:00 | 2017-08-29 | 9:00 | 2017-08-29 | 16:00 | 2017-08-29 | 15:00 | 24 | * | 54 | 54 | 0 | ул Достоевского 10-40,9-37 ул Д Донского 7-19, 10-14 пер Трудолюбия 13-21,6а-12 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-667 набС.Разина | ЦР | 2017-08-29 | ППР | П | 2017-08-29 | 9:00 | 2017-08-29 | 10:10 | 2017-08-29 | 13:00 | 2017-08-29 | 12:36 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | наб.С.Разина д.15 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-1092 ул.Садовая, д.13 | ЗР | 2017-08-29 | ремонтные работы | П | 2017-08-29 | 13:30 | 2017-08-29 | 14:10 | 2017-08-29 | 16:00 | 2017-08-29 | 15:24 | 24 | * | 10 | 1 | 1 | ул.Садовая д.7,9,13,15 | ЭЭ | ремонт секционного разъединителя
| ТГЭ | ТП-188, | ЗР | 2017-08-30 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-08-30 | 9:00 | 2017-08-30 | 9:00 | 2017-08-30 | 16:00 | 2017-08-30 | 11:30 | 24 | * | 99 | 99 | 0 | ул Вагонников 1-я 22-34 ул Пригородная 19б-33, 20б-34 ул Совхозная 19б-33, 22б-34 ул Северная 19б-33, 22б-34 ул Планерная 21-33 п-к Вагонников 3-й 10а,16а,22а,11а,19а,21а,27а,29а | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-643, ул. П. Савельевой, д. 31а | ЗР | 2017-08-30 | перенос опоры | П | 2017-08-30 | 9:00 | 2017-08-30 | 10:43 | 2017-08-30 | 16:00 | 2017-08-30 | 12:00 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. П. Савельевой, д. 31а | ЭЭ | перенос опоры
| ТГЭ | ТП-267, 1-й пр-д Р. Люксембург | ЗР | 2017-08-30 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-08-30 | 9:00 | * | * | 2017-08-30 | 16:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул Маяковского 36-50 ул А Томского 2-8 ул Р Люксембург 94-100 ул Пржевальского 14-22 п-д Р Люксембург 1 3-33, 2-8 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-830, д. Отмичи | ЗР | 2017-08-30 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-30 | 9:00 | 2017-08-30 | 9:00 | 2017-08-30 | 16:00 | 2017-08-30 | 14:20 | 24 | * | 26 | 26 | 0 | д. Отмичи, д. 1-13,2-14 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП 764 пер.Трудолюбия, д.43 | ЦР | 2017-08-30 | ремонтные работы | П | 2017-08-30 | 9:00 | 2017-08-30 | 9:04 | 2017-08-30 | 12:00 | 2017-08-30 | 12:00 | 24 | * | 14 | 9 | 0 | ул.Роговик, д.5 пер.Трудолюбия, д.35 к.1, 35 к.2, 37,37 к.1,39,41,43,45 к.1 | ЭЭ | ревизия РУ-0,4 кВ
| ТГЭ | ТП-677 ул. 7 Пролетаркая, д.6 | ПР | 2017-08-30 | ППР | П | 2017-08-30 | 9:00 | 2017-08-30 | 9:45 | 2017-08-30 | 14:00 | 2017-08-30 | 13:44 | 24 | * | 6 | 5 | 0 | ул.Коробкова, д.17 ул.7 Пролетарская д.6,8 ул.Гончаровой д.8,10 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-315, ул. Освобождения, д. 161 | ПР | 2017-08-31 | Аварийное состояние опор | П | 2017-08-31 | 9:00 | 2017-08-31 | 5:25 | 2017-08-31 | 16:00 | 2017-08-31 | 8:30 | 24 | * | 30 | 30 | 0 | ул Складская 42,44,150-158 ул Освобождения 161-197 ул Солнечная 62-66,63-69 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-232-10 | ПР | 2017-08-31 | превод ВЛ на кабель. Допуск подрядчика | П | 2017-08-31 | 9:00 | * | * | 2017-08-31 | 16:00 | * | * | 24 | * | 0 | 0 | 0 | ВЛ 0,4 без отключения | ЭЭ | превод ВЛ на кабель. Допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-232, ул. Спартака, д. 16 | ПР | 2017-08-31 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-31 | 9:30 | 2017-08-31 | 9:05 | 2017-08-31 | 11:00 | 2017-08-31 | 15:22 | 24 | * | 93 | 93 | 0 | ул Спартака 2-16 ул Макарова 7-47, 4-24 ул Пионерская 1-27, 4-30 ул Трусова 1 8-36,11-13 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-199, 1-й Желтиковский п-д, д. 18 | ПР | 2017-08-31 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-31 | 11:00 | 2017-08-31 | 11:00 | 2017-08-31 | 12:30 | 2017-08-31 | 15:22 | 24 | * | 125 | 125 | 0 | ул Тракторная 32-44,35-71 ул Халтурина 83-123,74-96 ул Циолковского 72-86 ул Сквозная 15-23а,18-26 пер Короткий 2-10,1-11 ул Короткая 16а ул Высокая 15-23,14-24 п-д Желтиковский 1 13-17,14-18 п-д Желтиковский 2 15,17,16 п-д Желтиковский 3 3-17,4-16 ул Поперечная 17-21 ул Зеленая 15 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-294, ул. Волынская, д. 71 | ЗР | 2017-08-31 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-08-31 | 12:30 | 2017-08-31 | 12:30 | 2017-08-31 | 14:00 | 2017-08-31 | 15:22 | 24 | * | 113 | 113 | 0 | ул Коноплянниковой 102-120а ул Волынская 74-112, 71-97, 11 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б наб Тверцы 33-43, ул Нахимова 83-89 пер Съеженский 2-4, 5 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-689 ул.Шмидта, д.49 к.2 | ЗР | 2017-08-31 | ППР | П | 2017-08-31 | 9:00 | 2017-08-31 | 10:05 | 2017-08-30 | 14:00 | 2017-08-31 | 14:06 | 24 | * | 9 | 5 | 2 | ул.Шмидта, д.49,49 к.1, 49 к.2 пр-т Комсомольский, д.9 к.1, 11,15/44 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-555, ул. Совхозная, д. 20б | ЗР | 2017-09-01 | Аварийное состояние опор, провода | П | 2017-09-01 | 9:00 | 2017-09-01 | 8:55 | 2017-09-01 | 16:00 | 2017-09-01 | * | 24 | * | 32 | 32 | 0 | пер Вагонников 2 2а-30а, 3а-19а ул Совхозная 20в,20б,20а,20, 11-19а | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода
| ТГЭ | ТП-813, д. Деревнище | ПР | 2017-09-01 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-09-01 | 9:00 | 2017-09-01 | 8:50 | 2017-09-01 | 16:00 | 2017-09-01 | * | 24 | * | 43 | 43 | 0 | Д. Деревнище, д. 1-25, 2-50 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ПС Соминка ф.21 | ЗР | 2017-08-26 | КЛ 10кВ ПС Соминка ф.21-РП Тверецкий Водозабор ф.9 | А | * | * | 2017-08-26 | 16;15 | * | * | 2017-08-26 | 16:42 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | Тверецкий водозабор | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-790 шос.С-Петербургское д.93 | ЗР | 2017-08-30 | ремонтные работы | П | 2017-08-30 | 14:00 | 2017-08-30 | 14:10 | 2017-08-30 | 15:00 | 2017-08-30 | 15:00 | 24 | * | 4 | 1 | 1 | шос. С-Петербургское, д.93, 93 к.1,95 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-08-28 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.32-КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-08-28 | 9:45 | * | * | 2017-08-28 | 10:08 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 1 ф. 13 | ЦР | 2017-08-29 | КЛ 6 кВ ТП 175 - ТП 359 | А | * | * | 2017-08-29 | 3:10 | * | * | 2017-08-29 | 5:40 | 24 | * | 109 | 25 | 2 | ул Советская 1а 12ул Советская 3 ул Советская 5 ул Советская 14 пер Седых 4, 6 пл Победы ул Новоторжская 1 ул Советская 8 ул Новоторжская 7 п-д Театральный 1 пер Свободный 43/18 ул Советская 34 ул Советская 36 ул Новоторжская 29 ул Новоторжская 16к1 ул Новоторжская 16к2 ул Новоторжская 14 ул Радищева 29а ул Советская 36 ул Новоторжская 27 ул Новоторжская 25-33 ул Новоторжская 31 ул Новоторжская 29 ул Советская 34 ул Советская 32 ул Советская 38 пер Студенческий 28 ул Володарского 19 ул Радищева 52 ул Радищева 62 ул Володарского 21/64 пер Студенческий 26а ул Радищева 64 ул Володарского 35/24 ул Володарского 25,33, 28/1, 38, ул Володарского 29 ул Володарского 23,36 ул Володарского 27 ул Володарского 36 ул Радищева 47 ул Новоторжская 24 ул Медниковская 1/28 ул Пушкинская 1/32 ул Пушкинская 2а ул Радищева 47 | ЭЭ | ремонт КЛ | обрыв КЛ
| ТГЭ | РП 24 ф. 14 | ЦР | 2017-08-29 | Кл 6 кВ ТП 764 1 с.ш. - ТП 595 1 с.ш. | А | * | * | 2017-08-29 | 3:10 | * | * | 2017-08-29 | 4:37 | 24 | * | 68 | 21 | 2 | ул Учительская 6 пер Трудолюбия 32 пер Трудолюбия 35 к1 пер Трудолюбия 35 к2 пер Трудолюбия 37 пер Трудолюбия 37 к1 пер Трудолюбия 39 пер Трудолюбия 41 пер Трудолюбия 43 пер Трудолюбия 45 к1 ул Роговик 5 пер Трудолюбия 35 к1 пер Трудолюбия 35 к2 ул С Перовской 6 ул Д Донского 35 ул Циммервальдская 1/40 ул С Перовской 1а ул С Перовской 8 ул Учительская 4 ул Учительская 1 ул Д Донского 37 ул С Перовской 6 ул С Перовской 10/32 ул С Перовской 12 ул С Перовской 15 ул Д Донского 38 ул Учительская 13/34 ул Д Донского 34 ул С Перовской 14 ул С Перовской 26 ул Учительская 3 пер Трудолюбия 35 пер Трудолюбия 39 пер Трудолюбия 39а ул Учительская 6 к1 пер Трудолюбия 35 ул Учительская 3 ул Учительская 39 пер Трудолюбия 39 ул С Перовской 14 ул С Перовской 26 ул Учительская 6 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ | обрыв КЛ
| ТГЭ | ТП-1 Луначарского ул.Красина, д.76 | ЗР | 2017-08-31 | ремонтные работы | П | 2017-08-31 | 9:30 | 2017-08-31 | 9:34 | 2017-08-31 | 12:00 | 2017-08-31 | 11:14 | 24 | * | 32 | 6 | 0 | ул.Хромова, д.27 ул. 2-я Красина, д.72, 76, 80,84 | ЭЭ | допуск для заводки КЛ
| ТГЭ | ТП-602 б-р Гусева, д.6 | МР | 2017-09-01 | ремонтные работы | П | 2017-09-01 | 9:00:00 1 с.ш. | 2017-09-01 | 9:11 | 2017-09-01 | 12:00:00 1 с.ш. | 2017-09-01 | 11:25 | 24 | * | 7 | 3 | 1 | Б-р Гусева д.4,6,6 к.1 ул.Королева д.8,10 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.11 | ЗР | 2017-08-31 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.11-ТП 771 1с.ш. | А | * | * | 2017-08-31 | 5:45 | * | * | 2017-08-31 | 6:42 | 24 | * | 83 | 78 | 2 | ул Прошина 5 ул 2-я Грибоедова 32 ул 2-я Грибоедова 22 ул 2-я Грибоедова 20/1 ул 2-я Красина 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Красина 2 1 ул Красина 2 12/47,14,16 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф.11 |  | 2017-08-29 | КЛ ПС Южный ф.11-РП 15 ф.15 (поврежден ф.35 Абонент) | А | * | * | 2017-08-29 | 11:00 | * | * | 2017-08-29 | 11:48 | 24 | * | 90 | 90 | 0 | Можайского Гусева Левитана ул М Ульяновой шос Бурашевское ул Линейная | ЭЭ |  | абонент
| ТГЭ | ТП-511ул. Строителей, д. 7/16 | ПР | 2017-09-04 | ремонтные работы | П | 2017-09-04 | 9:00 2 с.ш. | 2017-09-04 | 9:00 2 с.ш. | 2017-09-04 | 12:00 2 с.ш. | 2017-09-04 | 12:00 2 с.ш. | 24 | * | 32 | 26 | 0 | ул. Строителей, 5/15, 7/16, 11/16, 15/9 ул. Инициативная, 13, 14 ул. Спортивная, 1, 1/7, 3, 5, 11,11а,13 ул. Прядильная, 2,4,5,7, 6,10/4,13, 8/3,5/9,6/11 п-т Текстильщиков, 2/9 ,4/10, 6/11, 8/12, | ЭЭ | замена опорных изоляторов
| ТГЭ | ТП-259 /Волоколамское ш д.80 | МР | 2017-09-04 | ремонтные работы | П | 2017-09-04 | 14:00 | 2017-09-04 | 14:00 | 2017-09-04 | 15:00 | 2017-09-04 | 14:25 | 24 | * | 61 | 10 | 0 | ул. М. Расковой, 1/78-41/42; ул. Чебышева, 1/68-37, 2/70-38, 39; 1-ый пр. Нестерова, 27/26-33/27, 28/24-34/25; 2-ой пр. Нестерова, 41/42; ул. 2-я Волоколамская, 58/8-64/7, 59/10-65/9; ул. 3-я Волоколамская, 61/18-67/19, 68/19-74/15; ул. 4-я Волоколамская, 58/32-64/33, 57/34-63/35; шос. Волоколамское, 62-78/1, | ЭЭ | ремонт рубильника район
| ТГЭ | ТП-897 С-Петербургское ш.38 | ЗР | 2017-09-04 | ремонтные работы | П | 2017-09-04 | 9:30 | * | * | 2017-09-04 | 12:00 | * | * | 24 | * | 11 | 3 | 1 | С.-Петербургское ш. д.32 к.1,34,38 к.1 ул.Оборонная д.6 | ЭЭ | допуск до заводки сипа и установка учета на стройку
| ТГЭ | ТП-254, ул. Маслова, д. 16 | ПР | 2017-09-04 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-09-04 | 9:00 | 2017-09-04 | 9:00 | 2017-09-04 | 16:00 | 2017-09-04 | 12:20 | 24 | * | 75 | 75 | 0 | ул Коробкова 23-27,56,2 ул Маслова 8-26,9-27 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11- 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-7, 2а-4/17 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-297 | ПР | 2017-09-04 | Допуск Горзеленстрой | П | 2017-09-04 | 9:00 | 2017-09-04 | 9:55 | 2017-09-04 | 16:00 | * | * | 24 | * | 8 | 8 | 0 | ул Пролетарская 6 9,13,17,19,16,18,20,26 | ЭЭ | Допуск Горзеленстрой
| ТГЭ | ТП-829, д. Дмитровское | ЗР | 2017-09-04 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-09-04 | 9:00 | 2017-09-04 | 9:00 | 2017-09-04 | 16:00 | * | * | 24 | * | 78 | 78 | 0 | д. Дмиттровское, д. 1-71,2-72 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-267 | ЗР | 2017-09-04 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-09-04 | 9:00 | 2017-09-04 | 9:20 | 2017-09-04 | 16:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул Маяковского 36-50 ул А Томского 2-8 ул Р Люксембург 94-100 ул Пржевальского 14-22 п-д Р Люксембург 1 3-33, 2-8 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-690 Серебряковская пристань, д.4а | ПР | 2017-09-05 | ППР | П | 2017-09-05 | 9:00 | 2017-09-05 | 9:45 | 2017-09-05 | 13:00 | 2017-09-05 | 12:29 | 24 | * | 14 | 10 | 0 | Серебряковская пристань, 1-4а; Ул. 2-я Пухальского, 13, 15, 17, | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-683 ул.1Соляная, д.1а | ЦР | 2017-09-05 | ремонтные работы | П | 2017-09-05 | 9:30 | 2017-09-05 | 9:06 | 2017-09-05 | 12:00 | 2017-09-05 | 11:24 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул. 1 Соляная, д.1а | ЭЭ | электромонтажные работы
| ТГЭ | ТП- 865 | МР | 2017-09-05 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-09-05 | 9:00 | 2017-09-05 | 9:10 | 2017-09-05 | 16:00 | 2017-09-05 | 10:40 | 24 | * | 27 | 27 | 0 | Ул Химиков 19 Ул. Казанская 12-18 Рябиновый п-к 6-14,7-15 Соловьиный п-к 1-5 Горбухинский п-к 4-18,9-15 Ольховый п-к | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-234, 1-я Силикатная д. 23 - замена провода. 3-я Силикатная - установка учета | ЗР | 2017-09-05 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика. Аварийное состояние опор. | П | 2017-09-05 | 9:00 | 2017-09-05 | 9:00 | 2017-09-05 | 16:00 | * | * | 24 | * | 172 | 172 | 0 | ул Силикатная 2 27-55,28-64 ул Туполева 63-99 ул Пржевальского 31-53,32-54 п-д М Заводской 2-10,1-5 ул Люксембург 118,120 1-й Волжский пр-д 1-23,2-24 ул Томского 9,10 ул 3-я Силикатная 22-32,41-51 Герцена 32-58 Силикатный пр-д 2-32,1-37 ул 1-я Силикатная 9-23 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика. Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-267 | ЗР | 2017-09-05 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-09-05 | 9:00 | 2017-09-05 | 9:00 | 2017-09-05 | 16:00 | 2017-09-05 | 12:00 | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул Маяковского 36-50 ул А Томского 2-8 ул Р Люксембург 94-100 ул Пржевальского 14-22 п-д Р Люксембург 1 3-33, 2-8 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-691 ул.Брагина, д.1 | ЦР | 2017-09-06 | ППР | П | 2017-09-06 | 9:00 | * | * | 2017-09-06 | 15:00 | * | * | 24 | * | 2 | 0 | 0 | ул.Брагина д.1 ул.Революционная, д.1 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-795, 2-й пр-д Седова, д. 46/1 | ЗР | 2017-09-06 | Аварийное состояние опор | П | 2017-09-06 | 9:00 | * | * | 2017-09-06 | 16:00 | * | * | 24 | * | 3 | 3 | 0 | 2-й пр-д Седова, д. 42-46/1, | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-83, ул. Добролюбова, д. 52 | ЗР | 2017-09-06 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-09-06 | 9:00 | * | * | 2017-09-06 | 11:00 | * | * | 24 | * | 86 | 86 | 0 | ул Туполева 12-36 ул Щорса 1/56-15/59,2-24 ул Пархоменко 16/56-22/59,17,19 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Ломоносова 46/14-66, 57-73 пер 1-й Клубный 44 п-д 1-й Белинского 1-15,2-8 ул Добролюбова 48/1-58, 51-59/3 ул Белинского 44-56/11,51-59 ул Маяковского 47-57 ул Туполева 12-36 ул Щорса 1/56-15/59,2-24 ул Пархоменко 16/56-22/59,17,19 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Ломоносова 46/14-66, 57-73 пер 1-й Клубный 44 п-д 1-й Белинского 1-15,2-8 ул Добролюбова 48/1-58, 51-59/3 ул Белинского 44-56/11,51-59 ул Маяковского 47-57 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-186, ул. Н. Заря, д. 41 | ЗР | 2017-09-06 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-09-06 | 11:00 | * | * | 2017-09-06 | 12:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | Новобежецкий п-д 2-14 ул Шишкова 18-22 пер Дурмановский 11-21,10-16а п-д Н Слобода 11,13,18-22 ул Н Заря 48-66, 39-53 пер Третьяковский 12-16 Третьяковский п-д 2-16,3-13 Новобежецкий п-д 2-14 ул Шишкова 18-22 пер Дурмановский 11-21,10-16а п-д Н Слобода 11,13,18-22 ул Н Заря 48-66, 39-53 пер Третьяковский 12-16 Третьяковский п-д 2-16,3-13 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-19, ул. Шишкова, д. 35 | ЗР | 2017-09-06 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-09-06 | 12:00 | * | * | 2017-09-06 | 13:00 | * | * | 24 | * | 81 | 81 | 0 | ул Шишкова 31-49/10, 24-34 ул Кутузова 23-49, 26-50 п-д Кутузова 17-31,22-36 ул Старобежецкая 23б-37, 16а-32 наб Затверецкая 78 -84 Дурмановский п-к 7,7а,6,4а п-д Тверецкий 86 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-83, ул. Щорса | ЗР | 2017-09-06 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-09-06 | 13:00 | * | * | 2017-09-06 | 14:30 | * | * | 24 | * | 86 | 86 | 0 | ул Туполева 12-36 ул Щорса 1/56-15/59,2-24 ул Пархоменко 16/56-22/59,17,19 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Ломоносова 46/14-66, 57-73 пер 1-й Клубный 44 п-д 1-й Белинского 1-15,2-8 ул Добролюбова 48/1-58, 51-59/3 ул Белинского 44-56/11,51-59 ул Маяковского 47-57 ул Туполева 12-36 ул Щорса 1/56-15/59,2-24 ул Пархоменко 16/56-22/59,17,19 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Ломоносова 46/14-66, 57-73 пер 1-й Клубный 44 п-д 1-й Белинского 1-15,2-8 ул Добролюбова 48/1-58, 51-59/3 ул Белинского 44-56/11,51-59 ул Маяковского 47-57 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-693 ул.Хрустальная, д.39 | ЗР | 2017-09-07 | ППР | П | 2017-09-07 | 9:00 | * | * | 2017-09-07 | 13:00 | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул.Хрустальная, д.39 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт | работы сняты
| ТГЭ | ТП-777 ул.Артюхиной д.11 | ЗР | 2017-09-07 | ремонтные работы | П | 2017-09-07 | 9:30 | 2017-09-07 | 13:52 | 2017-09-07 | 11:00 | 2017-09-07 | 14:39 | 24 | * | 6 | 2 | 1 | ул.Артюхиной, д.2, 11 к.2 | ЭЭ | допуск до замены вторички на учет
| ТГЭ | ТП-199, ул. Речная, д. 29 | ПР | 2017-09-07 | Аварийное состояние опор | П | 2017-09-07 | 9:00 | 2017-09-07 | 10:32 | 2017-09-07 | 16:00 | 2017-09-07 | 13:30 | 24 | * | 16 | 16 | 0 | ул. Тракторная, д. 27-35, ул. Речная, д. 19-29,16-26 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-143, ул. Речная, д. 31 | ПР | 2017-09-07 | Аварийное состояние опор | П | 2017-09-07 | 9:00 | 2017-09-07 | 9:05 | 2017-09-07 | 16:00 | 2017-09-07 | 14:00 | 24 | * | 116 | 116 | 0 | ул Новостройка 23-43,24-60 ул Колхозная 1/41-27/44,2-26 ул Жуковского 1-19, 2/16-20/4 ул Речная 30-42/20а,31-49 ул Смольная 42а ул Циолковского 10-20,11-49 ул Халтурина 26-44,33-53 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-829, д. Дмитровское | ЗР | 2017-09-07 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-09-07 | 9:00 | 2017-09-07 | 8:50 | 2017-09-07 | 16:00 | 2017-09-07 | 15:01 | 24 | * | 78 | 78 | 0 | д. Дмиттровское, д. 1-71,2-72 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-122 | ПР | 2017-09-07 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-09-07 | 9:00 | 2017-09-07 | 9:30 | 2017-09-07 | 16:00 | 2017-09-07 | 14:59 | 24 | * | 79 | 79 | 0 | п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23, 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27, 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-40 Лермонтова 85-95 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-712 ш.Бурашевское | МР | 2017-09-08 | ремонтные работы | П | 2017-09-08 | 9:30 | * | * | 2017-09-08 | 12:00 | * | * | 24 | * | 15 | 10 | 0 | ул.Стартовая д.15,21/8,23,25,27 ул.Ярославская д.2,4,6 ул.Взлетная д.5 к.1, 6,7,8,8/21 ул.Новая д.12 | ЭЭ | ревизия ячейки к ТП 711 и сб.шин
| ТГЭ | ТП-301, Университетский п-к, д. 1/26 | ЦР | 2017-09-08 | Аварийное состояние опор | П | 2017-09-08 | 9:00 | * | * | 2017-09-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 3 | 3 | 0 | пер Университетский 3,5 ул Завидова 26 | ЭЭ | Аварийное состояние опор | работы сняты
| ТГЭ | ТП-252, Троицкая | ЦР | 2017-09-08 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2017-09-08 | 9:00 | 2017-09-08 | 9:00 | 2017-09-08 | 16:00 | 2017-09-08 | 14:10 | 24 | * | 20 | 20 | 0 | ул Троицкая 34-46а,35-43 пер Трудолюбия 16.18 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-122 | ПР | 2017-09-08 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-09-08 | 9:00 | 2017-09-08 | 9:25 | 2017-09-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 79 | 79 | 0 | п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23, 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27, 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-40 Лермонтова 85-95 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ПС Северная ф.20 | ЗР | 2017-09-01 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.20-РП41 ф.8 | А | * | * | 2017-09-01 | 20:12 | * | * | 2017-09-01 | 20:56 | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Горького 180а ул Горького 184 ул Горького 186 ул Горького 178/1 пер Артиллерийский 8 пер Никитина 6 ул Никитина 5 пер Артиллерийский 3 ул Горького 202 пер Никитина 13 пер Артиллерийский 14 пер Никитина 5, 9 пер Артиллерийский 10 пер Артиллерийский 22 пер Артиллерийский 20 пер Артиллерийский 18 пер Никитина 13 пер Артиллерийский 16 пер Никитина 5, 9 пер Артиллерийский 10 пер Артиллерийский 12 ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 ул Горького 140 ул С Степанова 5 пер Никитина 7 ул Горького 144/4 ул С Степанова 5а пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 пер Артиллерийский 13 пер Артиллерийский 15 пер Артиллерийский 7 шос С Петербургское 11 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.51 | ЗР | 2017-09-03 | Обрыв на ВЛ 6кВ во втором пролете от ТП 818 | А | * | * | 2017-09-03 | 14:30 | * | * | 2017-09-03 | 16:10 | 24 | * | 133 | 132 | 0 | пос 1 Мая ул Дьяконова 2-12,1-33б пер Дюнный 2-12 пер Савинский 92-120,5-13 дер С Константиновка 2-76 ул Дьяконова 14-38,37а-43 пер Заборный 4 пер Песочный 1-11,2-8 ул Борзовская 1-9,2-10 ул Борзовская 32 дер С Константиновка 1-49 | ЭЭ | Ремонт ВЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 15 | ЗР | 2017-09-04 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 15- КНС 24 1 с. ш. | А | * | * | 2017-09-04 | 1:01 | * | * | 2017-09-04 | 1:31 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой д 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная 1 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-09-05 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-09-05 | 20:27 | * | * | 2017-09-06 | 0:24 | 24 | * | 394 | 223 | 5 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 22 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 19 ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 пер Никитина 13 пер Артиллерийский 20 пер Артиллерийский 14 пер Артиллерийский 16 пер Никитина 5, 9 пер Артиллерийский 10 пер Артиллерийский 22 пер Артиллерийский 18 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 пер Артиллерийский 8 ул Горького 180а ул Горького 184 ул Горького 186 ул Горького 178/1 пер Никитина 6 ул Никитина 5 ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 ул Горького 138 ул Горького 140 ул С Степанова 5 пер Никитина 7 ул Горького 144/4 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 шос С Петербургское 20 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское 1/7б шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ
| ТГЭ | РП 42 ф. 22 | ЗР | 2017-09-05 | КЛ 10 кВ ТП 154 1 с.ш.-РП 22 ф.13 | А | * | * | 2017-09-05 | 20:27 | * | * | 2017-09-06 | 0:45 | 24 | * | 35 | 33 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 45 ф.7 |  | 2017-09-06 | Повреждений нет ВКЛ повторно | А | * | * | 2017-09-06 | 17:15 | * | * | 2017-09-06 | 18:18 | 24 | * | 50 | 50 | 0 | дрсу 2 | ЭЭ
| ТГЭ | РП 26 ф.3 | МР | 2017-09-07 | ТП 703 ( СР 1) | А | * | * | 2017-09-07 | 4:58 | * | * | 2017-09-07 | 6:55 | 24 | * | 10 | 9 | 1 | октябрьский проспект , можайского | ЭЭ
| ТГЭ | РП 26 ф.13 | МР | 2017-09-07 | ТП 703 ( СР 1) | А | * | * | 2017-09-07 | 4:58 | * | * | 2017-09-07 | 6:55 | 24 | * | 10 | 9 | 1 | октябрьский проспект , можайского | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-867 п-т Победы | МР | 2017-09-08 | установка учетов | П | 2017-09-08 | 9:30 | 2017-09-08 | 9:34 | 2017-09-08 | 12:00 | 2017-09-08 | 11:15 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | п-т Победы, 11, 11а | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ПС Соминка 2 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-09-07 | КЛ ПС Соминкаф.26-ТП 656 2 с.ш. | А | * | * | 2017-09-07 | 9:43 | * | * | 2017-09-07 | 12:35 | 24 | * | 100 | 91 | 4 | ул Кольцевая 72,74 ул Кольцевая 70 ул Кольцевая 76 ул Кольцевая 78 ул Дачная 67,69 ул Дачная 71 ул Дачная 73 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 32/67 ул Кольцевая 68а ул Хрустальная 36 ул Хрустальная 36 к1 ул Хрустальная 38 ул Дачная 74 под.1, 2, 3 ул Дачная 74 под.4, 5, 6 ул Дачная 72 ул Хрустальная 40 п-т Комсомольский 17/56 п-т Комсомольский 19а ул Мичурина 45 п-т Комсомольский 10 п-т Комсомольский 12 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 16 п-т Комсомольский 10к1 п-т Комсомольский 10 наб Тверцы 13, 15, 17, 19, 21 пер Щ-Барановский 2, 4 пер Шевченко 8, 10, 12, 14 пер Шевченко 16 п-т Комсомольский 7 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 11а п-т Комсомольский 9 ул Фарафоновой 26 п-т Комсомольский 11а ул Волынская 2 ул Фарафоновой 37 ул Соминка 65 ул Чехова 17 ул С Степанова 36 ул С Степанова 24 ул С Степанова 28 ул С Степанова 26 ул Жореса 3 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 1 ул Чехова 7а ул Шмидта 3 ул Хрустальная 2 ул Хрустальная 2 к4 ул Хрустальная 2 к2 ул Хрустальная 2 к3 ул Хрустальная 2 к1 ул Хрустальная 2 к5 ул Хрустальная 2 к6 ул Хрустальная 4 ул Благоева 76 блоки 1, 2, 3 ул Благоева 76 к2 ул Благоева 76 к1 ул Шмидта 49 к2 ул Шмидта 49 ул Шмидта 49 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 15/44 п-т Комсомольский 11 ул Коноплянниковой 6 ул Коноплянниковой 12 ул Коноплянниковой 4а ул Коноплянниковой 4 ул Горького 6 ул Горького 8 ул Фарафоновой 1/3 п-т Комсомольский 3 п-т Комсомольский 5к1 123п-т Комсомольский 6 ул Шевченко 1 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 7 ул Горького 4а ул Мусоргского 19/25, 21/26, 23 ул Мусоргского 25 ул Мусоргского 29/33 ул Мусоргского 29 ул Мусоргского 27 ул Шмидта 23 ул Шмидта 24 ул Мусоргского 17 ул Шмидта 7, 11, 15 ул Мусоргского 7 ул Мусоргского 11 ул Мусоргского 13 ул Шмидта 18/16 ул Карпинского 14 ул Карпинского 24 ул Карпинского 26а ул Шмидта 14 - 22, 20/15 ,21/2 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Мусоргского 17 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Коноплянниковой 21 ул Коноплянниковой 23 ул Коноплянниковой 24 ул Коноплянниковой 26 ул Мичурина 44 ул Красина 53 ул Красина 53 к1 п-т Комсомольский 11 п-т Комсомольский 11 к1 | ЭЭ | порван при раскопках
| ТГЭ | РП 17 ф. 16 | ЗР | 2017-09-07 | КЛ 10 кВ ТП 446- ТП 502 2 с. ш.- ТП 496 | А | * | * | 2017-09-07 | 17:16 | * | * | 2017-09-07 | 18:10 | 24 | * | 20 | 17 | 1 | ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 19 ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Хромова 13к1 ул Хромова 11 ул Хромова 7 ул Хромова 9 пер Снайпера 29 - 41 ул П Савельевой 15 ул П Савельевой 9 ул П Савельевой 9 ул П Савельевой 13 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.09 | ЗР | 2017-09-08 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.09-РП 41 ф.22 | А | * | * | 2017-09-08 | 1:43 | * | * | 2017-09-08 | 3:17 | 24 | * | 123 | 122 | 1 | пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9ул С Степанова 17 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 ул Шмидта 1 пер Никитина 12ул Шмидта 4а/21 ул Шмидта 4а/22 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.11 | ЗР | 2017-09-08 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.11-ТП 771 1с.ш. | А | * | * | 2017-09-08 | 1:43 | * | * | 2017-09-08 | 2:35 | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.05 | ЗР | 2017-09-08 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.05-РП 20 ф.10 | А | * | * | 2017-09-08 | 2:15 | * | * | 2017-09-08 | 3:41 | 24 | * | 52 | 45 | 3 | ул П Савельевой 35 к4, 35 к1,к2, 37 к1, 39 к1, 32, 35/2, 39 к2,к4,к5, 54а, 33 к1,к2, 31, 27, 27а ул Фрунзе 2, 8 к1, 4, 6, 8 к2, 10, 12, 14, 8/3, 16, 18 б-р Молодежный 6, 8, 10, 12, 14, ул Артюхиной 2, 4, 6, 11, 11 к1,к2,к3,к4, 15а, 15б, 15в, 15г, 13к2, 26, 32, 24 к1,к3,к4, к5 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 188 | ЗР | 2017-09-07 | повреждение в ТП 188 | А | * | * | 2017-09-07 | 14:25 | * | * | 2017-09-07 | 19:50 | 24 | * | 15 | 15 | 0 | Планерная, 1 Вагонников, 2 Вагонников | ЭЭ | ревизия ТП
| ТГЭ | ТП-186 пер. Третьяковский | ЗР | 2017-09-11 | ремонтные работы | П | 2017-09-11 | 9:30 | * | * | 2017-09-11 | 11:00 | * | * | 24 | * | 96 | 96 | 0 | Затверецкий б-р, 87/25-111, 117-129, 113, 115, 86/26-146/2; Ул.Стрелковая,2/146-6; П-д Новобежецкий, 2-12,3,5; Пер.Третьяковский, 12-16; П-д Третьяковский, 1/3-15/126, 2/5-16; П-д 2 Н.Слобода, 20,22; Ул.Шишкова, 6-14/63, 7,9/65, 56/16, 58/10,60,66/15, 68/16-20/9; Ул.Н.Заря, 39-77/26, 48/21-80; Пер.Дурмановский, 9/20-21/48, 10/18-16; Пер.Стрелковый, 1-23/21,2-20/23; Пер.Литейный,13а, 13/58-19/1,16/56-22; Пер.Исаевский, 15/66-25/1, 16/68-22; П-д Бульварный, 6-14/63, 1-9, | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-508 ул. Строителей | ПР | 2017-09-12 | ППР | П | 2017-09-12 | 9:00 | 2017-09-12 | 9:45 | 2017-09-12 | 13:00 | 2017-09-12 | 13:02 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | Пролетарская наб., 4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Строителей, 8 корп.4 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-537 п-т Победы | МР | 2017-09-12 | установка учетов | П | 2017-09-12 | 13:30 | 2017-09-12 | 13:28 | 2017-09-12 | 15:30 | 2017-09-12 | 14:45 | 24 | * | 32 | 25 | 0 | дер. Бобачево, 24-44, 17-39 п-т Победы, д. 73, 73а, 75, 75а, 77, 79, 81 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-508 ул. Строителей | ПР | 2017-09-12 | ППР | П | 2017-09-12 | 9:00 | 2017-09-12 | 9:45 | 2017-09-12 | 13:00 | 2017-09-12 | 13:02 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | Пролетарская наб., 4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Строителей, 8 корп.4 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-537 п-т Победы | МР | 2017-09-12 | установка учетов | П | 2017-09-12 | 13:30 | 2017-09-12 | 13:28 | 2017-09-12 | 15:30 | 2017-09-12 | 14:45 | 24 | * | 32 | 25 | 0 | дер. Бобачево, 24-44, 17-39 п-т Победы, д. 73, 73а, 75, 75а, 77, 79, 81 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-701 ул. Левитана | МР | 2017-09-13 | ППР | П | 2017-09-13 | 9:00 | 2017-09-13 | 9:40 | 2017-09-13 | 13:00 | 2017-09-13 | 12:28 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул. Левитана, 46 б-р Гусева, 47 корп. 3 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 154 ул. Хромова | ЗР | 2017-09-13 | ремонтные работы | П | 2017-09-13 | 9:30 | 2017-09-13 | 9:28 | 2017-09-13 | 11:00 | 2017-09-13 | 10:53 | 24 | * | 142 | 142 | 0 | ул. Хромова, д. 34/40-62 ул. Седова, д. 33/54-47 ул. Рубеж, д. 1/50-19, 2/52-20 2-й п-д Седова, д. 2/48-16, 1/46-15, 17-45, 18-46 3-й п-д Седова, д. 3-45, 4-46 ул. П. Савельевой, д. 40/34-54/33 ул. Хромова, д. 19, 21, 23 к.3, 64-78 ЦТП ул Хромова 21 | ЭЭ | ремонт секционного разъединителя
| ТГЭ | ТП-702 б-р Гусева | МР | 2017-09-14 | ППР | П | 2017-09-14 | 9:00 | 2017-09-14 | 9:32 | 2017-09-14 | 13:00 | 2017-09-14 | 15:22 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | б-р Гусева, 47, 47 корп.2 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-298 ул. Хромова | ЗР | 2017-09-14 | ремонтные работы | П | 2017-09-14 | 9:30 | 2017-09-14 | 9:28 | 2017-09-14 | 12:00 | 2017-09-14 | 10:46 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул. Хромова, 3 | ЭЭ | ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП-490 п-т Победы | МР | 2017-09-15 | установка учетов | П | 2017-09-15 | 9:30 | 2017-09-15 | 9:30 | 2017-09-15 | 11:00 | 2017-09-15 | 13:15 | 24 | * | 7 | 6 | 0 | пр. Победы, д. 73, 82, 84, 86 ул. Склизкова, д. 109, 111, 113 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ПС Северная ф.30 | ЗР | 2017-09-08 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.30-ЛР №9 | А | * | * | 2017-09-08 | 22:25 | * | * | 2017-09-09 | 3:39 | 24 | * | 180 | 180 | 0 | ул Цветочная 1 - 19/2 ул 26 Июня 2/19 - 6/20, 1 - 7 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13 ул Ударная 9 - 23/1 ул 26 Июня 21 ул 26 Июня 9-21,10-20/19 ул Ударная 25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул 26 Июня 24 ул Производственная 22-40/2, 23/84-37/14 ул Тельмана 72/2-84/23 ул Ушакова 1/74-15/24 ул Ушакова 2/74-24/26 п-д Кольцевой 79, 81, 83 п-д Кольцевой 82, 84а, 84б ул Крайняя 4-32, 73-81 ул Бородина 2а/21 ул Тельмана 57/23-81 п-д Тельмана 92/19-114 п-д Тельмана 79/19-99/3 ул Производственная 3/99-17/25, 2-16 ул Куйбышева 7-23/57 ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 30, 32, 36-52, 60-88 пер Вагонников 1 45-59 ул Вагонников 1 1а ул Совхозная 1-9, 35-43, 2 ул Пригородная 1-17, 35-43, 2-20 ул Пригородная 36-44 ул Писарева 11 - 21, 8 - 28 ул Вагонников 1 1б/20 ул Чапаева 19 - 31, 12 - 32 ул Челюскинцев 1, 3 ул Планерная 3 - 19/29 ул Совхозная 11 - 19 пер Вагонников 2 2 - 40/4б, 1 - 31 пер Вагонников 3 14а - 34, 19/2 - 39 ул Пригородная 20/7а пер Вагонников 4 13/34-35/11 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,7/30-19/29 ул Писарева 32/26-44/25,21/24-33/23ул Кривоносова 13-35 ул Пригородная 19-35/5, 20-34/7 ул Совхозная 19-33/11, 22-34/13 ул Северная 22-34/19 ул Северная 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23 ул Вагонников 3 19-31, 18/19-34 ул Вагонников 2 19-31, 20-34 ул Вагонников 1 19-31, 22-34/1 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 1-29, 2/32-24/21 пер Вагонников 4 ул Вагонников 1 19 пос Дорошиха 1-31 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная 1 и 2 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-09-10 | КЛ ПС Северная ф. 20 - РП 41 ф. 8 | А | * | * | 2017-09-10 | 9:20 | * | * | 2017-09-10 | 10:38 | 24 | * | 2100 | 1710 | 30 | б-р Молодежный 3 к1, 2, 3 б-р Молодежный 1 кв1-72 б-р Молодежный 1 кв73-142 б-р Молодежный 5 б-р Молодежный 8к1 ул П Савельевой 23 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 25 наб Иртыша 50/2-62/9 ул П Савельевой 23 к2, 3 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а 12 | ЭЭ | ремонт 1 и 2 с. ш. 10 кВ на ПС Северная
| ТГЭ | ПС Северная ф. 34 | ЗР | 2017-09-10 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 34 - РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-09-10 | 9:20 | * | * | 2017-09-10 | 9:59 | 24 | * | 59 | 42 | 3 | б-р Молодежный 3 к1, 2, 3 б-р Молодежный 1 кв1-72 б-р Молодежный 1 кв73-142 б-р Молодежный 5 б-р Молодежный 8к1 ул П Савельевой 23 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 25 наб Иртыша 50/2-62/9 ул П Савельевой 23 к2, 3 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 20 | ЗР | 2017-09-10 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 20- РП 41 ф. 8 | А | * | * | 2017-09-10 | 9:20 | * | * | 2017-09-10 | 10:38 | 24 | * | 59 | 30 | 2 | пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9ул С Степанова 17 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 ул Шмидта 1 пер Никитина 12ул Шмидта 4а/21 ул Шмидта 4а/22 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.30 | ЗР | 2017-09-10 | Сбита опора на ВЛ 10 кВ ВЛ ТП 140-ЛР №9 | А | * | * | 2017-09-10 | 12:13 | * | * | 2017-09-10 | 14:21 | 24 | * | 180 | 180 | 0 | ул Цветочная 1 - 19/2 ул 26 Июня 2/19 - 6/20, 1 - 7 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13 ул Ударная 9 - 23/1 ул 26 Июня 21 ул 26 Июня 9-21,10-20/19 ул Ударная 25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул 26 Июня 24 ул Производственная 22-40/2, 23/84-37/14 ул Тельмана 72/2-84/23 ул Ушакова 1/74-15/24 ул Ушакова 2/74-24/26 п-д Кольцевой 79, 81, 83 п-д Кольцевой 82, 84а, 84б ул Крайняя 4-32, 73-81 ул Бородина 2а/21 ул Тельмана 57/23-81 п-д Тельмана 92/19-114 п-д Тельмана 79/19-99/3 ул Производственная 3/99-17/25, 2-16 ул Куйбышева 7-23/57 ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 30, 32, 36-52, 60-88 пер Вагонников 1 45-59 ул Вагонников 1 1а ул Совхозная 1-9, 35-43, 2 ул Пригородная 1-17, 35-43, 2-20 ул Пригородная 36-44 ул Писарева 11 - 21, 8 - 28 ул Вагонников 1 1б/20 ул Чапаева 19 - 31, 12 - 32 ул Челюскинцев 1, 3 ул Планерная 3 - 19/29 ул Совхозная 11 - 19 пер Вагонников 2 2 - 40/4б, 1 - 31 пер Вагонников 3 14а - 34, 19/2 - 39 ул Пригородная 20/7а пер Вагонников 4 13/34-35/11 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,7/30-19/29 ул Писарева 32/26-44/25,21/24-33/23ул Кривоносова 13-35 ул Пригородная 19-35/5, 20-34/7 ул Совхозная 19-33/11, 22-34/13 ул Северная 22-34/19 ул Северная 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23 ул Вагонников 3 19-31, 18/19-34 ул Вагонников 2 19-31, 20-34 ул Вагонников 1 19-31, 22-34/1 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 1-29, 2/32-24/21 пер Вагонников 4 ул Вагонников 1 19 пос Дорошиха 1-31 | ЭЭ | замена опоры
| ТГЭ | ТП-301 | МР | 2017-09-13 | Аварийное состояние провода, опор, недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-09-13 | 9:00 | 2017-09-13 | 9:20 | 2017-09-13 | 16:00 | 2017-09-13 | 11:58 | 24 | * | 4 | 2 | 2 | пер Университетский 3 пер Университетский 5 пер Университетский 5 ул Завидова 26 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор, недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-725 | МР | 2017-09-13 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-13 | 9:30 | 2017-09-13 | 9:00 | 2017-09-13 | 10:30 | 2017-09-13 | 10:50 | 24 | * | 29 | 29 | 0 | пос Н Власьево 16-40 четные и нечет | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-516 | МР | 2017-09-13 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-13 | 10:30 | 2017-09-13 | 11:20 | 2017-09-13 | 11:30 | 2017-09-13 | 12:05 | 24 | * | 96 | 96 | 0 | ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84 ул Дальняя 67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 п-д Дальний 3 п-д Дальний 4 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-526 | ЗР | 2017-09-13 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-13 | 12:00 | 2017-09-13 | 13:02 | 2017-09-13 | 16:00 | 2017-09-13 | 14:50 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | ул А Невского 2 2, 25 - 51 ул Архитекторов 7 - 26 ул Р Люксембург 54 б-р Затверецкий 23 - 49, 22 - 48 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-122 | ПР | 2017-09-13 | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-09-13 | 9:00 | 2017-09-13 | 9:25 | 2017-09-13 | 16:00 | 2017-09-13 | 12:10 | 24 | * | 86 | 86 | 0 | п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-1030 | ПР | 2017-09-14 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-09-14 | 9:00 | 2017-09-14 | 10:00 | 2017-09-14 | 16:00 | 2017-09-14 | 12:28 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | пер Беляковский 2/44-12 ул Брагина 45/47 ул Достоевского 33-47, 36-50 ул Троицкая 45 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-818 | ЗР | 2017-09-14 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-14 | 9:00 | 2017-09-14 | 9:00 | 2017-09-14 | 16:00 | 2017-09-14 | 13:37 | 24 | * | 48 | 48 | 0 | пос 1 Мая | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-232-10 | ПР | 2017-09-14 | Врезка кабеля в ВЛ Допуск подрядчика | П | 2017-09-14 | 9:00 | 2017-09-14 | 9:00 | 2017-09-14 | 16:00 | 2017-09-14 | 15:30 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | ВЛ 0,4 без отключения | ЭЭ | Врезка кабеля в ВЛ Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-900 | ЗР | 2017-09-15 | Аварийное состояние опор.недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-09-15 | 9:00 | * | * | 2017-09-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-829 | ЗР | 2017-09-15 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-15 | 9:00 | 2017-09-15 | 9:00 | 2017-09-15 | 16:00 | 2017-09-15 | 13:23 | 24 | * | 67 | 65 | 2 | дер Дмитровское 41 - 71 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-122 | ПР | 2017-09-15 | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-09-15 | 9:00 | * | * | 2017-09-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 86 | 86 | 0 | п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | РП 12 ф.3 | ЦР | 2017-09-12 | КЛ 6кВ РП 12 ф.3-ТП 155 | А | * | * | 2017-09-12 | 17:19 | * | * | 2017-09-12 | 18:15 | 24 | * | 47 | 43 | 1 | ул Завидова 34, 36 ул Фадеева 14 ул Фадеева 12 ул Попова 33, 35, 35 к1 ул Завидова 27 ул Завидова 25 ул Фадеева 3 ул Завидова 28,30,26 ул Завидова 30 ул Фадеева 9 ул Фадеева 11 пер Университетский 3 пер Университетский 5 пер Университетский 9а пер Университетский 2 пер Университетский 4 ул Фадеева 13а п-т Волоколамский 24 п-т Волоколамский 28 ул Фадеева 15 п-т Волоколамский 26 п-т Волоколамский 24 п-т Волоколамский 24а ул Фадеева 17 пер Университетский 11 пер Университетский 9 ул Фадеева 7 ул Фадеева 5 ул Фадеева 3 пер Спортивный 16 пер Спортивный 11 кА пер Спортивный 11 кБ пер Спортивный 11 кВ пер Спортивный 11 кГ ул Завидова 19а ул Завидова 19 пер Спортивный 11 ул Садовая 35 | ЭЭ | Ремонт кл
| ТГЭ | ПС 18 ф.14,ф.17 | МР | 2017-09-15 | Проверка АВР ( МРСК ) на15 мин в этот период | П | 2017-09-15 | 4:00 | * | * | 2017-09-15 | 5:00 | * | * | 24 | * |  |  |  | п-т Волоколамский | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 1000 |  | 2017-09-14 | работает МРСК | П | 2017-09-14 | 9:00 | * | * | 2017-09-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул Кольцевая 82п3 ул Кольцевая 80п1,2 ул Кольцевая 82п2 | ЭЭ | аварийные работы МРСК | работы сняты
| ТГЭ | КВЛ ПС Северная ф 30-ТП 140 | ЗР | 2017-09-13 | ЛР №9 | А | * | * | 2017-09-13 | 10:20 | * | * | 2017-09-13 | 11:20 | 24 | * | 180 | 180 | 0 | ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 30, 32, 36-52, 60-88 пер Вагонников 1 45-59 ул Кривоносова 13-35 ул Пригородная 19-35/5, 20-34/7 ул Совхозная 19-33/11, 22-34/13 ул Северная 22-34/19 ул Северная 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23 ул Вагонников 3 19-31, 18/19-34 ул Вагонников 2 19-31, 20-34 ул Вагонников 1 19-31, 22-34/1 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 1-29, 2/32-24/21 ул Вагонников 1 1б/20 ул Чапаева 19 - 31, 12 - 32 ул Челюскинцев 1, 3 ул Планерная 3 - 19/29 ул Совхозная 11 - 19 пер Вагонников 2 2 - 40/4б, 1 - 31 пер Вагонников 3 14а - 34, 19/2 - 39 ул Пригородная 20/7а | ЭЭ |  | ревизия
| ТГЭ | ПС Северная ф.32 | ЗР | 2017-09-14 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.32-КНС 24 2 с.ш. | А | * | * | 2017-09-14 | 18:45 | * | * | 2017-09-14 | 19:15 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул П Савельевой д 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 42 ф.22 | ЗР | 2017-09-14 | КЛ 10кВ ТП 154 1 с.ш.-РП 22 ф.13 | А | * | * | 2017-09-14 | 18:45 | * | * | 2017-09-14 | 19:37 | 24 | * | 35 | 32 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-516 | МР | 2017-09-18 | Аварийное состояние опор. Замена вводов. | П | 2017-09-18 | 9:00 | 2017-09-18 | 9:00 | 2017-09-18 | 16:00 | * | * | 24 | * | 98 | 98 | 0 | ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84 ул Дальняя 67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 п-д Дальний 3 п-д Дальний 4 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Замена вводов.
| ТГЭ | ТП-278 | ЗР | 2017-09-18 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-18 | 9:00 | 2017-09-18 | 9:00 | 2017-09-18 | 16:00 | 2017-09-18 | 12:54 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | п-д Р Люксембург 2 2/14-28, 1/16-23 ул Котовского 30/26-44, 27-45 ул Котовского 43а, 45а ул А Томского 12/40-18/25, 4а ул Силикатная 3 2/65-20, 3-37 ул Туполева 63/1-69 ул Пржевальского 26/30, 32/39, 36/12 ул Пржевальского 21, 23 п-д Б Заводской 2/7-8, 3-5/1 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-474 Волоколамсктй п-т | МР | 2017-09-18 | ППР | П | 2017-09-18 | 9:00 | 2017-09-18 | 9:40 | 2017-09-18 | 13:00 | 2017-09-18 | 13:55 | 24 | * | 6 | 5 | 0 | Волоколамский п-т, д.41, 43, 43 к.1, 45, 47 ул. Коминтерна, д.77 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-653 ул. Коминтерна | МР | 2017-09-18 | ремонтные работы | П | 2017-09-18 | 14:00 | 2017-09-18 | 13:30 | 2017-09-18 | 16:00 | 2017-09-18 | 15:43 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул. Коминтерна, 79 | ЭЭ | ревизия трансформатора
| ТГЭ | ТП-40 | ПР | 2017-09-19 | Аварийное состояние опор, укоса. | П | 2017-09-19 | 9:00 | 2017-09-19 | 9:00 | 2017-09-19 | 16:00 | 2017-09-19 | 11:15 | 24 | * | 78 | 77 | 1 | ул Пролетарская 7 34 ул Маслова 36-42 ул Пролетарская 6 11-29, 12-20 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, укоса.
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-259-Л/Р 6, отключ.ТП-259,156,638,987,168,122 | МР | 2017-09-19 | Подключение новой ТП-1095 | П | 2017-09-19 | 9:00 | 2017-09-19 | 9:45 | 2017-09-19 | 12:00 | 2017-09-19 | 11:50 | 24 | * | 489 | 472 | 17 | ул М Расковой 4 шос Волоколамское 80 ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Чкалова 24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17 ул Волоколамская 3 2/8-38/15 ул Волоколамская 2 1-33/9, 2-18, 20-32/ ул Волоколамская 2 4 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 12-38/15 п-д Чкалова 1 1/14-21/14 п-д Чкалова 1 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15 п-д Чкалова 2 2/16-22/13 ул Лермонтова 69 - 83 ул Лермонтова ул Чкалова ул Чкалова 26 ул Лермонтова 71 ул Лермонтова 73 ул Волоколамская 3 п-т Октябрьский остановка п-т Октябрьский 85,перед тролейбусным кольцом ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17 ул Волоколамская 3 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 шос Волоколамское 40/2-58/1 шос Волоколамское 40 шос Волоколамское 50/2 ул Чебышева 17/59 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 ул Чкалова 26 п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 11 п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40 ул Чебышева 43, 44 ул М Расковой 45 | ЭЭ | Подключение новой ТП-1095
| ТГЭ | ТП-829 | ЗР | 2017-09-19 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-19 | 9:00 | 2017-09-19 | 9:00 | 2017-09-19 | 16:00 | 2017-09-19 | 14:00 | 24 | * | 67 | 65 | 2 | дер Дмитровское 41 - 71 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-709 ул. Можайского | МР | 2017-09-19 | ППР | П | 2017-09-19 | 9:00 | 2017-09-19 | 10:40 | 2017-09-19 | 13:00 | 2017-09-19 | * | 24 | * | 39 | 39 | 0 | ул. Можайского, 81, 85, 87, 89 2-й Южный пр-д, 2-44, 21 3-й Южный пр-д, 24-30 4-й Южный пр-д, 7-15, 8-14 ул.М.Ульяновой, 37, 40 ул. Тургенева, 14 ул. Загородная, 11-21, 14-24, 14а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-301 | МР | 2017-09-20 | Аварийное состояние провода, опор. | П | 2017-09-20 | 9:00 | 2017-09-20 | 9:00 | 2017-09-20 | 16:00 | 2017-09-20 | 12:35 | 24 | * | 3 | 1 | 2 | пер Университетский 3 пер Университетский 5 пер Университетский 5 ул Завидова 26 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор.
| ТГЭ | ТП-662 | МР | 2017-09-20 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-20 | 9:00 | 2017-09-20 | 9:00 | 2017-09-20 | 16:00 | 2017-09-20 | 14:20 | 24 | * | 49 | 49 | 0 | дер Никифоровское 1 - 54 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-544 Петербургское ш. | ЗР | 2017-09-20 | ППР | П | 2017-09-20 | 9:00 | * | * | 2017-09-20 | 13:00 | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 0 | Петербургское ш., д. 2 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт | работы сняты
| ТГЭ | ТП-714 ул. Королева | МР | 2017-09-20 | ремонтные работы | П | 2017-09-20 | 14:00 | 2017-09-20 | 14:00 | 2017-09-20 | 15:00 | 2017-09-20 | 14:35 | 24 | * | 6 | 4 | 0 | ул. Королева, д. 5, 7, 9, 11, 14 ул. Можайского, д. 71 корп.1 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-185 | ЗР | 2017-09-21 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-21 | 9:00 | 2017-09-21 | 9:00 | 2017-09-21 | 16:00 | 2017-09-21 | 13:03 | 24 | * | 66 | 66 | 0 | ул Кропоткина 61, 61а, 64, 66, 68 ул Кропоткина 72/3, 72 ул А Невского 1 1-35, 2-50 наб Волги 33-59 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-278 | ЗР | 2017-09-21 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-21 | 9:00 | 2017-09-21 | 9:15 | 2017-09-21 | 16:00 | 2017-09-21 | 14:20 | 24 | * | 17 | 17 | 0 | п-д Р Люксембург 2 2/14-28, 1/16-23 ул Котовского 30/26-44, 27-45 ул Котовского 43а, 45а ул А Томского 12/40-18/25, 4а ул Силикатная 3 2/65-20, 3-37 ул Туполева 63/1-69 ул Пржевальского 26/30, 32/39, 36/12 ул Пржевальского 21, 23 п-д Б Заводской 2/7-8, 3-5/1 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-122 | ПР | 2017-09-21 | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-09-21 | 9:00 | 2017-09-21 | 9:20 | 2017-09-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 86 | 86 | 0 | п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-712 ш.Бурашевское | МР | 2017-09-21 | ППР | П | 2017-09-21 | 9:00 | 2017-09-21 | 9:45 | 2017-09-21 | 13:00 | 2017-09-21 | 13:05 | 24 | * | 15 | 10 | 0 | ул.Стартовая д.15,21/8,23,25,27 ул.Ярославская д.2,4,6 ул.Взлетная д.5 к.1, 6,7,8,8/21 ул.Новая д.12 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-637 ул. Вагжанова | МР | 2017-09-21 | ремонтные работы | П | 2017-09-21 | 13:30 | 2017-09-21 | 13:30 | 2017-09-21 | 15:00 | 2017-09-21 | 14:25 | 24 | * | 5 | 0 | 0 | ул. Вагжанова, д. 17, 17а, 19, 19а ул. Вокзальная, д. 22 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-91 | ПР | 2017-09-22 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-09-22 | 9:00 | 2017-09-22 | 9:15 | 2017-09-22 | 16:00 | 2017-09-22 | 11:28 | 24 | * | 161 | 161 | 0 | ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 ул Складская 3 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-829 | ЗР | 2017-09-22 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-22 | 9:00 | 2017-09-22 | 9:00 | 2017-09-22 | 16:00 | 2017-09-22 | 14:04 | 24 | * | 67 | 65 | 2 | дер Дмитровское 41 - 71 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-122 | ПР | 2017-09-22 | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | П | 2017-09-22 | 9:00 | * | * | 2017-09-22 | 16:00 | * | * | 24 | * | 86 | 85 | 1 | п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | работы сняты
| ТГЭ | ТП-173 ул. Линейная | МР | 2017-09-22 | ремонтные работы | П | 2017-09-22 | 9:30 | * | * | 2017-09-22 | 12:00 | * | * | 24 | * | 244 | 244 | 0 | ул. Линейная, д.81, 83, 85, 20, 61-109, 70-108 ул. Глинки, 1/43-29, 2/11-30 ул. Луговая, 11/21-25/20, 14-24 ул. Транспортная, 42-62/1 ул. Трудовая, 1/31-21, 12/25-26 ул. Народная, 1/37-33, 2/25-28 ул. Дрожжина, 11/15-27/14, 2/17-28 ул. Островского, 20-32/6, 19/27 ул. Тургенева, 57/44-81 п-д Угловой 19-33, 24-34/22 п-д Южный 1 28/34 - 32, 33/26 - п-д Южный 2 20/33-28, 21-27 п-д Южный 3 32-29/20, 27-31/19 п-д Южный 2 16/34-30 ул Загородная 2 18/26-36/17, 17-35 ул Загородная 2 37/19, 39/20 ул Загородная 14 и другие шос Бурашевское 36-50/15 ул Мирная 3 ул Вологодская ул Новгородская ул Мирная ул Новая ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84 ул Дальняя 67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 ул Восточная 8/82 ул Тургенева 54 - 60 ул Луговая 28 - 88, 55 - 69 ул Загородная 37 - 47, 44 - 56 ул Дрожжина 27 - 75, 32 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 66 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 54 - 66, 70/41 - 55 ул Весенняя 51, 53 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 16, 1/52 - 51/15 п-д Островского 3, 5 ул Конечная 5 ул Конечная 5 ул Конечная 45 ул Конечная 45 ул Конечная 3 ул Конечная ул Конечная 2/57-68 ул Восточная 1/55-63, 2-70 ул Дальняя 33/45-63/38 ул Дальняя 32/42-68/8 ул Глинки 37-65/41, 34-54 ул Народная 33-57/24, 30/29-56 ул Народная 37 ул Трудовая 29/25 ул Трудовая 28/23, 52/16 ул Тургенева 87-103 ул Тургенева 72-104/42 п-д Тургенева 1/39-15/40 п-д Тургенева 2/41-16/42 ул Загородная 17а-39/50 ул Загородная 20-38, 70-74 п-д Загородный 1/55-13, 2/57-16/58 ул Линейная 110/18, 111/16 ул Линейная 113/16, 115/20 ул Транспортная 64, 66, 68 | ЭЭ | ремонт разъединителя | работы сняты
| ТГЭ | ПС Вагонный з-д ф. 16 | 3Р | 2017-09-16 | Порвана КЛ 6 кВ ПС Вагонный завод ф.16-ТП 781 2с.ш. | А | * | * | 2017-09-16 | 9:50 | * | * | 2017-09-16 | 11:08 | 24 | * | 170 | 154 | 0 | С. Петербуржское ш. 105, 107/1 шос С Петербургское 111 шос С Петербургское 113 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к1 ул Болотникова 30 и другие ул Успенского 9 – 25 дер Николо- Малица пос. ДРСУ 2 | ЭЭ | Ремонт КЛ 6кВ
| ТГЭ | ПС Южная ф.09 | МР | 2017-09-17 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф.09-РП 6 ф.10 | А | * | * | 2017-09-17 | 9:15 | * | * | 2017-09-17 | 11:29 | 24 | * | 20 | 0 | 0 | ООО "Тверская база" п-д Промышленный 11 | ЭЭ | Ремонт КЛ 6кВ
| ТГЭ | ПС Южная 1 с.ш. 10 кВ-Земля | МР | 2017-09-17 | ПС Южная ф.15 «земля» | А | * | * | 2017-09-17 | 9:15 | * | * | 2017-09-17 | 11:45 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ | поиск повпежденного участка с "землей" (МРСК)
| ТГЭ | ПС Южная ф.15-Земля | МР | 2017-09-17 | КЛ 10 кВ ТП602 1 с.ш.-ТП 604 1 с.ш. | А | * | * | 2017-09-17 | 11:45 | * | * | 2017-09-17 | 14:27 | 24 | * | 24 | 22 | 2 | п-т Октябрьский 59 п-т Октябрьский 63 п-т Октябрьский 67 п-т Октябрьский 69 п-т Октябрьский 65 п-т Октябрьский 57п-т Октябрьский 51 п-т Октябрьский 53а п-т Октябрьский 53 п-т Октябрьский 55 п-т Октябрьский 55 ул Королева 6 ул Королева 4 ул Королева 4 п-т Октябрьский 49 ул Королева 4 п-т Октябрьский 49 п-т Октябрьский 49 п-т Октябрьский 49 п-т Октябрьский 51а ул Королева 1а ул Королева 1вб-р Гусева 6 б-р Гусева 4 ул Королева 8б-р Гусева 8 б-р Гусева 10 б-р Гусева 14 б-р Гусева 12 | ЭЭ | Ремонт КЛ 6кВ
| ТГЭ | ПС Экскаваторного з-да ф.29 | МР | 2017-09-17 | КЛ 10 кВ ПС Экскават.з-да ф.29-РП34 ф.10 | А | * | * | 2017-09-17 | 19:45 | * | * | 2017-09-17 | 23:55 | 24 | * | 29 | 22 | 1 | ул Склизкова 88 ул Склизкова 86 ул Склизкова 90 ул Склизкова 92 ул Орджоникидзе 49 к7 ул Орджоникидзе 49 к8 ул Орджоникидзе 47а ул Орджоникидзе 49 к6 ул Склизкова 102 ул Склизкова 104 ул Склизкова 106 ул Склизкова 110 ул Склизкова 112 ул Склизкова 114 ул Склизкова 116 п-т Победы 80 п-т Победы 71 ул Склизкова 116 к2 ул Склизкова 116 к1 ул Склизкова 94 ул Склизкова 98 ул Склизкова 96 ул Склизкова 102а п-д Промышленный 3 п-д Промышленный 11 ул Коминтерна 105 ул Коминтерна 99 ул Коминтерна 107 ул Коминтерна 103 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | Мех завод 10 кВ ф.02 | ПР | 2017-09-18 | отключение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-09-18 | 12:24 | * | * | 2017-09-18 | 13:08 | 24 | * | 100 | 100 | 0 | ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 15/18 ул Республиканская 1 8-14, 28-38 ул Республиканская 2 19-23 п-т 50 лет Октября 1а ул Академическая 60, 62, 61 - 65 ул Республиканская 34 ул Республиканская 1 19-33 ул Республиканская 1 40-54 ул Республиканская 2 16/17 - 24/140, 13-17 ул Конева 136 - 154 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная 1 с.ш."Земля" | ЗР | 2017-09-18 | ПС Северная ф.23-РП 40 ф.4 | А | * | * | 2017-09-18 | 14:52 | * | * | 2017-09-18 | 15:25 | 24 | * | 78 | 40 | 6 | шос С Петербургское 20 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 шос С Петербургское 8 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 892 | ЦР | 2017-09-21 | установка шкафов учета | П | 2017-09-21 | 10:00 | 2017-09-21 | 10:00 | 2017-09-21 | 15:00 | * | * | 24 | * |  |  |  | жилые дома ООО"УК центрального р-на" ул Радищева 24, 26 жилой дом ООО"УК Содружество" ул Радищева 28 "Мобитек" и "Телемаркет" ул Радищева 24 Магазин женской одежды и сумок"Оксана" ул Радищева 26 Магазин"Модная посуда" ул Радищева 26 Магазин сумок и кожгалантереи"Северная венеция" ул Радищева 26 Кофейня ул Радищева 26 Магазин "Ювелирный" ул Радищева 28 Торгово-ремонтная компания"Элитекс" ул Радищева 28 жилой дом д/у N6 п-т Тверской 8 Салон красоты п-т Тверской 8 Кафе "Ростикс" ул Трехсвятская 24 Отделение сбербанка РФ N13/055 ул Трехсвятская 29 Магазин"Sela" ул Трехсвятская 29 жилые дома д/у N6 ул Трехсвятская 29 Кафетерий"Черепашка" ул Трехсвятская 31/30 Агенство недвижимости"Санда" ул Трехсвятская 31/30 "Колинз" ул Трехсвятская 31/30 Магазин"Подарки" ул Трехсвятская 31/30 Министерство топлива и энергетики ул Радищева 30 Прокуратура Тверской области ул Симеоновская 27 Прокуратура Тверской области ул Симеоновская 27 Кафе"Али-Баба" ул Трехсвятская 33 Кафе"Пармезан" ул Трехсвятская 33 Магазин"Парфюм" ул Трехсвятская 33 Магазин"Ив Роше" ул Трехсвятская 33 Студия растительной косметики ул Трехсвятская 33 Кафе "Ростикс" ул Трехсвятская 24 Салон красоты п-т Тверской 8 "Мейджик сан" п-т Тверской 8 Кафе-бар "Вверх - вниз" п-т Тверской 8 "Мастер отдыха" п-т Тверской 8 ООО СТ"Тверь" п-т Тверской 8 ООО"Конти" п-т Тверской 8 "Маркет" п-т Тверской 8 "Риэл контакт" п-т Тверской 8 Магазин"Техас" п-т Тверской 8 Клуб - бар п-т Тверской 8 "Лиана" п-т Тверской 8 "Риэл контакт" п-т Тверской 8 жилой дом д/у N1 п-т Тверской 8/17 Управление жилищной инспекции п-т Тверской 8/17 "Джекпот" п-т Тверской 8/17 Кулинария "Горячая выпечка" п-т Тверской 8/17 Бистро "Касабланка" п-т Тверской 8/17 Магазин "Neo" п-т Тверской 8/17 Магазин "Обувь" п-т Тверской 8/17 Магазин "Оргтехника" п-т Тверской 8/17 Магазин "Декор" п-т Тверской 8/17 Магазин "Видео" п-т Тверской 8/17 Магазин "Игромания" п-т Тверской 8/17 Магазин "Камины и отопление" п-т Тверской 8/17 жилой дом д/у N1 ул Симеоновская 17/8 Стоматология ул Симеоновская 17 Парикмахерская ул Симеоновская 17 Магазин "Дамский угодник" ул Симеоновская 17 Магазин "Компьютеры" ул Симеоновская 17 Прокуратура Тверской области ул Симеоновская 27 Прокуратура Тверской области ул Симеоновская 27 ООО "РЕАЛ" б-р Радищева 30а Банк "ВТБ 24" б-р Радищева 30а Банк "ВТБ 24" б-р Радищева 30а Кафе"Али-Баба" ул Трехсвятская 33 уличное освещение ул Трехсвятская Магазин"Ив Роше" ул Трехсвятская 33 | ЭЭ | установка учета
| ТГЭ | ТП 274 п-т Победы | МР | 2017-09-22 | ремонтные работы | П | 2017-09-22 | 9:30 | 2017-09-22 | 9:30 | 2017-09-22 | 12:00 | 2017-09-22 | 10:54 | 24 | * | 6 | 5 | 0 | пр. Победы, д. 28 корп.1, 30/19, 30/17 ул. Т. Ильиной, д. 7 корп.1, корп.2, 9/19 | ЭЭ | замена трансформатора
| ТГЭ | РП 22 ф.14 | ЗР | 2017-09-20 | КЛ РП 22 ф .14-ТП 788 2 с.ш. | А | * | * | 2017-09-20 | 11:45 | * | * | 2017-09-20 | 12:50 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | П Савельевой 56 Фрунзе 20,24 корп 1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.20 | ЗР | 2017-09-20 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.20-РП 41 ф.8 | А | * | * | 2017-09-20 | 17:40 | * | * | 2017-09-20 | 18:09 | 24 | * | 40 | 30 | 1 | пер Артиллерийский 3 пер Никитина 13 пер Артиллерийский 20 пер Артиллерийский 14 пер Артиллерийский 16 пер Артиллерийский 16 пер Никитина 5, 9 ул Горького 184 ул Горького 186 ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф.06 | ПР | 2017-09-21 | КЛ ПС Южная ф.06-ТП 259 порван при раскопках(ООО МерингИнженеринг) | А | * | * | 2017-09-21 | 11:10 | * | * | 2017-09-21 | 12:35 | 24 | * | 450 | 436 | 1 | шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 4 шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 10 шос Волоколамское 86 ул Лермонтова 17а ул Лермонтова 19 - 41, 2, 10 ул Лермонтова 33 ул Лермонтова 43 - 67, 14 - 54 пер Волоколамский 27 ул Кирьянова 30 ул Новошоссейная 2 и другие ул Куклиновка 2 24 ул Куклиновка 2 13 ул Лермонтова 11 ул Лермонтова 22 шос Волоколамское 15/63 - 41 ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 ул Карбышева 1а ул Машинистов 22 п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 11 п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40 ул Чебышева 43, 44 ул М Расковой 45 ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Чкалова 24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17 ул Волоколамская 3 2/8-38/15 ул Волоколамская 2 1-33/9, 2-18, 20-32/ ул Волоколамская 2 4 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 12-38/15 п-д Чкалова 1 1/14-21/14 п-д Чкалова 1 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15 п-д Чкалова 2 2/16-22/13 ул Лермонтова 69 - 83 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 666 ул. Склизкова, 70 | МР | 2017-09-22 | электромонтажные работы | П | 2017-09-22 | 9:30 | 2017-09-22 | 9:30 | 2017-09-22 | 12:00 | 2017-09-22 | 12:25 | 24 | * | 5 | 4 | 1 | ул. Склизкова, 70, 70 к.1, к. 2, к.3, к. 4 | ЭЭ | установка рубильника, заводка СИПа
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.35 | ЗР | 2017-09-21 | КЛ ТП 340 -ЛР №23 проверить | А | * | * | 2017-09-21 | 22:30 | * | * | 2017-09-22 | 0:47 | 24 | * | 236 | 235 | 1 | ул Н Заря 6 ул Н Заря 10наб Затверецкая 36к1 наб Затверецкая 32, 34 ул Кропоткина 10-20 ул Кропоткина 19/2пер Клубный 1 4а пер Клубный 1 4а ул Н Заря 28а пер Клубный 1 2г ул Н Заря 16-26, 15-21 ул Пленкина 60-74, 39-43 пл Пожарная ул Старобежецкая ул Шишкова 1-9, 4-6, ул Шишкова 7/2 ул Шишкова 8 наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-13, 4-10/21 ул Кутузова пл Пожарная ул Кутузова 4,7 ул Н Заря 23 пер Клубный 1 2бул Н Заря 23 ул Н Заря 15/14-37, 28-46/60 п-д Н Заря 1 - 18 пер Казанский 6-16 п-д Н Слобода 2 6-18, 3-11 п-д Н Слобода 4, 6 ул Шишкова 15/5-27/3ул Туполева 14а пл Пожарная 14 ул Пленкина 39 ул Пленкина 39 пер Клубный 1 17а ул А Невского 1 67-85, 88-108 ул Туполева 3 ул Туполева 3 ул А Невского 2 55-69, 46, 56/2-70/2 б-р Затверецкий 57-87, 48-58 ул Н Слобода 4а-10, 1-15/22 пер Клубный 1 19-29, 16-24 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП -693 ул. Хрустальная | ЗР | 2017-09-25 | ППР | П | 2017-09-25 | 9:00 | * | * | 2017-09-25 | 13:00 | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул. Хрустальная, 39 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-724 пос. Химинститут | МР | 2017-09-26 | ППР | П | 2017-09-26 | 9:00 | 2017-09-26 | 10:00 | 2017-09-26 | 13:00 | 2017-09-26 | 11:27 | 24 | * | 9 | 5 | 0 | пос. Химинститут, 36, 37, 38, 39, 40 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-68 п-т Ленина | ПР | 2017-09-26 | ремонтные работы | П | 2017-09-26 | 14:00 | * | * | 2017-09-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул. Бобкова, д. 2 ул. Кирова, д. 3а п-т Ленина, д. 36, 38, 40, 42 | ЭЭ | ремонт трвнсформатора
| ТГЭ | ТП-725 пос. Химинститут | МР | 2017-09-27 | ППР | П | 2017-09-27 | 9:00 | 2017-09-27 | 9:50 | 2017-09-27 | 13:00 | 2017-09-27 | 13:00 | 24 | * | 28 | 28 | 0 | пос. Химинститута, 45, 46 пос. Н. Власьево, 16-40 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 727 пос. Химинститут | МР | 2017-09-28 | ППР | П | 2017-09-28 | 9:00 |  |  | 2017-09-28 | 13:00 | * | * | 24 | * | 6 | 4 | 0 | пос. Химинститута, 50, 51, 53, 54, 57, 57а | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-1035 пос. Красное Знамя | ЗР | 2017-09-29 | ремонтные работы | П | 2017-09-29 | 9:30 | 2017-09-29 | 10:00 | 2017-09-29 | 12:00 | 2017-09-29 | 12:32 | 24 | * | 47 | 47 | 0 | ул. Школьная, 1-33,2-30 ул. Приютинская, 3,5,4а,4в,13,15 ул. Павлюковская, 2-20 ул. Ольховая ул. Мотострелковая,11 и другие | ЭЭ | ремонт проходных изоляторов
| ТГЭ | ТП-498, ул. Жореса, д. 28 | ЗР | 2017-09-25 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-09-25 | 9:00 | * | * | 2017-09-25 | 16:00 | * | * | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Жореса, д. 21-39, 26-46 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-258, ул. Бригадная, д. 32; ТП-179 Авангардная, д. 1; ТП-143 ул Циолковского, д. 7; ТП-240 ул. Циолковского, д. 32 | ПР | 2017-09-25 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-25 | 9:00 | * | * | 2017-09-25 | 16:00 | * | * | 24 | * | 240 | 240 | 0 | ул Западная 23,25 31,33 ул Бригадная 1/27-51/28, 2/29-56/30 ул Карбышева 32-36, 31-35 ул Кондукторская 31,33 32-36 ул Светлая п-д Гражданский 5,7 4,6 ул Складская 32 ул Топливная 2/9-24/10 ул Западная 9/2-13/1 ул Авангардная 1/13-13/15, 2-14/18 ул Карбышева 13-25, 12/10-28/19 ул Планировочная 2/21-18/24, 1/19-13/22 ул Стахановская 39/29-71, 24-44 ул Декабристов 5-17/19, 2/25-16/22 ул Смольная 31-39/21, 32-40 б-р Профсоюзов 12-26 ул Халтурина 27, 31/2 ул Циолковского 1-9, 2-6 ул Халтурина 55/28-81, 50-66 ул Циолковского 22, 24,26/39 ул Циолковского 28 - 70/23 ул Сквозная 25/32-39/26 ул Сквозная 32, 34, 36, 54 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-900, ул. Б. Тверская, д. 25а | ЗР | 2017-09-26 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-09-26 | 9:00 | * | * | 2017-09-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Б Тверская 32-48, 29-47 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-75 Стахановский п-д, д. 5; ТП-163 ул Декабристов, д. 24; ТП-199 ул Сухая, д. 4,7 | ПР | 2017-09-26 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-26 | 9:00 | 2017-09-26 | 10:07 | 2017-09-26 | 16:00 | 2017-09-26 | 10:47 | 24 | * | 358 | 358 | 0 | ул Стахановская 2-22/24, 31-37 п-д Стахановский 3-15/9, 4-16/7 ул Новостройка 2 1/7-21, 2-24 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21, 4-26 ул Тракторная 5б, 5/8-15, 4-20 б-р Профсоюзов 31-57, 28-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 ул Сухая 1/12-33, 2/10-28/5 ул Липовая 1/6-25/16,4-40 ул Зеленая 3-15 ул Сквозная 1/33-23, 6/1-26 ул К Октября 19а-33/1,93-103,107-117, 12,80-112 пер Короткий 1/24-11, 2-10, 41, 4 ул Поперечная 1/25-21, 2/31-20/72 ул Высокая 1/7-25, 2/9-26/30 ул Тракторная 17-77, 26-78/5 п-д Желтиковский 1 1/13-19/46, 2/15-20/78 п-д Желтиковский 2 1/19-19/80, 2/21-18/82 п-д Желтиковский 3 3-17, 4-16 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-308 ул. Плеханова, д. 26; ТП-19 Саробежецкая, д. 26; ТП-356 ул. Р. Люксембург, д. 107; ТП-725 п. Власьево д.14 | ЗР, МР | 2017-09-27 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-27 | 9:00 | 2017-09-27 | 10:00 | 2017-09-27 | 16:00 | 2017-09-27 | 11:14 | 24 | * | 450 | 450 | 0 | ул Соревнования 29/24-51/13, 26/30-48/25 ул Плеханова 29/16-49/15 ул Плеханова 30/18-48/17 ул Кольцевая 20-32/29 ул Звеньевая 29/32-53/29, 34/30-48/31 ул Дачная 15-29/53 ул Кутузова 51-103, 54-92/10 п-д Кутузова 11-57,24-60 ул Шишкова 31-49/10, 24-34 пер Третьяковский 6а наб Затверецкая 78 - 104 п-д Тверецкий 88-104 ул Старобежецкая 23а-39/4, 16а-38/6 пер Литейный 11, 12/71 ул Р Люксембург 93/34-107 ул Маяковского 36/94, 34/93 ул Туполева 47-59/51 п. Ново-Власьево, д. 14-40 чет и нечет | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-23-л/р 6, откл. ТП-23 вывод на Криницкого, ТП-75 вся | ПР | 2017-09-27 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-09-27 | 9:00 | * | * | 2017-09-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 155 | 155 | 0 | ул Криницкого 21-51, 28-58, ул Халтурина 8/14-22, 19, 21 п-д Халтурина 1/12-5, 2/10-16 ул Севастьянова 17-41, 12-32 б-р Профсоюзов 2-20, 9-29 ул Восстания 4/1а-14/8 ул Тракторная 1а/4-15, 4-20 ул Новостройка 1 9/8, 15, 17/24, 19 ул Стахановская 2-22/24, 31-37 п-д Стахановский 3-15/9, 4-16/7 ул Новостройка 2 1/7-21, 2-24 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21, 4-26 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-46, ул. Бебеля, д. 3 | ЦР | 2017-09-28 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-09-28 | 9:00 | * | * | 2017-09-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул Троицкая 2а наб Тьмаки 26,27,28 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-122 ул. 4-я Волоколамская, д. 34; ТП-199 ул. Тракторная, д. 37,63 | ПР | 2017-09-28 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-28 | 9:00 | 2017-09-28 | 10:27 | 2017-09-28 | 16:00 | 2017-09-28 | 11:36 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 ул Сухая 1/12-33, 2/10-28/5 ул Липовая 1/6-25/16 ул Липовая 4-40 ул Зеленая 3-15 ул Сквозная 1/33-23, 6/1-26 ул К Октября 19а-33/1,93-103,107-117, 12,80-112 пер Короткий 1/24-11, 2-10, 41, 4 ул Поперечная 1/25-21, 2/31-20/72 ул Высокая 1/7-25, 2/9-26/30 ул Тракторная 17-77, 26-78/5 п-д Желтиковский 1 1/13-19/46, 2/15-20/78 п-д Желтиковский 2 1/19-19/80, 2/21-18/82 п-д Желтиковский 3 3-17, 4-16 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-316, ул. Солнечная, д. 26 | ПР | 2017-09-29 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-09-29 | 9:00 | * | * | 2017-09-29 | 16:00 | * | * | 24 | * | 78 | 78 | 0 | ул Солнечная 1-33/1, 2-34 п-д Полевой 3 7, 4-8 ул Мамулинская 20-26, 29-41 пер Княжнин 1-7 ул Освобождения 1-41,2-6,22-38, 83,89 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. | работы сняты
| ТГЭ | ТП-1028 | МР | 2017-09-29 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-09-29 | 9:00 | * | * | 2017-09-29 | 16:00 | * | * | 24 | * | 64 | 64 | 0 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | работы сняты
| ТГЭ | ПС Северная ф.22 | ЗР | 2017-09-23 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.22-РП 22 ф.8 | А | * | * | 2017-09-23 | 2:55 | * | * | 2017-09-23 | 3:58 | 24 | * | 76 | 70 | 2 | ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул П Савельевой 33 к1,2 ул П Савельевой 31 б-р Молодежный 8 б-р Молодежный 2 б-р Молодежный 6 пер Вагонников 1 43 ул Седова 55 ул П Савельевой 46 ул П Савельевой 48а ул П Савельевой 48 ул П Савельевой 48 к1 ул П Савельевой 48 к2 ул П Савельевой 48 к4 ул П Савельевой 48 к5 ул Фрунзе 24 к1 ул Фрунзе 20 под.1, 2 ул Фрунзе 20 под.1,2,3, 4 ул Фрунзе 7 ул П Савельевой 56 ул Седова 57 ул Совхозная 4-18 четные ул Северная 1-19, 2/30-20/19 ул Планерная 3-19/23 нечетные пер Вагонников 2 21 пер Вагонников 1 28, 34, 54/2, 56, 58 ул Седова 53 пр Седова 2 42,44,46 ул Седова 57 ул Вагонников 1 46 б-р Молодежный 8к3 ул П Савельевой 52 ул П Савельевой 52 к1 ул П Савельевой 52 к2 ул П Савельевой 52 к4 ул П Савельевой 50 пер Вагонников 1 5 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП-3 ф.12 | ЦР | 2017-09-25 | КЛ ТП 148-ТП-488 порвана Тверской Генерацией | А | * | * | 2017-09-25 | 12:00 | * | * | 2017-09-25 | 12:34 | 24 | * | 24 | 22 | 2 | ул Ерофеева 21 ул Ерофеева 19 ул Ерофеева 17/5 п-д Швейников 3ул Ерофеева 16 ул Ерофеева 14 ул Ерофеева 12 ул Ерофеева 10 ул Кайкова 11 ул Кайкова ул Склизкова 24 - 38(частн.) ул Кайкова 13 и другие(частн.)п-т Волоколамский 10 ул Ерофеева 18 ул Кайкова 11 ул Кайкова 11 ул Ерофеева 20 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП14 ф.4 | МР | 2017-09-25 | КЛ 10 кВ ТП602 2 с.ш.-ТП604 2 с.ш. | А | * | * | 2017-09-25 | 19:45 | * | * | 2017-09-25 | 20:48 | 24 | * | 29 | 28 | 0 | п-т Октябрьский 59 п-т Октябрьский 63 п-т Октябрьский 67 п-т Октябрьский 69 п-т Октябрьский 65 п-т Октябрьский 57 п-т Октябрьский 51 п-т Октябрьский 53а п-т Октябрьский 49 п-т Октябрьский 53 п-т Октябрьский 55 п-т Октябрьский 55 ул Королева 6 ул Королева 4 ул Королева 1а б-р Гусева 6 б-р Гусева 4 ул Королева 8 ул Королева 10 ул Королева 14/2 б-р Гусева 6к1 б-р Гусева 14 к2 б-р Гусева 8 б-р Гусева 10 б-р Гусева 14к3 б-р Гусева 14 б-р Гусева 12 б-р Гусева 18 ул Королева 1б | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП17 ф.12 | ЗР | 2017-09-25 | КЛ 10 кВ ТП446-ТП414 1 с.ш. , КЛ 10 кВ ТП446-ТП772 1 с.ш. | А | * | * | 2017-09-25 | 20:40 | * | * | 2017-09-25 | 22:40 | 24 | * | 40 | 40 | 0 | ул П Савельевой 2к2 ул П Савельевой 2 ул Луначарского 3 ул Луначарского 3а ул П Савельевой 2 к2 ул Луначарского 5 ул Луначарского 5 к1 ул Луначарского 9 ул Луначарского 3б ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 22 ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул П Савельевой 4 к2 ул П Савельевой 10 ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул Хромова 13к1 ул Хромова 11 ул Хромова 7 ул Хромова 9 пер Снайпера 29 - 41 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-258, ул. Карбышева | ПР | 2017-09-27 | Допуск. Зеленстрой. Подрезка ветвей деревьев | П | 2017-09-27 | 9:00 | 2017-09-27 | 9:00 | 2017-09-27 | 14:00 | 2017-09-27 | 10:46 | 24 | * | 142 | 142 | 0 | ул Светлая 1/43-63, 56-62/42 ул Гражданская 1/35-57/34, 2/37-62/36 ул Складская 38 ул Широкая 32-42, 31-39 п-д Гражданский 11,13,10,12 ул Кондукторская 39-41, 40,42 п-д Средний 11,13,14 ул Карбышева 39,41,43/31, 40-44/29 п-д Западный 1 3, 4 п-д Западный 2 3,5,7,11,13,4,6,12 п-д Западный 3 3,511,13,4,12,14 п-д Западный 4 11,13,12 ул Западная 39,41 | ЭЭ | Допуск. Зеленстрой. Подрезка ветвей деревьев
| ТГЭ | ТП 154 ул. Хромова | ЗР | 2017-09-27 | ремонтные работы | А | 2017-09-27 | 14:00 | 2017-09-27 | 14:20 | 2017-09-27 | 16:00 | 2017-09-27 | 15:35 | 24 | * | 142 | 142 | 0 | ул. Хромова, д. 34/40-62 ул. Седова, д. 33/54-47 ул. Рубеж, д. 1/50-19, 2/52-20 2-й п-д Седова, д. 2/48-16, 1/46-15, 17-45, 18-46 3-й п-д Седова, д. 3-45, 4-46 ул. П. Савельевой, д. 40/34-54/33 ул. Хромова, д. 19, 21, 23 к.3, 64-78 ЦТП ул Хромова 21 | ЭЭ | замена рубильника
| ТГЭ | ПС Северная 1 с.ш."Земля" | ЗР | 2017-09-18 | ? | А | * | * | 2017-09-26 | 14:26 | * | * | 2017-09-26 | 14:52 | 24 | * | 78 | 40 | 6 | шос С Петербургское 20 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 шос С Петербургское 8 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.29 "земля" | ЗР | 2017-09-26 | КЛ ПС Северная ф.29 -РП 42 ф.16 | А | * | * | 2017-09-26 | 17:02 | * | * | 2017-09-26 | 17:27 | 24 | * | 91 | 91 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-863-л/р №2, откл. ТП-852, 1017, 861, 844, 853, 815 | ЗР | 2017-09-28 | Аварийное состояние опор. | П | 28.09.2017 | 9:00 | 28.09.2017 | 9:48 | 28.09.2017 | 16:00 | * | * | 24 | * | 139 | 139 | 0 | ул Дуденевская Славянский п-к ул Отмицкая 53,77, 79, 82, 86 ул Курганная 1-13, 8-14 ул Черкасская 114, 115, 116, пер Булгарский 13, 14 ул Черкасская 89 - 95, 76 – 102, | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-32, 2-й Академический пр-д, д. 19/21 | ПР | 2017-09-29 | Допуск. Зеленстрой. Подрезка ветвей деревьев | П | 2017-09-29 | 9:00 | 2017-09-29 | 9:00 | 2017-09-29 | 15:00 | 2017-09-29 | 15:07 | 24 | * | 67 | 67 | 0 | ул Лагерная 2 1а, 1-5, 2а, 2-6 ул Лагерная 1 1-19, 2-20 ул Пичугина 1-9, 20-42 пер Партизанский 19-25, 24-30 п-д Академический 2 3-25, 4-8, 20, 26 | ЭЭ | Допуск. Зеленстрой. Подрезка ветвей деревьев
| ТГЭ | ПС Северная ф.26 | ЗР | 2017-09-28 | КЛ 10кВ ПС Северная ф 26-РП 40 ф.7 | А | * | * | 2017-09-28 | 18:05 | * | * | 2017-09-28 | 19:20 | 24 | * | 38 | 34 | 2 | л Металлистов 2 4 к1 ул Шмидта 14а ул Красина 2 51 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 24 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.34 | ЗР | 2017-09-28 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-09-28 | 18:05 | * | * | 2017-09-28 | 19:30 | 24 | * | 41 | 38 | 3 | ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 б-р Молодежный 8 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а б-р Молодежный 3 к1, 2, 3 б-р Молодежный 1 кв1-72 б-р Молодежный 1 кв73-142 б-р Молодежный 5 б-р Молодежный 8к1 ул П Савельевой 23 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 25 наб Иртыша 50/2-62/9 ул П Савельевой 23 к2, 3 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-21, ул. Д. Донского, д. 13-23 | ЦР | 2017-10-02 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-02 | 9:00 | 2017-10-02 | 9:05 | 2017-10-02 | 16:00 | 2017-10-02 | 14:00 | 24 | * | 47 | 47 | 0 | ул Троицкая 4-32, 3-35 ул Д Донского 19-27, 14-24 |  | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-31 ул. Инициативная | ПР | 2017-10-02 | ремонтные работы | П | 2017-10-02 | 13:30 | 2017-10-02 | 13:35 | 2017-10-02 | 16:00 | 2017-10-02 | 15:54 | 24 | * | 21 | 21 | 0 | ул. Спортивная, 7 -13 ул. Воровского,20 ул. Прядильная,.9 ул. 1 Краснознаменная,16,17 п-т Текстильщиков, 1/7-11/10, 2/9-12/12 | ЭЭ | ремонт трансформатора
| ТГЭ | ТП-900, ул. Б. Тверская, д. 36 | ЗР | 2017-10-03 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-03 | 9:00 | 2017-10-03 | 10:07 | 2017-10-03 | 16:00 | 2017-10-03 | 12:50 | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Б Тверская 32-48, 29-47 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-498, ул. Жореса, д. 28 | ЗР | 2017-10-03 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-03 | 9:00 | * | * | 2017-10-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Жореса, д. 21-39, 26-46 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-1030, ул Достоевского, д. 42-50 | ЦР | 2017-10-03 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-03 | 9:00 | 2017-10-03 | 9:00 | 2017-10-03 | 16:00 | 2017-10-03 | 13:56 | 24 | * | 18 | 18 | 0 | пер Беляковский 2-14 ул Достоевского 39-47, 42-50 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-739 Рябеево | ПР | 2017-10-03 | ППР | П | 2017-10-03 | 9:00 | 2017-10-03 | 9:28 | 2017-10-03 | 13:00 | 2017-10-03 | 13:47 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | Рябеево | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-740 Рябеево | ПР | 2017-10-03 | ППР | П | 2017-10-03 | 9:00 | 2017-10-03 | 9:28 | 2017-10-03 | 13:00 | 2017-10-03 | 13:47 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | Рябеево | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | РП-36, ул. 9-я Кр. Слободы, д. 16 | ПР | 2017-10-04 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-04 | 9:00 | 2017-10-04 | 10:18 | 2017-10-04 | 16:00 | 2017-10-04 | 14:03 | 24 | * | 69 | 69 | 0 | ул К Слободы 9 5/39,7-25, 4-30 ул К Слободы 8 1-41,2-34 пер К Слободы 2 21/30,23а,23/29,18 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-252, ул Троицкая 40-46 | ЦР | 2017-10-04 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-04 | 9:00 | * | * | 2017-10-04 | 16:00 | * | * | 24 | * | 20 | 20 | 0 | ул Троицкая 34-46а,35-43 пер Трудолюбия 16.18 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-897 С-Петербургское ш. | ЗР | 2017-10-04 | ремонтные работы | П | 2017-09-04 | 13:30 | 2017-09-04 | 13:37 | 2017-10-04 | 16:00 | 2017-10-04 | 15:00 | 24 | * | 11 | 3 | 1 | С.-Петербургское ш. д.32 к.1,34,38 к.1 ул.Оборонная д.6 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-23-л/р 6, откл. ТП-23 вывод на Криницкого, ТП-75 вся | ПР | 2017-10-05 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-10-05 | 9:00 | 2017-10-05 | 9:05 | 2017-10-05 | 16:00 | 2017-10-05 | 15:20 | 24 | * | 155 | 155 | 0 | ул Криницкого 21-51, 28-58, ул Халтурина 8/14-22, 19, 21 п-д Халтурина 1/12-5, 2/10-16 ул Севастьянова 17-41, 12-32 б-р Профсоюзов 2-20, 9-29 ул Восстания 4/1а-14/8 ул Тракторная 1а/4-15, 4-20 ул Новостройка 1 9/8, 15, 17/24, 19 ул Стахановская 2-22/24, 31-37 п-д Стахановский 3-15/9, 4-16/7 ул Новостройка 2 1/7-21, 2-24 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21, 4-26 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-10 | ПР | 2017-10-05 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-05 | 9:00 | 2017-10-05 | 10:02 | 2017-10-05 | 16:00 | 2017-10-05 | 13:25 | 24 | * | 18 | 18 | 0 | ул 3-я Пролетарская, д. 1-21, 2-8 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-773 ул.2-я Лукина | МР | 2017-10-05 | ППР | П | 2017-10-05 | 9:00 | 2017-10-05 | 10:00 | 2017-10-05 | 13:00 | 2017-10-05 | 12:45 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул. 2-я Лукина, 7б | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-1044 ул. Луначарского | ЗР | 2017-10-05 | ремонтные работы | П | 2017-10-05 | 13:30 | 2017-10-05 | 13:45 | 2017-10-05 | 16:00 | * | * | 24 | * | 7 | 6 | 0 | ул. Луначарского, 30, 30а, 32, 32 корп.1, корп.2, 34, 36 | ЭЭ | ремонт автомата
| ТГЭ | ТП-46, ул. Бебеля, д. 3 | ЦР | 2017-10-06 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-10-06 | 9:00 | * | * | 2017-10-06 | 16:00 | * | * | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул Троицкая 2а наб Тьмаки 26,27,28 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-979 А, вывод на СНТ | ЗР | 2017-10-06 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-06 | 9:00 | * | * | 2017-10-06 | 16:00 | * | * | 24 | * | Х | Х | 0 | СНТ | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-10 | ПР | 2017-10-06 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-06 | 9:00 | 2017-10-06 | 9:00 | 2017-10-06 | 16:00 | 2017-10-06 | 14:10 | 24 | * | 18 | 18 | 0 | ул 3-я Пролетарская, д. 1-21, 2-8 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-487 ул. Горького | ЗР | 2017-10-06 | установка учетов | П | 2017-10-06 | 9:00 | 2017-10-06 | 9:21 | 2017-10-06 | 12:00 | 2017-10-06 | 12:30 | 24 | * | 9 | 5 | 1 | ул. Горького, 33, 35 наб. А. Никитина, 27, 38, 40, 42, 44,44б, 46 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | РП 27 ф.10 | ЦР | 2017-09-29 | КЛ 6 кВ ТП395 -ТП499 | А | * | * | 2017-09-29 | 17:55 | * | * | 2017-09-29 | 18:50 | 24 | * | 10 | 6 | 1 | ул Жигарева 50 ул Л Базановой 50 ул Жигарева 46 ул Жигарева 44 ул Володарского 2 ул Володарского 3 пер Смоленский 1 пер Смоленский 1а ул Инструкторская 55 ул С Щедрина 2 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС 27 2 с. ш. "земля" | МР | 2017-10-01 | КЛ 6 кВ ПС 27 ф. 14- РП 5 ф. 12 | А | * | * | 2017-10-01 | 13:23 | * | * | 2017-10-01 | 15:08 | 24 | * | 130 | 106 | 6 | ул Орджоникидзе 34 п-т Победы 42, 42а ,40 ,40 к 1 ул Т Ильиной 19 ул Т Ильиной 21 ул Т Ильиной 17/49 ул 15 лет Октября 47 ул 15 лет Октября 51/18 ул Т Ильиной 20 п-т Победы 32/3 ул 15 лет Октября 46а ул 15 лет Октября 48/15 ул Богданова 10а ул Т Ильиной 13 п-т Победы 36/46 ул Т Ильиной 11/12 п-т Победы 28 к2 п-т Победы 30/19 ул Т Ильиной 7к1 ул Т Ильиной 9/19 ул Т Ильиной 7к2 ул Т Ильиной 9/19 п-т Волоколамский 15к2 п-т Волоколамский 15а п-т Победы 22/15 ул Т Ильиной 1/17 ул Т Ильиной 3к1 ул Т Ильиной 5 п-т Победы 24к2 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 1 ф. 13 | ЦР | 2017-10-02 | КЛ 6 кВ ТП 231- ТП 175 (порван при раскопках ООО «Равилин») | А | * | * | 2017-10-02 | 17:02 | * | * | 2017-10-02 | 18:45 | 24 | * | 40 | 27 | 0 | ул Советская 3,5 ул Новоторжская 1 ул Советская 14 ул Советская 14 пер Седых 4 пер Седых 6 ул Советская 34 ул Советская 34 ул Советская 36 ул Новоторжская 29 ул Новоторжская 16к1 ул Новоторжская 16 к1 ул Новоторжская 16к2 ул Новоторжская 16к2 ул Новоторжская 16к2 ул Новоторжская 14 ул Новоторжская 14 ул Новоторжская 14 ул Новоторжская 14 ул Новоторжская 14 ул Новоторжская 14 ул Радищева 29а ул Советская 36 ул Советская 34 ул Новоторжская 27 ул Новоторжская 25-33 ул Новоторжская 25 ул Новоторжская 25 ул Новоторжская 25 ул Новоторжская 31 ул Новоторжская 29 ул Советская 34 ул Володарского 19 ул Володарского 19 ул Володарского 19 ул Володарского 19 ул Володарского ул Радищева 52 ул Радищева 52 б-р Радищева 52 ул Радищева 52 ул Радищева 62 ул Радищева 62 ул Володарского ул Володарского 21/64 пер Студенческий 26а | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 10 ф.7 | ПР | 2017-10-04 | не выявлена | А | * | * | 2017-10-04 | 17:45 | * | * | 2017-10-04 | 18:25 | 24 | * | 102 | 102 | 0 | дер Борихино 1 - 15 дер Деревнище дер Борихино стр. 14дер Борихино 70,72Пром зонаул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 49, 51, 53, 55 ул Сиреневая 1-17. | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ПС Пролетарская ф.09 | ПР | 2017-10-05 | КЛ 10 кВ ПС Пролетарская ф.09-ТП 874 1 с.ш. КЛ ТП 665 1 с.ш.-ТП 23 | А | * | * | 2017-10-05 | 13:40 | * | * | 2017-10-05 | 15:20 | 24 | * | 159 | 153 | 1 | ул Восстания 30/1, 34/11, 36/14, ул Восстания 1 27, 29 ул К Либкнехта 4, 6, 14 ул К Заслонова 5 - 9 ул К Заслонова 5а ул Восстания 1 - 23/16 ул Криницкого 1 - 19, 2 - 26 ул Семенова 1 - 13, 2 - 18 ул За ЛОЖД 3 2а - 16, 1 - 9 ул За ЛОЖД 2 2 - 12 ул За ЛОЖД 2 8 пер Коллективный 2 - 10 ул Восстания 42 ул Восстания ул Восстания 44 к2 ул Севастьянова 1 к1 ул К Заслонова 4 Двор Пролетарки 177 ул Криницкого 21-51, 28-58, 46/9 ул Халтурина 8/14-14/15, 19, 21 п-д Халтурина 1/12-5, 2/10-8/9 ул Севастьянова 17-41 ул Севастьянова 24-32 б-р Профсоюзов 29/23 ул Восстания 4/1а-14/8 ул Тракторная 1а/4, 3а ул Тракторная 5 пер Семенова 57а ул Семенова 19-55, 20-50 ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-70/1 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2 ул ул Криницкого 53-77, 62-78 ул Семенова 57а, 57-77, 52-70 ул Смольная 3-13/70, 6-14 ул За ЛОЖД 2 52 б-р Профсоюзов 31-57, 28-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 б-р Профсоюзов 39 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная 1 с. ш. 10 кВ «Земля» | ЗР | 2017-10-06 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 29- РП 42 ф. 16 | А | * | * | 2017-10-06 | 3:47 | * | * | 2017-10-06 | 5:27 | 24 | * | 35 | 33 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Хромова 64-78 п-д Седова 3 3-45, 4-46 п-д Седова 2 17-45, 18-46 ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 40 ф. 8 | ЗР | 2017-10-06 | ТП 905 перекрытие в ячейке 10 кВ на Т-1 | А | * | * | 2017-10-06 | 6:30 | * | * | 2017-10-06 | 7:40 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул Металлистов 2 4 к1 | ЭЭ | Ревизия ячейки на Т-1
| ТГЭ | ТП-82, ул. 2я Беговая | ПР | 2017-10-09 | Аварийное состояние провода, опор, установка укоса. | П | 2017-10-09 | 9:00 | 2017-10-09 | 9:00 | 2017-10-09 | 16:00 | 2017-10-09 | 14:21 | 24 | * | 87 | 86 | 1 | ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 43-67 ул Беговая 2 1, 2, 3, 4, 5-22 ул Воровского 1-19, 2-20 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор, установка укоса.
| ТГЭ | ТП-259, ул.М Расковой. | МР | 2017-10-09 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-09 | 9:00 | 2017-10-09 | 9:11 | 2017-10-09 | 16:00 | 2017-10-10 | 16:36 | 24 | * | 92 | 91 | 1 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-252, ул.Троицкая | ЦР | 2017-10-09 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-09 | 9:00 | 2017-10-09 | 9:12 | 2017-10-09 | 16:00 | 2017-10-09 | 14:17 | 24 | * | 18 | 16 | 2 | ул Троицкая 36-44, 39-45 ул Троицкая 42а ул Троицкая 46 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-297, ул. 4я Пролетарская. | ПР | 2017-10-10 | Аварийное состояние провода, опор. | П | 2017-10-10 | 9:00 | * | * | 2017-10-10 | 16:00 | * | * | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Коробкова 5/1-15, 19-43/2, 22 ул Коробкова 24/22, 26/21 ул Пролетарская 4 1-7, 2/35-8 ул Пролетарская 5 1-9, 2/27-10 ул Пролетарская 6 3-7, 2/19-10 ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор.
| ТГЭ | ТП-259, ул.М Расковой. | МР | 2017-10-10 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-10 | 9:00 | 2017-10-10 | 9:00 | 2017-10-10 | 16:00 | 2017-10-10 | 16:20 | 24 | * | 92 | 91 | 1 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-1028, Московское шоссе. | МР | 2017-10-10 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-10 | 9:00 | 2017-10-10 | 9:05 | 2017-10-10 | 16:00 | 2017-10-10 | 14:45 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-793 Исаевский ручей | ЗР | 2017-10-10 | ППР | П | 2017-10-10 | 9:00 | 2017-10-10 | 9:40 | 2017-10-10 | 13:00 | 2017-10-10 | 11:32 | 24 | * | 22 | 22 | 0 | ул. Шишкова, ж/д ул. Кутузова, 111, 113, 115, 119 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-756 ул. Жигарева | ЦР | 2017-10-10 | ремонтные работы | П | 2017-10-10 | 14:00 | 2017-10-10 | 13:30 | 2017-10-10 | 15:00 | 2017-10-10 | 14:45 | 24 | * | 7 | 4 | 3 | ул. Жигарева, д. 31, 37 ул. Желябова, д. 39, 58 ул. Володарского, 4,6 пл. Славы, 1 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-234, ул.Туполева. | ЗР | 2017-10-11 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-10-11 | 9:00 | 2017-10-11 | 9:00 | 2017-10-11 | 16:00 | 2017-10-11 | 11:48 | 24 | * | 90 | 90 | 0 | ул Силикатная 2 30-64, 31/11-55/42 ул Силикатная 3 22/32-32 ул Силикатная 3 41/29-47 ул Туполева 71-99 ул Пржевальского 22/32-48 ул Пржевальского 29/41-41/45 ул Р Люксембург 98, 118, 120 п-д Волжский 1 3-23, 4-24 п-д Б Заводской 4-12/29, 3-11/31 п-д М Заводской 8...(2 и 5 этажн. КС ул Герцена 34-42/55 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-259, шос. Волоколамское. | МР | 2017-10-11 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-11 | 9:00 | * | * | 2017-10-11 | 16:00 | 2017-10-11 | 16:17 | 24 | * | 92 | 91 | 1 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-1030, ул. Достоевского. | ПР | 2017-10-11 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-11 | 9:00 | * | * | 2017-10-11 | 16:00 | * | * | 24 | * | 29 | 29 | 0 | пер Беляковский 2/44-12 ул Брагина 45/47 ул Достоевского 33-47, 36-50 ул Троицкая 45 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-316, ул.Солнечная. | ПР | 2017-10-11 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-11 | 9:00 | 2017-10-11 | 9:21 | 2017-10-11 | 16:00 | 2017-10-11 | 15:55 | 24 | * | 70 | 70 | 0 | ул Освобождения 2/14-28, 1/13-29 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Солнечная 13/1-33/1, 14/2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 и др. пер Княжнин 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-923 ул. Коробкова | ЦР | 2017-10-12 | электромонтажные работы | П | 2017-10-12 | 14:00 | * | * | 2017-10-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. Коробкова, 20 | ЭЭ | допуск для заводки КЛ
| ТГЭ | ТП-900, ул. Б.Тверская. | ЗР | 2017-10-12 | Аварийное состояние опор, недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-10-12 | 9:00 | * | * | 2017-10-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-259, ул. 2я Волоколамская. | МР | 2017-10-12 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-12 | 9:00 | 2017-10-12 | 9:00 | 2017-10-12 | 16:00 | 2017-10-12 | 16:36 | 24 | * | 92 | 91 | 1 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-827, пер. Дружный. | ЗР | 2017-10-12 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-12 | 9:00 | 2017-10-12 | 9:33 | 2017-10-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 38 | 37 | 1 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая Автокооператив N19 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-847 Петербуогское ш. | ЗР | 2017-10-12 | ППР | П | 2017-10-12 | 9:00 | * | * | 2017-10-12 | 13:00 | * | * | 24 | * | 2 | 2 | 0 | Петербургское ш., 117, 119 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-907 Петербургское ш. | ЗР | 2017-10-12 | ППР | П | 2017-10-12 | 9:00 | * | * | 2017-10-12 | 13:00 | * | * | 24 | * | 0 | 0 | 0 | Петербургское ш., АЗС,дер Николо-Малица, дер Дмитрово-Черкасская, Черкассы | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-764 пер. Трудолюбия | ЦР | 2017-10-12 | ремонтные работы | П | 2017-10-12 | 14:00 | * | * | 2017-10-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 9 | 9 | 0 | пер. Трудолюбия, 35 к.1, к.2, 37, 37 к.1, 39, 41, 43, 45 к.1 ул. Роговик, 5 | ЭЭ | ремонт автомата
| ТГЭ | ТП-1014, ул. Хуторская. | ЗР | 2017-10-13 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-13 | 9:00 | 2017-10-13 | 8:45 | 2017-10-13 | 16:00 | 2017-10-13 | 11:15 | 24 | * | 12 | 12 | 0 | ул Хуторская 1,2,5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-259, ул. 3я Волоколамская | МР | 2017-10-13 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-13 | 9:00 | 2017-10-13 | 8:15 | 2017-10-13 | 16:00 | 2017-10-13 | 16:05 | 24 | * | 92 | 91 | 1 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-1028, Московское шоссе. | МР | 2017-10-13 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-13 | 9:00 | 2017-10-13 | 8:40 | 2017-10-13 | 16:00 | 2017-10-13 | 13:15 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ПС Глазково ф.2 | ЗР | 2017-10-07 | КЛ 10 кВ ЛР №2-ПС Соминка ф.24 | А | * | * | 2017-10-07 | 11:07 | * | * | 2017-10-07 | 11:44 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул. Димитрова Тверецкий водозабор | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.36 | ЗР | 2017-10-07 | КЛ ПС Северная ф.36-ТП 783 | А | * | * | 2017-10-07 | 21:00 | * | * | 2017-10-07 | 21:36 | 24 | * | 9 | 9 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 6 к1 ул П Савельевой 28/7, 30/8, 32, 34 пер Снайпера 9ул П Савельевой 4 ул Луначарского 7/36 ул П Савельевой 6 ул Луначарского 11 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 125 | ЦР | 2017-10-09 | ТП 125 на Т-р №1 попала крыса сгорело 2ПК | А | * | * | 2017-10-09 | 0:10 | * | * | 2017-10-09 | 0:50 | 24 | * | 4 | 2 | 0 | ул Коробкова 2 ул Коробкова 1 ул Коробкова ул Коробкова 5 ул Коробкова 1 ул Коробкова 1 ул Коробкова 7 | ЭЭ | Заменено 2 ПК
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ РП 10-ТП 814 | ПР | 2017-10-10 | ремонтные работы | П | 2017-10-10 | 9:30 | 2017-10-10 | 9:51 | 2017-10-10 | 14:00 | 2017-10-10 | 13:53 | 24 | * | 100 | 100 | 0 | дер Борхино, дер Щербово | ЭЭ
| ТГЭ | РП 29 ф. 11 | ЦР | 2017-10-09 | КЛ 10кВ ТП 114 1 с.ш.-ТП 801 1 с.ш. КЛ 10кВ ТП 878 1 с.ш-ТП 801 1 с.ш. | А | * | * | 2017-10-09 | 18:30 | * | * | 2017-10-09 | 21:27 | 24 | * | 114 | 42 | 1 | п-т Победы 7 к4 п-т Победы 7 к5 п-т Победы 7 к3 п-т Чайковского 6 к4 п-т Чайковского 6 к1 ул Л Базановой 20щит№2 ул Л Базановой 18 ул Л Базановой 20щит№1 ул Л Базановой 20 ул Л Базановой 20(стройка 5 очередь) ул Л Базановой 20(стройка 4 очередь) ул Трехсвятская 6к1 ул Трехсвятская 6 ул Желябова 22 ул Трехсвятская 19 ул Желябова 21 ул Желябова 29/25а ул Желябова 3 ул Желябова 23 ул Трехсвятская 25 ул Радищева 24, ул Радищева 28 ул Радищева 24 ул Радищева 26 ул Радищева 28 ул Радищева 28 п-т Тверской 8 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 29 ул Трехсвятская 31/30 ул Радищева 30 ул Симеоновская 27 ул Трехсвятская 33 ул Радищева 38 ул Радищева 44а ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 39 ул Симеоновская 45 пер Студенческий 24 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 26/38 ул Радищева 33,45,47 ул Радищева 42 ул Радищева 37 ул Радищева 38/26 ул Радищева 42 ул Радищева 40 ул Володарского 21 ул Радищева 45 ул Радищева 33 ул Радищева 50 ул Радищева 37 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Володарского 23 пер Студенческий 24(частный) ул Симеоновская 49/22(частный) ул Радищева 56,58,60(частные) ул Радищева 31 ул Радищева 33 ул Радищева 33/35 ул Радищева 31 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Радищева 47 ул Володарского 23 ул Радищева 44 ул Радищева 38 ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 41 ул Симеоновская 45 ул Симеоновская 39 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 35 ф. 13 | ЦР | 2017-10-09 | КЛ 10кВ ТП 114 1 с.ш.-ТП 801 1 с.ш. | А | * | * | 2017-10-09 | 18:30 | * | * | 2017-10-09 | 19:25 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | п-т Чайковского 33 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 917 | ЦР | 2017-10-09 | Кабельная перемычка на Т-р №2 в помещении Тр-ра | А | * | * | 2017-10-09 | 20:52 | * | * | 2017-10-09 | 21:38 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | п-т Волоколамский 20 к1 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 756 | ЦР | 2017-10-10 | КЛ 0,4 кВ повреждена при работах Тверской генерации | А | * | * | 2017-10-10 | 18:01 | * | * | 2017-10-10 | 19:10 | 24 | * | 8 | 3 | 0 | ул Жигарева 31 ул Жигарева 31 ул Жигарева 37 ул Желябова 58 пл Славы 3 ул Володарского 4 ул Володарского 6 ул Володарского 6 ул Володарского 6 пл Славы 1 пл Славы 1 ул Володарского ул Желябова 39 ул Желябова 69 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-498, ул. Жореса, д. 28 | ЗР | 2017-10-16 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-16 | 9:00 | 2017-10-16 | 9:00 | 2017-10-16 | 16:00 | 2017-10-16 | 13:30 | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Жореса, д. 21-39, 26-46 ул Мичурина 1, 1а | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-100-880 | ЦР | 2017-10-16 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-16 | 9:00 | 2017-10-16 | 9:00 | 2017-10-16 | 14:00 | 2017-10-16 | 15:00 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул.Советская, д. 3,3а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-40, 1-я Профинтерна | ПР | 2017-10-16 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-10-16 | 9:00 | 2017-10-16 | 9:30 | 2017-10-16 | 16:00 | 2017-10-16 | 15:10 | 24 | * | 53 | 53 | 0 | ул Профинтерна 1 6-20 ул Профинтерна 2 5-31, 10-40 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-259, ТП-168, ул 2-я Волоколамская, д. 64/7-51/10 | МР | 2017-10-16 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-16 | 9:00 | 2017-10-16 | 10:24 | 2017-10-16 | 16:00 | 2017-10-16 | 17:20 | 24 | * | 224 | 224 | 0 | ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 шос Волоколамское 40/2-58/1 ул Чебышева 17/59 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38 п-д Нестерова 1 27/26-33/27, п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7, 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19, 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33, 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-80 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-1028, д. М. Перемерки | МР | 2017-10-16 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-16 | 9:00 | 2017-10-16 | 9:00 | 2017-10-16 | 16:00 | 2017-10-16 | 15:00 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | д. М.Перемерки, д. 1-41, 4-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-83, п-к 1-й Клубный, д. 61 | ЗР | 2017-10-17 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 16:00 | 2017-10-17 | 13:30 | 24 | * | 148 | 148 | 0 | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-768, ул. Линейная, д. 49; ТП-173, ул. Линейная, д. 106 | МР | 2017-10-17 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 14:00 | 2017-10-17 | 10:30 | 24 | * | 120 | 120 | 0 | п-д Транспортный 1 1/10-17 п-д Транспортный 2 1-23,2-20 шос Бурашевское 5-11 ул Линейная 39-59/18 ул Крупской 3-11а,11 ул Линейная 101-109,98-108 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Транспортная 50-62/1 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-259, ул. Чебышева | МР | 2017-10-17 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 16:00 | 2017-10-17 | 14:50 | 24 | * | 84 | 84 | 0 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38 п-д Нестерова 1 27/26-33/27, п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7, 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19, 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33, 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-80 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-863, п-к Дружный | ЗР | 2017-10-17 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-17 | 9:00 | * | * | 2017-10-17 | 16:00 | * | * | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-854 Старицкое ш. | ПР | 2017-10-17 | ППР | П | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 9:09 | 2017-10-17 | 13:00 | 2017-10-17 | 11:18 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | Гаражный кооператив | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-725 пос. Химинститут | МР | 2017-10-17 | ремонтные работы | П | 2017-10-17 | 13:30 | 2017-10-17 | 13:30 | 2017-10-17 | 16:00 | 2017-10-17 | 14:30 | 24 | * | 28 | 28 | 0 | пос. Химинститута, 45, 46 пос. Н. Власьево, 16-40 | ЭЭ | замена гл. рубильника
| ТГЭ | ТП-174, ул. Восточная | МР | 2017-10-18 | Аварийное состояние провода | П | 2017-10-18 | 9:00 | 2017-10-18 | 9:23 | 2017-10-18 | 16:00 | 2017-10-18 | 13:48 | 24 | * | 48 | 48 | 0 | ул Конечная 4-20 ул Восточная 4-32а,1а-15 ул Тургенева 87-103 ул Линейная 11-115 ул Транспортная 62-68 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-173-174, откл. ТП-174, ТП-93 | МР | 2017-10-18 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-18 | 9:00 | 2017-10-18 | 9:23 | 2017-10-18 | 14:00 | 2017-10-18 | 15:44 | 24 | * | 270 | 270 | 0 | ул Конечная 2/57-68,5,45 ул Восточная 1/55-63, 2-70 ул Дальняя 33/45-63/38, 32/42-68/8 ул Глинки 37-65/41, 34-54 ул Народная 33-57/24, 30/29-56 ул Трудовая 28/23, 52/16,29/25 ул Тургенева 87-103, 72-104/42 п-д Тургенева 1/39-15/40, 2/41-16/42 ул Загородная 17а-39/50, 20-38, 70-74 п-д Загородный 1/55-13, 2/57-16/58 ул Линейная 110/18, 111/16, 113/16, 115/20 ул Транспортная 64, 66, 68 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1030, ул Достоевского, д. 42-50 | ЦР | 2017-10-18 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-18 | 9:00 | 2017-10-18 | 9:00 | 2017-10-18 | 16:00 | 2017-10-18 | 13:30 | 24 | * | 18 | 18 | 0 | пер Беляковский 2-14 ул Достоевского 39-47, 42-50 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-861 Окружная дорога | КР | 2017-10-18 | ППР | П | 2017-10-18 | 9:00 | 2017-10-18 | 9:30 | 2017-10-18 | 13:00 | 2017-10-18 | 10:17 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | АЗС | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-900, ул. Б. Тверская, д. 36 | ЗР | 2017-10-19 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-19 | 9:00 | 2017-10-19 | 9:00 | 2017-10-19 | 16:00 | 2017-10-19 | 11:45 | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Б Тверская 32-48, 29-47 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-83, ул. Маяковского | ЗР | 2017-10-19 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-19 | 9:00 | * | * | 2017-10-19 | 16:00 | * | * | 24 | * | 148 | 148 |  | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-863, п-к Дружный | ЗР | 2017-10-19 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-19 | 9:00 | 2017-10-19 | 9:25 | 2017-10-19 | 16:00 | 2017-10-19 | 14:48 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-895 Свободный пер. | ЦР | 2017-10-19 | ППР | П | 2017-10-19 | 9:00 | 2017-10-19 | 9:15 | 2017-10-19 | 13:00 | 2017-10-19 | 11:00 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | Свободный пер., 3, 3а Тверская пл., 2. 2б | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-1080 д. Николо-Малица | КР | 2017-10-19 | ремонтные работы | П | 2017-10-19 | 9:30 | 2017-10-19 | 9:30 | 2017-10-19 | 13:00 | 2017-10-19 | 10:45 | 24 | * |  |  |  | дер. Николо- Малица | ЭЭ | установка рубильника
| ТГЭ | ТП-82, ул. 1-я Краснознаменная, д. 1-17 | ПР | 2017-10-20 | Аварийное состояние провода | П | 2017-10-20 | 9:00 | 2017-10-20 | 9:35 | 2017-10-20 | 16:00 | 2017-10-20 | 11:53 | 24 | * | 79 | 79 | 0 | ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 61-65а ул Беговая 2 1а, 2а, 6-22,7-21 ул Воровского 1-19, 2-20 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-83, ул. Маяковского | ЗР | 2017-10-20 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-20 | 9:00 | 2017-10-20 | 9:00 | 2017-10-20 | 16:00 | 2017-10-20 | 14:40 | 24 | * | 148 | 148 |  | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1028, д. М. Перемерки | МР | 2017-10-20 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-20 | 9:00 | * | * | 2017-10-20 | 16:00 | 2017-10-20 | 13:15 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | д. М.Перемерки, д. 1-41, 4-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ПС Северная ф. 11 | ЗР | 2017-10-13 | КЛ ТП 498- ТП 194 1 с. ш. | А | * | * | 2017-10-13 | 20:25 | * | * | 2017-10-13 | 21:55 | 24 | * | 500 | 426 | 1 | ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3, 85-91 ул Б Тверская 1/40-39, 2-48 ул Дачная 33-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 28-40/29 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Красина 2 4-41, 30-42 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 16-22, 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а,1-20 п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а, 1-20 ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Чехова 49 -61,44 -56 ул Жореса 43 -57,50/6 -66а ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Центросвар 3 с.ш. и 4 с. ш. 10 кВ | ЗР | 2017-10-13 | Дефект на Т-2 ПС Центросвар | А | * | * | 2017-10-13 | 21:00 | * | * | 2017-10-13 | 22:07 | 24 | * | 140 | 107 | 2 | б-р Молодежный 1 кв73-142 б-р Молодежный 5 б-р Молодежный 8к1 ул П Савельевой 23 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 25 наб Иртыша 50/2-62/9 ул П Савельевой 23 к2, 3 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а ул Фрунзе 8/3 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39а ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 | ЭЭ | Ремонт Т-2 на ПС Центросвар
| ТГЭ | ПС Лазурная 1 с. ш.-Земля | МР | 2017-10-15 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-10-15 | 13:22 | * | * | 2017-10-15 | 13:38 | 24 | * | 24 | 23 | 1 | пос Элеватор | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 32 2я-Лагерная | ПР | 2017-10-19 | замена опоры | П | 2017-10-19 | 9:00 | 2017-10-19 | 9:49 | 2017-10-19 | 13:00 | 2017-10-19 | 12:24 | 24 | * |  |  |  | ул Лагерная 2 ул Республиканская 1 ул Республиканская 2 ул Пичугина пер Партизанский п-д Академический 2 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 125 | ЦР | 2017-10-18 | ТП 125 на Т-р №2 сгорело 2 ПК (попала крыса) | А | * | * | 2017-10-18 | 2:09 | * | * | 2017-10-18 | 3:05 | 24 | * | 4 | 2 | 0 | ул Коробкова 2 ул Коробкова 1 ул Коробкова 5 ул Коробкова 7 | ЭЭ | Заменено 2 ПК
| ТГЭ | ПС Мехзавода 1 с. ш. 10 кВ-Земля | ПР | 2017-10-19 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-10-19 | 3:05 | * | * | 2017-10-19 | 3:48 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 п-т 50 лет Октября 3к2 ул Республиканская 9 ул Республиканская 11 ул Республиканская 13 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.21 | ЗР | 2017-10-19 | КЛ 10 кВ ПС Соминка ф.21-РП Тверецкого водозабора ф. 9 | А | * | * | 2017-10-19 | 4:02 | * | * | 2017-10-19 | 4:02 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.33 | ЗР | 2017-10-19 | КЛ 10 кВ ПС Соминка ф.33-ТП735 1 с.ш. КЛ 10 кВ ТП506-ТП456 | А | * | * | 2017-10-19 | 4:02 | * | * | 2017-10-19 | 5:08 | 24 | * | 50 | 50 | 0 | ул С Степанова 24 ул С Степанова 28 ул С Степанова 26 ул Жореса 3 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 3 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 1 ул Чехова 7а ул С Степанова 12 ул Благоева 3к2 ул Благоева 3, 3 к3 ул Горького 128 к2 ул С Степанова 10 ул С Степанова 14 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5 ул Благоева 5к4 ул Благоева 5 ул С Степанова 8а ул Горького 130 ул Горького 132 ул Горького 136/6 ул Горького 134 ул С Степанова 8 ул Горького 128/1 ул Благоева 3 к1 ул Горького 126 ул Горького 124 ул Горького 128 к2 ул Благоева 3к2 ул Благоева 3 к5 ул Благоева 3 к1 ул Благоева 5 ул Благоева 4 ул Благоева 6 ул Горького 122/2 ул Благоева 2а ул Горького 108 ул Благоева 4 к2 ул Благоева 4 к3 ул Горького 86/3 ул Фурманова 12 ул Благоева 8 к2 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-390, ул. Просторная, д. 55 | МР | 2017-10-23 | Аварийное состояние провода, опор | П | 2017-10-23 | 9:00 | 2017-10-23 | 9:36 | 2017-10-23 | 16:00 | 2017-10-23 | 12:00 | 24 | * | 101 | 101 | 0 | ул Луговая 44а - 88, 55 - 69 ул Загородная 56 ул Дрожжина 53 - 75, 58 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 70 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 50 - 66, 41 - 57 п-д Дрожжина 1 2-8,3-5 п-д Дрожжина 2 1-7 п-д Южный 2 - 18, 1-15 п-д Островского 1-7 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор
| ТГЭ | ТП-168, ул. 2-я Волоколамская, д. 32/7 | ПР | 2017-10-23 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-23 | 9:00 | * | * | 2017-10-23 | 11:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Чкалова 1-15, 2-24 ул Волоколамская 2 4-32, 11-35 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/15 ул Лермонтова 69 ул Чкалова 1-15, 2-24 ул Волоколамская 2 4-32, 11-35 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 10-38/15 ул Лермонтова 69 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-827, Прудный тупик, д. 1-12 | ЗР | 2017-10-23 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-23 | 9:00 | 2017-10-23 | 9:10 | 2017-10-23 | 16:00 | 2017-10-23 | 13:45 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая Автокооператив N19 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-122, 4-я Волоколамская, ул. А. Матросова | ПР | 2017-10-23 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-10-23 | 9:00 | 2017-10-23 | 9:00 | 2017-10-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 77 | 77 | 0 | п-д Нестерова 2 11/42-43,10/4042 ул Волоколамская 4 29-55,30-56/31 ул Нестерова 32-44, 31-45 ул Можайского 33-43, 34-44 ул Матросова 35-45,34-42 ул М. Расковой 43.45 ул Чебышева 41,43,42,44 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-40, ул. 6-я Пролетарская, д. 21; 1-я Профинтерна | ПР | 2017-10-27 | Аварийное состояние опор. Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-27 | 9:00 | 2017-10-27 | 11:25 | 2017-10-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 109 | 109 | 0 | ул Гончаровой 1-45, 4-32 ул Пролетарская 7 11,13 ул Маслова 36-42,20,22 ул Пролетарская 6 9-29, 10-24 ул Профинтерна 1 6-20 ул Профинтерна 2 5-31, 10-40 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-364, п. Н. Власьево | МР | 2017-10-24 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-24 | 9:00 | 2017-10-24 | 9:00 | 2017-10-24 | 16:00 | 2017-10-24 | 14:48 | 24 | * | 21 | 21 | 0 | п. Н. Власьево, д. 1-15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-122, 4-я Волоколамская, ул. А. Матросова | ПР | 2017-10-24 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-10-24 | 9:00 | 2017-10-24 | 9:00 | 2017-10-24 | 16:00 | 2017-10-24 | 16:30 | 24 | * | 77 | 77 | 0 | п-д Нестерова 2 11/42-43,10/4042 ул Волоколамская 4 29-55,30-56/31 ул Нестерова 32-44, 31-45 ул Можайского 33-43, 34-44 ул Матросова 35-45,34-42 ул М. Расковой 43.45 ул Чебышева 41,43,42,44 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-900 ул. Скворцова-Степанова |  | 2017-10-24 | ППР | П | 2017-10-24 | 9:00 | 2017-10-24 | 8:50 | 2017-10-24 | 13:00 | 2017-10-24 | 12:12 | 24 | * | 172 | 172 | 0 | ул. С. Степанова, 83 ,85, 87 кв.1, 2, 3; 89,91 ул. Б. Тверская, д. 1/40-27, 2-28, 29/40-39/49, 30/42-48/41 ул. Дачная, 33, 35, 37-39/47, 48/41 ул. Кольцевая, 27-37, 34/31-40/29,28, 28/55 ул. Звеньевая, 1/32-13, 2/36-14, 15-27/31, 16-28/33 ул. Докучаева, 36 ул. 2-я Звеньевая, 5/15-19, 6/13-22,20,22/9 ул. Соминка, 28,30,30а,36-14 п-д 1 Соминка, 1/57-31, 2/59-34 п-д 2 Соминка, 3-23, 2/49-22 ул. Соревнования, 17,18 ул. 2-я Соревнования, 14/23-22, 17-21 ул.2-я Плеханова, 14/33-24, 34/29 ул.2-я Докучаева, 1/57, 53, 55,61, 2/49, 2/5 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-907-л/р 1. Отключаются: ТП-866, 849, 968, 832, 794, 810, 1072, "Брикет. З-да", "Лесхоз" | ЗР | 2017-10-25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-25 | 9:00 | 2017-10-25 | 9:52 | 2017-10-25 | 15:00 | 2017-10-25 | 15:49 | 24 | * |  |  | 0 | Освещение трассы Москва - С Петербург дер Черкассы (кладбище) дер Дмитрово-Черкассы (новое кладбище) пос Дм-Черкассы | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-181, ул. Совхозная, д. 35/43 | ЗР | 2017-10-25 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-25 | 9:00 | 2017-10-25 | 9:00 | 2017-10-25 | 16:00 | 2017-10-25 | 13:00 | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул Вагонников 1 1-17, 2-20, 36-56 пер Вагонников 1 34-46,45-53 пер Вагонников 42-56 ул Совхозная 1-11,35-43 ул Пригородная 1-17,2-18,36-44,35-43 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-54, Затверецкий б-р, д. 85 | ЗР | 2017-10-25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-25 | 9:00 | * | * | 2017-10-25 | 12:00 | * | * | 24 | * | 72 | 72 | 0 | б-р Затверецкий 57-85, 48-58 ул Н Слобода 55а69, 46, 56/2-70/2,1-15,2-10 пер Клубный 1 19-31, 16-28 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-247, ул. Марата, д.30 | ЗР | 2017-10-25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-25 | 13:00 | 2017-10-25 | 9:20 | 2017-10-25 | 15:00 | 2017-10-25 | 11:50 | 24 | * | 51 | 51 | 0 | ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Дачная 55 ул Кольцевая 49 ул Соминка 50 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников | ЗР | 2017-10-25 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-25 | 9:00 | 2017-10-25 | 9:00 | 2017-10-25 | 16:00 | 2017-10-25 | 14:50 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая Автокооператив N19 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-122, ул. М. Расковой | ПР | 2017-10-25 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-10-25 | 9:00 | 2017-10-25 | 9:00 | 2017-10-25 | 16:00 | 2017-10-25 | 15:05 | 24 | * | 77 | 77 | 0 | п-д Нестерова 2 11/42-43,10/4042 ул Волоколамская 4 29-55,30-56/31 ул Нестерова 32-44, 31-45 ул Можайского 33-43, 34-44 ул Матросова 35-45,34-42 ул М. Расковой 43.45 ул Чебышева 41,43,42,44 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-544 Петербургское ш. | ЗР | 2017-10-25 | ППР | П | 2017-10-25 | 9:00 | 2017-10-25 | 10:00 | 2017-10-25 | 13:00 | 2017-10-25 | 13:00 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | Петербургское ш., д. 2 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-1014 ул. Хуторская | КР | 2017-10-25 | ремонтные работы | П | 2017-10-25 | 9:00 | 2017-10-25 | 10:00 | 2017-10-25 | 13:00 | 2017-10-25 | 11:12 | 24 | * | 5 | 5 | 0 | ул. Хуторская, 1, 2, 5 пер. Ручейный, 6, 7 | ЭЭ | установка разрядников
| ТГЭ | ТП-750 ул. Виноградова | ПР | 2017-10-25 | установка учетов | П | 2017-10-25 | 13:30 1 с.ш. | 2017-10-25 | 13:30 | 2017-10-25 | 16:30 1 с.ш. | 2017-10-25 | 15:30 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | ул. Виноградова, 9, 9/2, 10, 12 ул. 6-я Кр. Слободы.50 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-150-380, отк. ТП-977 | МР | 2017-10-26 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 16:00 | 2017-10-26 | 14:56 | 24 | * |  |  | 0 | дер Б Перемерки | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-900, Б. Тверская, д. 25 | ЗР | 2017-10-26 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 16:00 | 2017-10-26 | 11:10 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Б Тверская 1/40-49, 2-48 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-662 | МР | 2017-10-26 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 16:00 | 2017-10-26 | 14:49 | 24 | * | 49 | 49 | 0 | дер Никифоровское 1 - 54 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-814, ул. Борихино поле | ПР | 2017-10-26 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 10:08 | 2017-10-26 | 16:00 | 2017-10-26 | 16:07 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | дер Борихино 70,72 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-909 ул. Коминтерна | МР | 2017-10-26 | ППР | П | 2017-10-26 | 9:00 | * | * | 2017-10-26 | 12:00 | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул. Коминтерна, 71 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-750 ул. Виноградова | ПР | 2017-10-26 | установка учетов | П | 2017-10-26 | 9:00 2 с.ш | 2017-10-26 | 9:00 2 с.ш | 2017-10-26 | 12:00 2 с.ш. | 2017-10-26 | 11:57 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | ул. Виноградова, 9, 9/2, 10, 12 ул. 6-я Кр. Слободы.50 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-40, ул. 6-я Пролетарская, д. 21; 1-я Профинтерна | ПР | 2017-10-24 | Аварийное состояние опор. Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-24 | 9:00 | * | * | 2017-10-24 | 16:00 | * | * | 24 | * | 109 | 109 | 0 | ул Гончаровой 1-45, 4-32 ул Пролетарская 7 11,13 ул Маслова 36-42,20,22 ул Пролетарская 6 9-29, 10-24 ул Профинтерна 1 6-20 ул Профинтерна 2 5-31, 10-40 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-982, ул. Стрежневая | ЗР | 2017-10-27 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-27 | 9:00 | * | * | 2017-10-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | пер Вольный 1-27,2-14 ул Стрежневая 25-43,16-34 ул Кривическая 35,36,26,38,39 ул Черкасская 8,9,11 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-814, ул. Борихино поле | ПР | 2017-10-27 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-10-27 | 9:00 | 2017-10-27 | 9:00 | 2017-10-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 2 | 2 | 0 | дер Борихино 70,72 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ПС Соминка 2 с.ш. | ЗР | 2017-10-20 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-10-20 | 10:33 | * | * | 2017-10-20 | 10:46 | 24 | * |  |  |  | ул Кольцевая 72,74 ул Кольцевая 70 ул Кольцевая 76 ул Кольцевая 78 ул Дачная 67,69 ул Дачная 71 ул Дачная 73 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 32/67 ул Кольцевая 68а ул Хрустальная 36 ул Хрустальная 36 к1 ул Хрустальная 38 ул Дачная 74 под.1, 2, 3 ул Дачная 74 под.4, 5, 6 ул Дачная 72 ул Хрустальная 40 п-т Комсомольский 17/56 п-т Комсомольский 19а ул Мичурина 45 п-т Комсомольский 10 п-т Комсомольский 12 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 16 п-т Комсомольский 10к1 п-т Комсомольский 10 наб Тверцы 13, 15, 17, 19, 21 пер Щ-Барановский 2, 4 пер Шевченко 8, 10, 12, 14 пер Шевченко 16 п-т Комсомольский 7 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 11а п-т Комсомольский 9 ул Фарафоновой 26 п-т Комсомольский 11а ул Волынская 2 ул Фарафоновой 37 ул Соминка 65 ул Чехова 17 ул С Степанова 36 ул С Степанова 24 ул С Степанова 28 ул С Степанова 26 ул Жореса 3 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 1 ул Чехова 7а ул Шмидта 3 ул Хрустальная 2 ул Хрустальная 2 к4 ул Хрустальная 2 к2 ул Хрустальная 2 к3 ул Хрустальная 2 к1 ул Хрустальная 2 к5 ул Хрустальная 2 к6 ул Хрустальная 4 ул Благоева 76 блоки 1, 2, 3 ул Благоева 76 к2 ул Благоева 76 к1 ул Шмидта 49 к2 ул Шмидта 49 ул Шмидта 49 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 15/44 п-т Комсомольский 11 ул Коноплянниковой 6 ул Коноплянниковой 12 ул Коноплянниковой 4а ул Коноплянниковой 4 ул Горького 6 ул Горького 8 ул Фарафоновой 1/3 п-т Комсомольский 3 п-т Комсомольский 5к1 123п-т Комсомольский 6 ул Шевченко 1 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 7 ул Горького 4а ул Мусоргского 19/25, 21/26, 23 ул Мусоргского 25 ул Мусоргского 29/33 ул Мусоргского 29 ул Мусоргского 27 ул Шмидта 23 ул Шмидта 24 ул Мусоргского 17 ул Шмидта 7, 11, 15 ул Мусоргского 7 ул Мусоргского 11 ул Мусоргского 13 ул Шмидта 18/16 ул Карпинского 14 ул Карпинского 24 ул Карпинского 26а ул Шмидта 14 - 22, 20/15 ,21/2 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Мусоргского 17 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Коноплянниковой 21 ул Коноплянниковой 23 ул Коноплянниковой 24 ул Коноплянниковой 26 ул Мичурина 44 ул Красина 53 ул Красина 53 к1 п-т Комсомольский 11 п-т Комсомольский 11 к1 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Вагжановская ф. 05 | ЦР | 2017-10-20 | КЛ 6 кВ ПС Вагжановская ф. 05- ТП 100 1 с. ш. (повреждена при работах ООО "Стройгарант" | А | * | * | 2017-10-20 | 18:16 | * | * | 2017-10-20 | 19:37 | 24 | * | 3 | 0 | 0 | ул Советская 4 пер Свободный 28 пер Свободный 30 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 1 ф. 3 | ЦР | 2017-10-20 | КЛ 6 кВ ТП 1- ТП 130 | А | * | * | 2017-10-20 | 18:16 | * | * | 2017-10-20 | 20:50 | 24 | * | 30 | 20 | 1 | пер Свободный 28 пер Свободный 30 ул Советская 14 ул Новоторжская 3 ул Новоторжская 3 ул Советская 10 ул Советская 10а пл Театральная 3а ул Новоторжская 5 ул Новоторжская 7 п-д Театральный 1 пер Свободный 43/18 ул Советская 7 наб С Разина 1 пер Свободный 30 п-т Тверской 15 наб С Разина 2/ 1п-т Тверской 18 наб С Разина 3 наб С Разина 4 ул В Новгорода 1 ул В Новгорода 5 ул Трехсвятская 40 ул Трехсвятская 38 ул Трехсвятская 49 п-т Тверской 14 ул В Новгорода 4 п-т Тверской 16 ул Советская 11а ул В Новгорода 8 ул В Новгорода 10 ул Советская 11 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф. 39 | МР | 2017-10-21 | КЛ 6 кВ ПС Южная ф. 39 - ТП 774 1 с. ш. | А | * | * | 2017-10-21 | 5:40 | * | * | 2017-10-21 | 7:11 | 24 | * | 7 | 1 | 0 | шос Волоколамское 49 ,39а ул Бригадная 1 шос Волоколамское 47/51 шос Волоколамское 87 шос Волоколамское 85 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 1 1 с.ш. 6кВ | ЦР | 2017-10-21 | РП 1 ф.9 отказ МВ | А | * | * | 2017-10-21 | 17:03 | * | * | 2017-10-21 | 17:40 | 24 | * | 75 | 68 | 0 | ул Советская 7 наб С Разина 1 пер Свободный 30 п-т Тверской 15 ул В Новгорода 2 наб С Разина 1 ул Новоторжская 7 п-д Театральный 1 пер Свободный 43/18 ул Советская 4 пер Студенческий 30а ул Советская 40 пер Студенческий 30 пер Студенческий 23 пер Студенческий 21 ул Радищева 31 ул Советская 38 ул Советская 42 ул Советская 32 ул Советская 28 ул Советская 30 ул Советская 14 ул Новоторжская 3 ул Советская 10 ул Советская 10а пл Театральная 3а ул Новоторжская 5 пл Театральная 3б ул Советская 12 ул Советская 10/4 п-т Тверской 10 ул Новоторжская 8 ул Новоторжская 12б/27 ул Новоторжская 12а ул Новоторжская 10 ул Трехсвятская 35 ул Трехсвятская 35а ул Трехсвятская 37а б-р Радищева 19,23 б-р Радищева 21 ул Трехсвятская 33 ул Новоторжская 8 ул Трехсвятская 35б ул Новоторжская 2,4,6 п-т Тверской 9 ул Радищева 5, 7 ул Новоторжская 2 пер Свободный 16/2 пер Свободный 22 пер Свободный 18 ул Советская 18 ул Советская 20 ул Советская 20 к2 ул Новоторжская 9 ул Новоторжская 21 пер Свободный 20 ул Советская 24 ул Советская 22 п-т Тверской 13 п-т Тверской 11 ул Новоторжская 15, 17,19 ул Советская 28 ул Советская 26 ул Новоторжская 19 п-т Тверской 12 ул Новоторжская 23 | ЭЭ | Ремонт МВ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 20 | ЗР | 2017-10-21 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 20- РП 41 ф. 8 | А | * | * | 2017-10-21 | 22:19 | * | * | 2017-10-21 | 23:00 | 24 | * | 59 | 30 | 2 | пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9ул С Степанова 17 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 ул Шмидта 1 пер Никитина 12ул Шмидта 4а/21 ул Шмидта 4а/22 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 22 | ЗР | 2017-10-21 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.22 -РП 22 ф.8 | А | * | * | 2017-10-21 | 22:19 | * | * | 2017-10-21 | 23:23 | 24 | * | 19 | 14 | 1 | ЦТП ул П Савельевой Коммерческий центр "Дюна" ул П Савельевой 46 Магазин "Универсам" ул П Савельевой 48а жилой дом ЖСК ул П Савельевой 48 Бытовой городок"Юность" ПСО КПД ул П Савельевой 48 жилой дом УК ООО"ЖЭУ" ул П Савельевой 48 к1 жилой дом УК ОО"ЖЭУ" ул П Савельевой 48 к1 жилой дом ЖК-2 ул П Савельевой 48 к2 стройка ул П Савельевой стройка жилой дом ООО"Фаворит" ул П Савельевой 48 к4 жилой дом ООО"Фаворит" ул П Савельевой 48 к5Магазин"Тверской продукт N 4" пер Вагонников 1 43 жилой дом д/у N19 пер Вагонников 1 43 Спортивный клуб "Максимус" ул Седова 55 Тепловой узел (дренажная насос) ул Седова 55 ЦТП пер Вагонников 1 43 жилой дом д/у N19 ул Седова 55 Тепловой узел (дренажная насос) ул Седова 55 КНС N 13 пер Вагонников 1 43жилые дома ул Совхозная 4-18 четные жилые дома ул Северная 1-19, 2/30-20/19 жилые дома ул Планерная 3-19/23 нечетные жилой дом пер Вагонников 2 21 жилые дома пер Вагонников 1 28, 34, 54/2, 56, 58 ясли-сад №9 ул Седова 53 жилые дома пр Седова 2 42,44,46жилой дом д/у N19 ул Седова 57 жилой дом ТСЖ ул Вагонников 1 46 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.35 | ЗР | 2017-10-22 | КЛ 10кВ ПС Соминка ф.35-РП 30 ф.7 | А | * | * | 2017-10-22 | 17:28 | * | * | 2017-10-22 | 18:01 | 24 | * | 18 | 15 | 2 | ул Шмидта 40 ул Мичурина 41 п-т Комсомольский 19 к1 п-т Комсомольский 19 ул Коноплянниковой 22 ул Шмидта 38 ул Коноплянниковой 22а ул Коноплянниковой 24 ул Коноплянниковой 26 ул Мичурина 44 ул Красина 53 ул Красина 53 к1 ул Коноплянниковой 17 к1 ул Коноплянниковой 21 ул Коноплянниковой 23 п-т Комсомольский 11 п-т Комсомольский 11 к1 п-т Комсомольский 11 к2 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная 2 с.ш.10кВ | ЗР | 2017-10-23 | ПС Северная ф. 16 неисправность оборудования | А | * | * | 2017-10-23 | 21.00 | * | * | 2017-10-23 | 21:05 | 24 | * | 1300 | 1021 | 17 | жилой дом ТСЖ шос С Петербургское 20 жилые дома ул Металлистов 1 1-21, 2-22 жилые дома ул Танкистов 5-13, 4-16 жилые дома ул Металлистов 2 1-25, 2-22 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" пер Перекопский 7 Гимназия N8 шос С Петербургское 8 Ларек "Мороженое" шос С Петербургское жилой дом ул Металлистов 2 2шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское шос С Петербургское 1/7бжилой дом ООО УК "Петровна" ул Оборонная 10 ЦТП ул Веселова 25 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" ул Веселова 25 Аптека ул Веселова 25 ГРП ул Веселова 25 Магазин продукты"Пятерочка" ул Веселова 25 жилой дом ТСЖ пер Металлистов 4 5 ЦТП пер Металлистов 4 5 жилой дом ООО УК"Петровна" пер Металлистов 4 7АТСЭ-55 ул Оборонная 4 Гаражи АТСЭ-55 ул Оборонная Отдел охраны Заволжского района ул Оборонная 4 жилой дом ТСЖ ООО"Петровна" ул Оборонная 8 ул Веселова 29 ул Оборонная 9/27 ул Оборонная 5 ул Луначарского 6 ул Луначарского 8пер Артиллерийский 13,15 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 и т. д. | ЭЭ | Ремонт в яч. 16
| ТГЭ | Соминка ф.23 | ЗР | 2017-10-24 | КЛ 10 кВ Соминка ф.23-ТП 639 2 с.ш. | А | * | * | 2017-10-24 | 6:03 | * | * | 2017-10-24 | 7:29 | 24 | * | 67 | 59 | 8 | ул Коноплянниковой ул Шмидта ул Фарафоновой ул Горького ул Волынская п-т Комсомольский | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 259 | МР | 2017-10-26 | аварийная опора | П | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 10:00 | 2017-10-26 | 10:08 | 24 | * | 15 | 15 | 0 | шос Волоколамское | ЭЭ | замена опоры
| ТГЭ | ТП-75 ул. Стахановская | ПР | 2017-10-26 | ремонтные работы | П | 2017-10-26 | 14:00 | 2017-10-26 | 13:49 | 2017-10-26 | 15:00 | 2017-10-26 | 15:00 | 24 | * | 110 | 110 | 0 | б-р Профсоюзов, д. 4, 6,10,19-27, 20, 8-17 ул. Тракторная, д. 5, 5б, 5/8-15, 4-20 ул. Халтурина, д. 20, 22 ул. Севастьянова, д. 12-20 ул. Стахановская, д. 2-22/24, 35, 37, 31, 33 ул. 1-я Новостройка, д. 9/8, 15,1 7/24, 19 ул. 2-я Новостройка, д. 1/7-21, 2-24 п-д Стахановский, д. 3-15/9, 4-16/7 ул. Жуковского, д. 21-45, 22-48 ул. 2-я Колхозная, д.1-21, 4-26 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Северная ф.07 | ЗР | 2017-10-25 | КЛ 10кВ ТП 566 2с.ш.-Тп 412 2с.ш. | А | * | * | 2017-10-25 | 23:50 | * | * | 2017-10-26 | 1:35 | 24 | * | 5 | 0 | 1 | ул Ушакова ул Дачная | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-1 Луначарского ул.Красина, д.76 | ЗР | 2017-10-27 | установка учетов | П | 2017-10-27 | 11:00 2 с.ш. | 2017-10-27 | 9:43 | 2017-10-27 | 13:00 2 с.ш. | 2017-10-27 | 12:07 | 24 | * | 32 | 6 | 0 | ул.Хромова, д.27 ул. 2-я Красина, д.72, 76, 80,84 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-750 ул. Виноградова | ПР | 2017-10-30 | установка учетов | П | 2017-10-30 | 9:00 1 с.ш. | 2017-10-30 | 9:17 1 с.ш. | 2017-10-30 | 12:00 1 с.ш. | 2017-10-30 | 10:50 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | ул. Виноградова, 9, 9/2, 10, 12 ул. 6-я Кр. Слободы.50 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-91, Волоколамское ш., д. 17, 19а | ПР | 2017-10-30 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-30 | 9:00 | 2017-10-30 | 9:25 | 2017-10-30 | 13:00 | 2017-10-30 | 11:15 | 24 | * | 48 | 48 | 0 | ул Лермонтова 43 - 67, 38 – 54 пер Волоколамский 27 ул Новошоссейная 2-6,1а-5 ул Куклиновка 2 13,24,24а шос Волоколамское 8,15/63 - 41 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-32, ул. 2-я Лагерная, д. 14а | ПР | 2017-10-30 | Аварийное состояние провода, опор. | П | 2017-10-30 | 9:00 | * | * | 2017-10-30 | 16:00 | * | * | 24 | * | 49 | 49 | 0 | ул Лагерная 2 7-17, 6-22 ул Лагерная 1 1а ул Республиканская 1 1-5, 2а-6,22-26 ул Республиканская 2 1а, 1-13, 2-14 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. | Работы отмененены
| ТГЭ | ТП-363, Волжский пр-д, д. 12 | МР | 2017-10-30 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-10-30 | 9:00 | 2017-10-30 | 9:00 | 2017-10-30 | 16:00 | 2017-10-30 | 11:00 | 24 | * | 27 | 27 | 0 | п-д Волжский 8-12,9-13 п-д Офицерский 1-13,2-10 п-д Загородный 10,10а,10б,10/1 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-814, д. Борихино | ПР | 2017-10-30 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-10-30 | 9:00 | 2017-10-30 | 9:00 | 2017-10-30 | 16:00 | 2017-10-30 | 16:00 | 24 | * | 29 | 29 | 0 | д Борихино, д. 70-96,71-95. | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-829, д. Дмитровское, д. 46-57 | ЗР | 2017-10-30 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-30 | 9:00 | 2017-10-30 | 9:00 | 2017-10-30 | 16:00 | 16:00 | 15:05 | 24 | * | 78 | 78 | 0 | д. Дмитровское 1-71, 2-72 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-917 Волоколамский п-т | МР | 2017-10-31 | ППР | П | 2017-10-31 | 9:00 | 2017-10-31 | 11:04 | 2017-10-31 | 13:00 | 2017-10-31 | 13:22 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | Волоколамский п-т, 20 к.1 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП 122 ул. Нестерова | ПР | 2017-10-31 | ремонтные работы | П | 2017-10-31 | 14:00 | 2017-10-31 | 14:15 | 2017-10-31 | 15:00 | 2017-10-31 | 15:00 | 24 | 15:00 | 150 | 150 | 0 | 2-й пр.Нестерова, 1/35-9/41, 2/34-10/39. 11/42-31, 10/40-32, 35/41-43, 34/39-40, ул.4-я Влоколамская, 1/22-29, 4-28, 31/34-55, 32/32-56/31, ул. Чкалова, 28-32, 34, 42/10, 17-29, 3-й пр. Чкалова, 1/26-17/23, 2/24-18/21, 4-й пр. Чкалова, 1/30-15/27, 2/28-18/25, п-т Октябрьский, 32/32-38/29, ул. Нестерова, 35-39, 43, 44, 45, 38, 36, ул. Можайского, 44, 45, 35, 37, 36, 38, ул. Матросова, 44, 45, 37, 39, 36. 38, ул. Чебышева, 43, 44, ул. М.Расковой, 45, | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-989 ул. Стартовая | МР | 2017-10-31 | электромонтажные работы | П | 2017-10-31 | 9:00 1 с.ш. | 2017-10-31 | 9:32 | 2017-10-31 | 12:00 1 с.ш. | 2017-10-31 | 13:22 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул. Новая, 2, 4, 6, 8 | ЭЭ | заводка 2-х КЛ
| ТГЭ | ТП-989 ул. Стартовая | МР | 2017-10-31 | электромонтажные работы | П | 2017-10-31 | 13:30 2 с.ш. | 2017-10-31 | 13:23 | 2017-10-31 | 16:00 2 с.ш. | 2017-10-31 | 16:26 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул. Новая, 2, 4, 6, 8 | ЭЭ | заводка 2-х КЛ
| ТГЭ | ТП-297, ул. Коробкова, д. 13 | ПР | 2017-10-31 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-10-31 | 9:00 | 2017-10-31 | 9:25 | 2017-10-31 | 13:00 | 2017-10-31 | 11:47 | 24 | * | 40 | 40 | 0 | ул Коробкова 24-46 ул Пролетарская 4 1-7, 2/35-8а ул Пролетарская 5 1-9, 2/27-10 ул Пролетарская 6 1-7, 2/19-10 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-75, ул. Стахановская | ПР | 2017-10-31 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-31 | 9:00 | 2017-10-31 | 9:00 | 2017-10-31 | 16:00 | 2017-10-31 | 13:40 | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-814, д. Борихино | ПР | 2017-10-31 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-10-31 | 9:00 | 2017-10-31 | 9:00 | 2017-10-31 | 16:00 | 2017-10-31 | 15:46 | 24 | * | 29 | 29 | 0 | д Борихино, д. 70-96,71-95. | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-364, д. Ново-Власьево | МР | 2017-10-31 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-10-31 | 9:00 | 2017-10-31 | 9:00 | 2017-10-31 | 16:00 | 2017-10-31 | 14:50 | 24 | * | 20 | 20 | 0 | п. Н. Власьево д. 1-15, | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-1033 ул. Можайскогоо | МР | 2017-11-01 | установка учетов | П | 2017-11-01 | 14:00 1 с.ш. | 2017-11-01 | 13:30 | 2017-11-01 | 16:00 1 с.ш. | 2017-11-01 | 15:15 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-300, пр-д Швейников | ЦР | 2017-11-01 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-01 | 9:00 | * | * | 2017-11-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 7 | 7 | 0 | п-д Швейников 2,4к1,4к2,6 п-т Победы 10,12,12а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-75, ул. Новостроек | ПР | 2017-11-01 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-11-01 | 9:00 | 2017-11-01 | 9:00 | 2017-11-01 | 16:00 | 2017-11-01 | 14:00 | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-814, д. Борихино | ПР | 2017-11-01 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-11-01 | 9:00 | 2017-11-01 | 9:00 | 2017-11-01 | 16:00 | 2017-11-01 | 16:00 | 24 | * | 29 | 29 | 0 | д Борихино, д. 70-96,71-95. | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-163, б-р Профсоюзов, д. 51,53,53а | ПР | 2017-11-01 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-01 | 9:00 | 2017-11-01 | 9:00 | 2017-11-01 | 16:00 | 2017-11-01 | 16:00 | 24 | * | 65 | 65 | 0 | б-р Профсоюзов 31-57, 26-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-1033 ул. Можайскогоо | МР | 2017-11-02 | установка учетов | П | 2017-11-02 | 14:00 2 с.ш. | 2017-11-02 | 13:38 | 2017-11-02 | 16:00 2 с.ш. | 2017-11-02 | 15:47 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-267, Маяковского, д. 40 | ЗР | 2017-11-02 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-02 | 9:00 | * | * | 2017-11-02 | 16:00 | * | * | 24 | * | 10 | 10 | 0 | ул Маяковского 36-50 ул Р Люксембург 94-100 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-26, Маяковского, д. 56 | ЗР | 2017-11-02 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-02 | 9:00 | 2017-11-02 | 13:00 | 2017-11-02 | 16:00 | 2017-11-02 | 15:05 | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул Маяковского 44-56/17 ул Щорса 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул Серова 59-71, 56-70 ул Осипенко 54-82, 47-77 ул Лазо 61-77 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-83, Маяковского, д. 55 | ЗР | 2017-11-02 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-02 | 9:00 | 2017-11-02 | 10:00 | 2017-11-02 | 16:00 | 2017-11-02 | 11:36 | 24 | * | 95 | 95 | 0 | ул Туполева 12-36/37 ул Ломоносова 46/14-66, 57-73 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Добролюбова 48/1-58, 51-61 ул Белинского 51/7-59/9, 48/9-56/1148/9-56/11 п-д Белинского 1-17, 2-10 ул Маяковского 51/15-59/15 ул Щорса 2/54-24/57,1-15 ул Пархоменко 16/56-22/59, 19,21 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-371, 1-я Поселковая, д. 3 | ЗР | 2017-11-02 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-11-02 | 9:00 | 2017-11-02 | 9:00 | 2017-11-02 | 16:00 | 2017-11-02 | 12:00 | 24 | * | 22 | 22 | 0 | ул Поселковая 1,3,5,8, 8а шос С Петербургское 19-37 ул Стадионная 8,10 ул З Тимофеевой 3-9,4-8 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-814, д. Борихино | ПР | 2017-11-02 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-11-02 | 9:00 | * | * | 2017-11-02 | 16:00 | * | * | 24 | * | 29 | 29 | 0 | д Борихино, д. 70-96,71-95. | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-662, д. Никифоровское | МР | 2017-11-02 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-02 | 9:00 | 2017-11-02 | 9:00 | 2017-11-02 | 16:00 | 2017-11-02 | 14:56 | 24 | * | 76 | 76 | 0 | д. Никифоровское, д.1-90 чет и нечет | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-1034 пер. Трудолюбия | ЦР | 2017-11-03 | установка учетов | П | 2017-11-03 | 9:30 | * | * | 2017-11-03 | 12:00 | * | * | 24 | * | 4 | 4 | 0 | пер. Трудолюбия, 4к.1, к.2, к.3, 6 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-909 ул. Коминтерна | МР | 2017-11-22 | ППР | П | 2017-11-03 | 9:00 | * | * | 2017-11-03 | 12:00 | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул. Коминтерна, 71 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-150-380, ТП-380-537, отключ. ТП-380 | МР | 2017-11-03 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-03 | 9:00 | 2017-11-03 | 9:36 | 2017-11-03 | 16:00 | 2017-11-03 | 13:53 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | д. Большие Перемерки, д. 22а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-827, ул. Русская, д. 1 | ЗР | 2017-11-03 | Аварийное состояние провода, опор. | П | 2017-11-03 | 9:00 | 2017-11-03 | 9:00 | 2017-11-03 | 16:00 | 2017-11-03 | 12:00 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая Автокооператив N19 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор.
| ТГЭ | ТП-814, д. Борихино | ПР | 2017-11-03 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-11-03 | 9:00 | * | * | 2017-11-03 | 16:00 | * | * | 24 | * | 29 | 29 | 0 | д Борихино, д. 70-96,71-95. | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников | ЗР | 2017-11-03 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-03 | 9:00 | 2017-11-03 | 9:00 | 2017-11-03 | 16:00 | 2017-11-03 | 14:20 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая Автокооператив N19 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ПС Северная 2 с.ш.10кВ "земля" | ЗР | 2017-10-27 | КЛ 10кВ ПС Северная ф 26-РП 40 ф.7: КЛ 10кВ ПС Северная ф 34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-10-27 | 18:32 | * | * | 2017-10-27 | 19:06 | 24 | * | 38 | 34 | 2 | л Металлистов 2 4 к1 ул Шмидта 14а ул Красина 2 51 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 24 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 14 ф. 3 | МР | 2017-10-29 | ТП 602 перекрытие в ячейке 10 кВ на Т-1 | А | * | * | 2017-10-29 | 3:02 | * | * | 2017-10-29 | 4:00 | 24 | * | 22 | 20 | 2 | п-т Октябрьский 59 п-т Октябрьский 63 п-т Октябрьский 67 п-т Октябрьский 69 п-т Октябрьский 65 п-т Октябрьский 57 п-т Октябрьский 51 п-т Октябрьский 53а п-т Октябрьский 53 п-т Октябрьский 55 ул Королева 6 ул Королева 4 п-т Октябрьский 49 п-т Октябрьский 51а ул Королева 1а ул Королева 1в б-р Гусева 6 б-р Гусева 4 ул Королева 8 ул Королева 10 б-р Гусева 6к1 б-р Гусева 8 б-р Гусева 10 б-р Гусева 14 б-р Гусева 12 б-р Гусева 18 б-р Гусева 14 к2 б-р Гусева 14к3 ул Королева 1б | ЭЭ | ревизия трансформатора
| ТГЭ | ПС Пролетарская ф.09 | ПР | 2017-10-30 | КЛ ТП 665 1 с.ш.-ТП 23 | А | * | * | 2017-10-30 | 1:05 | * | * | 2017-10-30 | 5:08 | 24 | * | 159 | 153 | 1 | ул Восстания 30/1, 34/11, 36/14, ул Восстания 1 27, 29 ул К Либкнехта 4, 6, 14 ул К Заслонова 5 - 9 ул К Заслонова 5а ул Восстания 1 - 23/16 ул Криницкого 1 - 19, 2 - 26 ул Семенова 1 - 13, 2 - 18 ул За ЛОЖД 3 2а - 16, 1 - 9 ул За ЛОЖД 2 2 - 12 ул За ЛОЖД 2 8 пер Коллективный 2 - 10 ул Восстания 42 ул Восстания ул Восстания 44 к2 ул Севастьянова 1 к1 ул К Заслонова 4 Двор Пролетарки 177 ул Криницкого 21-51, 28-58, 46/9 ул Халтурина 8/14-14/15, 19, 21 п-д Халтурина 1/12-5, 2/10-8/9 ул Севастьянова 17-41 ул Севастьянова 24-32 б-р Профсоюзов 29/23 ул Восстания 4/1а-14/8 ул Тракторная 1а/4, 3а ул Тракторная 5 пер Семенова 57а ул Семенова 19-55, 20-50 ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-70/1 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2 ул ул Криницкого 53-77, 62-78 ул Семенова 57а, 57-77, 52-70 ул Смольная 3-13/70, 6-14 ул За ЛОЖД 2 52 б-р Профсоюзов 31-57, 28-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 б-р Профсоюзов 39 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф. 14 | МР | 2017-10-30 | КЛ 10кВ ПС Южная ф.14-РП 6 ф.7 | А | * | * | 2017-10-30 | 5:07 | * | * | 2017-10-30 | 5:42 | 24 | * | 10 | 0 | 10 | п-д Промышленный 11 ул Коминтерна 99, 105, 107 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 857 | ЗР | 2017-11-01 | Установка шкафов учета на котельную | П | 2017-11-01 | 9:30 | 2017-11-01 | 9:30 | 2017-11-01 | 12:00 | 2017-11-01 | 12:00 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул Болотникова шос С Петербургское 97 | ЭЭ
| ТГЭ | РП 6 ф.13 | МР | 2017-10-31 | ТП 1058 -абонентская . Обслуживает Энерготверьинвест | А | * | * | 2017-10-31 | 14:40 | * | * | 2017-10-31 | 16:34 | 24 | * |  |  |  | п-д Промышленный Коминтерна | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Южная ф.39 | МР | 2017-10-31 | КЛ ПС Южная ф.39- ТП 774 1 с.ш. | А | * | * | 2017-10-31 | 14:26 | * | * | 2017-10-31 | 15:34 | 24 | * |  |  |  | шос Волоколамское 49 ,39а ул Бригадная 1 шос Волоколамское 47/51 шос Волоколамское 87 шос Волоколамское 85 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-297, ул Головлева, д. 10 | ПР | 2017-11-02 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-11-02 | 9:00 | 2017-11-02 | 9:00 | 2017-11-02 | 13:00 | 2017-11-02 | 12:30 | 24 | * | 31 | 31 | 0 | ул Коробкова 15-21,46-54а ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6 Торговая пл 2,4 ул Головлева 1/5-7/2,2-16 | ээ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | РП 20 2 с.ш. | ЗР | 2017-11-01 | ПС Центросвар на СВ 10кВ между 1 и 3 с.ш. попала крыса | А | * | * | 2017-11-01 | 20:55 | * | * | 2017-11-01 | 21:36 | 24 | * | 52 | 45 | 3 | ул П Савельевой 35 к4, 35 к1,к2, 37 к1, 39 к1, 32, 35/2, 39 к2,к4,к5, 54а, 33 к1,к2, 31, 27, 27а ул Фрунзе 2, 8 к1, 4, 6, 8 к2, 10, 12, 14, 8/3, 16, 18 б-р Молодежный 6, 8, 10, 12, 14, ул Артюхиной 2, 4, 6, 11, 11 к1,к2,к3,к4, 15а, 15б, 15в, 15г, 13к2, 26, 32, 24 к1,к3,к4, к5 | ЭЭ | Ремонт оборудования на ПС Центросвар
| ТГЭ | РП Тверецкий Водозабор ф.8 | ЗР | 2017-11-02 | Повреждений нет | А | * | * | 2017-11-02 | 4:15 | * | * | 2017-11-02 | 5:06 | 24 | * | 0 | 0 | 0 | Тверецкий Водозабор насосные станции | ЭЭ | ВКЛ повторно
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-186-54, отключ. ТП-54,220 | ЗР | 2017-11-07 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 10:20 | 2017-11-07 | 12:00 | 2017-11-07 | 12:55 | 24 | * | 185 | 184 | 1 | ул Туполева 14а,3 пл Пожарная 14 ул А Невского 1 67-85, 88-108 ул Туполева 3 ул А Невского 2 55-69, 46, 56/2-70/2 б-р Затверецкий 57-87, 48-58 ул Н Слобода 4а-10, 1-15/22 пер Клубный 1 19-29, 12г-24 ул Н Заря 16-28а, 15-21 ул Пленкина 60-74, 39-43 ул Шишкова 1-9, 4-8, наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-17а, 2б-10/21 ул Кутузова 4,7 ул Н Заря 23 ул Н Заря 15/14-37, 28-46/60 п-д Н Заря 1 - 18 пер Казанский 6-16 п-д Н Слобода 2 6-18, 3-11 п-д Н Слобода 4, 6 ул Шишкова 15/5-27/3 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-725, п. Н. Власьево | МР | 2017-11-07 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 16:00 | 2017-11-07 | 14:30 | 24 | * | 26 | 26 | 0 | пос. Ново-Власьево, д. 16-40,17-41 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-372, ул. Сосновая, д. 20 | ПР | 2017-11-07 | выправка опоры | П | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 16:00 | 2017-11-07 | 12:40 | 24 | * | 37 | 37 | 0 | ул Беговая 2 1б, 2, 2а, 3,3а, 4,4а,5,5а,11а ул Сосновая 1а-21,2-20 ул Беговая 3 19а | ЭЭ | выправка опоры
| ТГЭ | ТП-512, ул. Воздушная, д. 20 | ЗР | 2017-11-07 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 12:40 | 2017-11-07 | 16:00 | 2017-11-07 | 14:10 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Цветочная 1 - 19/2 ул 26 Июня 2/19 - 6/20, 1 - 7 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2б-28 ул Ударная 9 - 23/1 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-278-267, отк. ТП-278,356 | ЗР | 2017-11-08 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-08 | 9:00 | 2017-11-08 | 9:15 | 2017-11-08 | 14:00 | 2017-11-08 | 12:29 | 24 | * | 80 | 79 | 1 | п-д Р Люксембург 2 2/14-28, 1/16-23,116, 102, 93/34-113 ул Котовского 30/26-44, 27-45 ул А Томского 12/40-18/25, 4а ул Силикатная 3 2/65-20, 3-37 ул Туполева 63/1-69, 61/115,47-59 ул Пржевальского 26/30, 32/39, 36/12,21,23 п-д Б Заводской 2/7-8, 3-5/1 ул Герцена 28 ул Маяковского 36/94,34/93 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-154, ул. Рубеж, д. 3-15 | ЗР | 2017-11-08 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-08 | 9:00 | 2017-11-08 | 9:00 | 2017-11-08 | 16:00 | 2017-11-08 | 14:07 | 24 | * | 93 | 93 | 0 | ул Хромова 64-78 ул Рубеж 3-19, 4-20 п-д Седова 2 18-40, 17-45 п-д Седова 3 1-45,2-46 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-75, ул. Тракторная | ПР | 2017-11-08 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-08 | 9:00 | 2017-11-08 | 9:53 | 2017-11-08 | 16:00 | 2017-11-08 | 14:18 | 24 | * | 105 | 105 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-989 ул. Стартовая | МР | 2017-11-08 | установка учетов | П | 2017-11-08 | 9:00 1 с.ш. | 2017-11-08 | 9:30 | 2017-11-08 | 12:00 1 с.ш. | 2017-11-08 | 11:58 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. Левитана, 54 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-989 ул. Стартовая | МР | 2017-11-08 | установка учетов | П | 2017-11-08 | 13:30 2 с.ш. | 2017-11-08 | 13:30 | 2017-11-08 | 16:00 2 с.ш. | 2017-11-08 | 15:56 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. Левитана, 54 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-178 | ЦР | 2017-11-09 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-09 | 9:00 | 2017-11-09 | 10:00 | 2017-11-09 | 15:00 | 2017-11-09 | 15:00 | 24 | * | 90 | 90 | 0 | наб Тьмаки 1-9 ул Брагина 2-54,3-49 ул Революционная 1-29а,6-32 ул Д Донского 3, 4, 6 п-к Трудолюбия 5,7 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-186, Третьяковский п-к, д. 9 | ЗР | 2017-11-09 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-09 | 9:00 | 2017-11-09 | 9:00 | 2017-11-09 | 16:00 | 2017-11-09 | 14:15 | 24 | * | 65 | 65 | 0 | Новобежецкий п-д 2-14 ул Шишкова 18-22 пер Дурмановский 11-21,10-16а п-д Н Слобода 11,13,18-22 ул Н Заря 48-66, 39-53 пер Третьяковский 12-16 Третьяковский п-д 2-16,3-13 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-40, 1-я Профинтерна, д. 10,18 | ПР | 2017-11-09 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-11-09 | 9:00 | 2017-11-09 | 9:30 | 2017-11-09 | 16:00 | 2017-11-09 | 12:05 | 24 | * | 53 | 53 | 0 | ул Профинтерна 1 6-20 ул Профинтерна 2 5-31, 10-40 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-455, ул. Ротмистрова, д. 16 | МР | 2017-11-09 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-11-09 | 9:00 | * | * | 2017-11-09 | 16:00 | 2017-11-09 | 12:44 | 24 | * | 11 | 11 | 0 | ул Ротмистрова, д. 10-20, 11-19 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-210, ул. Озерная, д. 21 | МР | 2017-11-10 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-10 | 9:00 | 2017-11-10 | 10:00 | 2017-11-10 | 16:00 | 2017-11-10 | 13:35 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул. Озерная, д. 21,23 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-737, ул. Соколовская, д. 2-30 | ЗР | 2017-11-10 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-10 | 9:00 | 2017-11-10 | 9:00 | 2017-11-10 | 16:00 | 2017-11-10 | 14:15 | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Соколовская 2-26,1-27 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-83, ул. Осипенко, д. 79 | ЗР | 2017-11-10 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-10 | 9:00 | * | * | 2017-11-10 | 16:00 | * | * | 24 | * | 148 | 148 | 0 | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ПС Лазурная ф.29 | МР | 2017-11-05 | КЛ 10 кВ ПС Лазурная ф.29-ТП845 2 с.ш. | А | * | * | 2017-11-05 | 19:30 | * | * | 2017-11-05 | 20:31 | 24 | * | 63 | 63 | 0 | ул Центральная 20 к6, 7 ул Центральная 20 к8,20 к1,8 к1 ул Центральная 24, 26,22,32,15,17,19 ул Центральная 14 к1,17a,15 к1,16 к1 ул Центральная 1,3,5,7,2,4,6,8,10,16a пер Первый 5,3,3a.,1 ул Центральная 15а,20a,18,20,12 пер Второй 6,8,10,4,2,3,5,7,9 пер Третий 2,4,3,1 ул Центральная 7а,9а,11а,11 ул Центральная 7б,9б,9,13,13а ул Восточная 1,3 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф. 26 | ЗР | 2017-11-06 | ТП 797 (МРСК) перекрытие в ячейке к абонентской ТП | А | * | * | 2017-11-06 | 0:30 | * | * | 2017-11-06 | 1:42 | 24 | * | 65 | 44 | 3 | ул Кольцевая 72,74 ул Кольцевая 70 ул Кольцевая 76 ул Кольцевая 78 ул Дачная 67,69 ул Дачная 71 ул Дачная 73 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 32/67 ул Хрустальная 36 ул Хрустальная 36 к1 ул Хрустальная 38 ул Дачная 74 под.1, 2, 3 ул Дачная 74 под.4, 5, 6 ул Дачная 72 п-т Комсомольский 17/56 п-т Комсомольский 19а ул Мичурина 45 п-т Комсомольский 10к1 п-т Комсомольский 10 п-т Комсомольский 12 наб Тверцы 13, 15, 17, 19, 21 пер Щ-Барановский 2, 4 пер Шевченко 8, 10, 12, 14 | ЭЭ | Ревизия ячейки
| ТГЭ | ПС 18 3 с.ш. 6кВ | ЦР, МР | 2017-11-06 | ПС 18 3 с.ш повреждение на оборудовании МРСК | А | * | * | 2017-11-06 | 12:23 | * | * | 2017-11-06 | 16:12 | 24 | * | 129 | 119 | 4 | п-д Зеленый 47 к2 п-д Зеленый 47 к3 п-д Зеленый 49 к3 п-д Зеленый 49 к4 п-д Зеленый 45 к4 п-д Зеленый 45 к7 п-д Зеленый 45 к6 п-д Зеленый 45 к8 п-д Зеленый 45 к9 п-д Зеленый 45 к10 п-д Зеленый 45 к10 п-д Зеленый 43 к16 п-д Зеленый 43 к17 п-д Зеленый 45 к1 п-д Зеленый 45а п-д Зеленый 45 к2 п-д Зеленый 45 к3 п-д Зеленый 43 к15 п-д Зеленый 43 к14 п-д Зеленый 43 к13 п-д Зеленый 43 к11 ул Орджоникидзе 53 к6 п-д Зеленый 43 к7 п-д Зеленый 43 к7 п-д Зеленый 43 к9 п-д Зеленый 43 к5 п-д Зеленый 43/10 ул Орджоникидзе 53 ул Орджоникидзе 55/39 ул Орджоникидзе 51 п-д Зеленый 41 п-д Зеленый 43 к1 п-д Зеленый 43 к2 п-д Зеленый 43 к4 ул Орджоникидзе 53 к2 ул Орджоникидзе 53 к3 п-д Зеленый 49 к1 п-д Зеленый 49 к2 п-д Зеленый 47к1 п-д Зеленый 49а б-р Цанова 12 ул Орджоникидзе 49д ул Склизкова 36 ул Попова 42 ул Садовая 1 40/5 ул Соляная 1 27-41 ул Соляная 1 1 п-т Чайковского 70 п-т Чайковского 62а п-т Чайковского 46 п-т Чайковского 44 пер Спортивный 6 пер Спортивный 3а пер Спортивный 3 п-т Чайковского 90 ул Кайкова 4а п-т Чайковского 40/2 ул Кайкова 4б ул Кайкова 4 п-т Чайковского 42а п-т Чайковского 28/2 1подъезд ул Ерофеева 5 ул Ерофеева 6 ул Ерофеева 4 п-т Чайковского 28/2 3подъезд п-т Волоколамский 12/42 п-т Волоколамский 16 п-т Волоколамский 14 ул Склизкова 40 ул Склизкова 38 ул Попова 42 ул Ипподромная 3 ул Ипподромная 7 ул Ипподромная 9а ул Ипподромная 9 п-т Волоколамский 27 к1 п-т Волоколамский 25 к1 п-т Волоколамский 18 ул Ипподромная 19 ул 15 лет Октября 54/62,60 ул 15 лет Октября 62а, 64/23 ул 15 лет Октября 62 ул 15 лет Октября 58а ул 15 лет Октября 56, 58 ул Склизкова 62 ул Склизкова 60 ул Склизкова 58 ул Богданова 22к1 ул Богданова 26/17 ул Склизкова 56/20 ул Богданова 22к1,26/17 ул Богданова 24к2 ул Богданова 24к1 ул Богданова 22к2 ул Ипподромная 21а пер Спортивный 2 к2 пер Спортивный 2 к3 пер Спортивный 2 к4 п-т Чайковского 37 п-т Чайковского 31 п-т Чайковского 35 ул Коминтерна 43 щит 1,2,3 пер Александровский 9 пер Александровский 1 пер Александровский 9а ул Коминтерна 41 ул Склизкова 70 к4 ул Склизкова 70 к3 ул Склизкова 70 к2 ул Склизкова 70 ул Склизкова 70 к1 б-р Цанова 8 ул Коминтерна 85 | ЭЭ | Ревизия 3 с.ш. ПС 18
| ТГЭ | РП 39 ф.20 | МР | 2017-11-07 | КВЛ 10 кВ РП 39 ф. 20 - ТП 1016 2 с. ш. | А | * | * | 2017-11-07 | 5:20 | * | * | 2017-11-07 | 6:04 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул Глинки 88,90,94,98 ул Домоткановская 10 ул Дальняя 97 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-1089 ул. Маршала Василевского | ЗР | 2017-11-08 | ремонтные работы | П | 2017-11-08 | 14:00 | 2017-11-08 | 14:00 | 2017-11-08 | 15:00 | 2017-11-08 | 14:38 | 24 | * | 13 | 12 | 1 | ул. М. Василевского, 9-13, 15-27 ул. Школьная, 2, 4, 6 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Южная ф.06 | ПР | 2017-11-07 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф.06 - ТП 259 | А | * | * | 2017-11-07 | 22:58 | * | * | 2017-11-08 | 0:23 | 24 | * | 450 | 436 | 1 | шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 4 шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 10 шос Волоколамское 86 ул Лермонтова 17а ул Лермонтова 19 - 41, 2, 10 ул Лермонтова 33 ул Лермонтова 43 - 67, 14 - 54 пер Волоколамский 27 ул Кирьянова 30 ул Новошоссейная 2 и другие ул Куклиновка 2 24 ул Куклиновка 2 13 ул Лермонтова 11 ул Лермонтова 22 шос Волоколамское 15/63 - 41 ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 ул Карбышева 1а ул Машинистов 22 п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 11 п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40 ул Чебышева 43, 44 ул М Расковой 45 ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Чкалова 24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17 ул Волоколамская 3 2/8-38/15 ул Волоколамская 2 1-33/9, 2-18, 20-32/ ул Волоколамская 2 4 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 12-38/15 п-д Чкалова 1 1/14-21/14 п-д Чкалова 1 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15 п-д Чкалова 2 2/16-22/13 ул Лермонтова 69 - 83 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.18 | ЗР | 2017-11-09 | КЛ 10 кВ ТП 1006 - ТП 1010 | А | * | * | 2017-11-09 | 14:10 | * | * | 2017-11-09 | 15:01 | 24 | * | 52 | 48 | 0 | ул Прошина 5 ул 2-я Грибоедова 32 ул 2-я Грибоедова 22 ул 2-я Грибоедова 20/1 ул 2-я Красина 4-28/18 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3 ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35 ул С Степанова 83 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.16 | ЗР | 2017-11-09 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф 16-РП 17 ф.10 | А | * | * | 2017-11-09 | 14:10 | * | * | 2017-11-09 | 14:48 | 24 | * | 107 | 90 | 1 | Областное управление инкасации Учебный центр ул Луначарского 20 жилой дом ТСЖ ул Луначарского 26Управление судедных приставов ул Веселова 4 Управление судебных приставов ул Веселова 6 Войсковая часть 108441 пер Металлистов 5 11 жилой дом пер Металлистов 5 9,10,12,14 жилой дом пер Металлистов 6 16/11 жилой дом ул Танкистов 15/16 жилые дома ул Веселова 2, 2г, 4а, 4б, 6в, 1 жилые дома ул Веселова 20в, 3, 3а, 5, 13а жилые дома ул Веселова 15/16,17/13жилой дом ЖЭУ2 ул Луначарского 10 Магазин "Промтовары" ул Луначарского 10 жилой дом ООО" УК Заволжского р-на" ул Луначарского 12 жилой дом ООО"УК Благо" ул Веселова 35 Школа N21начальная ул Веселова 33 Стоматология ул Веселова 33 Общежитие МУП "Тверьобщежитие" ул Луначарского 3 к1 | ЭЭ
| ТГЭ | РП 7 ф.6 | ЗР | 2017-11-10 | ТП 284 перекрытие на шинах (попала крыса) | А | * | * | 2017-11-10 | 5:35 | * | * | 2017-11-10 | 6:22 | 24 | * | 61 | 54 | 2 | ул Горького 88 ул Горького 88а ул Горького 86/3 ул Горького 100 ул Горького 104 ул Горького 102/8 ул Мусоргского 5 ул Мусоргского 5а ул Горького 106 ул Фурманова 7 ул Горького 106 ул Горького 108 ул Благоева 6а ул Фурманова 9 ул Благоева 6 наб А Никитина 92б ул Благоева 4 к2 ул Благоева 4 к3 ул Благоева 6 ул Фурманова 9 ул Горького 86/3 ул Мусоргского 19/25, 21/26, 23 ул Мусоргского 25 ул Мусоргского 29/33 ул Мусоргского 29 ул Мусоргского 27 ул Шмидта 23 ул Шмидта 24 ул Мусоргского 17 ул Шмидта 7, 11, 15 ул Мусоргского 7 ул Мусоргского 11 ул Мусоргского 13 ул Шмидта 18/16 ул Карпинского 14 ул Карпинского 24 ул Карпинского 26а ул Шмидта 14 - 22, 20/15 ,21/2 ул Карпинского 18 ул Карпинского 26 ул Шмидта 17/14 ул Карпинского 28 ул Павлова 10 ул Шмидта 20 ул Шмидта 18 ул Шмидта 19/25 ул Шмидта 15/13 ул Благоева 12 | ЭЭ | Ревизия оборудования Тп 284
| ТГЭ | ТП-142, 8-я Кр. Слободы, д. 47а | ПР | 2017-11-13 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-13 | 9:00 | * | * | 2017-11-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 69 | 69 | 0 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-75, ул. Тракторная, Стахановская | ПР | 2017-11-13 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-13 | 9:00 | * | * | 2017-11-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 105 | 105 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-173, ул. Линейная, д. 74 | МР | 2017-11-13 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-11-13 | 9:00 | * | * | 2017-11-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 51 | 51 | 0 | ул Дрожжина 11/15-27/14, 2/17-28 ул Островского 18-32/6,17-27 ул Линейная 68-74,73-77 ул Тургенева 63а-71 ул Транспортная 42 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-768, 2-й Транспортный пр-д, д. 4 | МР | 2017-11-13 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-13 | 9:00 | * | * | 2017-11-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 48 | 48 | 0 | п-д Транспортный 1 1/10-17 п-д Транспортный 2 1-23,2-20 шос Бурашевское 5-11 ул Линейная 39-59/18 ул Крупской 3-11а,11,14 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-, б-р Шмидта, д. 34/5 | ЗР | 2017-11-13 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-11-13 | 9:00 | * | * | 2017-11-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 3 | 3 | 0 | б-р Шмитда, д. 30-34 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-827 | ЗР | 2017-11-13 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-13 | 9:00 | 2017-11-13 | 9:00 | 2017-11-13 | 16:00 | 2017-11-13 | 14:43 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-94 б-р Ногина | ПР | 2017-11-13 | ремонтные работы | П | 2017-11-13 | 9:30 2 с.ш. | 2017-11-13 | 9:20 | 2017-11-13 | 12:00 2 с.ш. | 2017-11-13 | 10:20 | 24 | * | 3 | 2 | 0 | б-р Ногина, 9 1-й пер. Кр. Слободы, 7/1, 7б, 7а 8-й пер. Кр. Слободы, 4 корп.1 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ РП "Тверецкий водозабор" нас. 14-26 | ЗР | 2017-11-14 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-11-14 | 9:00 | * | * | 2017-11-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-154, ул. Седова | ЗР | 2017-11-14 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-14 | 9:00 | 2017-11-14 | 9:00 | 2017-11-14 | 16:00 | 2017-11-14 | 14:30 | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1,2 ул П Савельевой 40/34-54/33 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-686 ул. Медниковская | ЦР | 2017-11-14 | электромонтажные работы | П | 2017-11-14 | 9:00 1 с.ш. | 2017-11-14 | 9:35 | 2017-11-14 | 16:00 1 с.ш. | 2017-11-14 | 16:00 | 24 | * | 18 | 17 | 1 | ул. Салтыкова - Щедрина, 20 Татарский пер., 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ул. Серебряная, 8, 10, 12 ул. Медниковская, 36, 50, 51, 56 ул. Чернышевского, 11, 19 | ЭЭ | перекладка КЛ
| ТГЭ | ТП-371, ул. 1-я Поселковая | ЗР | 2017-11-15 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-15 | 9:00 | 2017-11-15 | 9:00 | 2017-11-15 | 16:00 | 2017-11-15 | 13:35 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул Поселковая 1,3,3а,5,8, 8а | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-824, ул. Центральная | ЗР | 2017-11-15 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-15 | 9:00 | 2017-11-15 | 9:00 | 2017-11-15 | 16:00 | 2017-11-15 | 14:35 | 24 | * | 68 | 68 | 0 | Ул Центральная, д. 2-34, 1-43 Ул Школьная, д. 2-20, 5 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-300, пр-д Швейников | ЦР | 2017-11-15 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-15 | 9:00 | * | * | 2017-11-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 7 | 7 | 0 | п-д Швейников 2,4к1,4к2,6 п-т Победы 10,12,12а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-863 дер. Черкассы | ЗР | 2017-11-15 | ремонтные работы | П | 2017-11-15 | 14:00 1 с.ш. | 2017-11-15 | 13:56 | 2017-11-15 | 16:00 1 с.ш. | 2017-11-15 | 15:54 | 24 | * | 14 | 14 | 0 | пос. ДРСУ, 1-8, 11, 7, 9, 10, 17 ул. Кривичская, д.6 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-686 ул. Медниковская | ЦР | 2017-11-15 | электромонтажные работы | П | 2017-11-15 | 9:00 2 с.ш. | 2017-11-15 | 9:30 | 2017-11-15 | 16:00 2 с.ш. | 2017-11-15 | 15:40 | 24 | * | 18 | 17 | 1 | ул. Салтыкова - Щедрина, 20 Татарский пер., 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ул. Серебряная, 8, 10, 12 ул. Медниковская, 36, 50, 51, 56 ул. Чернышевского, 11, 19 | ЭЭ | перекладка КЛ
| ТГЭ | ТП-83, ул. Осипенко, д. 79 | ЗР | 2017-11-16 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-16 | 9:00 | 2017-11-16 | 9:00 | 2017-11-16 | 16:00 | 2017-11-16 | 12:20 | 24 | * | 148 | 148 | 0 | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-953, ул. Пленкина д. 10-50 | ЗР | 2017-11-16 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-16 | 9:00 | 2017-11-16 | 9:00 | 2017-11-16 | 16:00 | 2017-11-16 | 14:40 | 24 | * | 74 | 74 | 0 | ул Р Люксембург 3/20-29/64, 2/10-40/43 ул Пленкина 4-48, 11-31 ул А Невского 1 37-53, 52-72 ул Н Заря 1-5,4 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-178 | ЦР | 2017-11-16 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-16 | 9:00 | * | * | 2017-11-16 | 15:00 | * | * | 24 | * | 130 | 130 | 0 | наб Тьмаки 1-9 ул Брагина 2-54,3-49 ул Революционная 1-29а,6-32 ул Д Донского 3, 4, 6 п-к Трудолюбия 5,7 наб Тьмаки 1-9 ул Брагина 2-54,3-49 ул Революционная 1-29а,6-32 ул Д Донского 3, 4, 6 п-к Трудолюбия 5,7 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-116 ул. Новая Заря | ЗР | 2017-11-16 | ТРТ | П | 2017-11-16 | 9:00 | 2017-11-16 | 9:25 | 2017-11-16 | 12:00 | 2017-11-16 | 11:47 | 24 | * | 37 | 37 | 0 | ул. Н Заря, 15/14-37, 28-46/60 п-д Н Заря, 1 - 18 пер Казанский, 6-16 п-д Н Слобода 2, 6-18, 3-11 п-д Н Слобода, 4, 6 ул Шишкова, 15/5-27/3 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-129 ул. Склизкова | МР | 2017-11-16 | ТРТ | П | 2017-11-16 | 13:30 | 2017-11-16 | 13:30 | 2017-11-16 | 16:00 | 2017-11-16 | 15:03 | 24 | * | 4 | 3 | 0 | ул. Склизкова, 21, 23 ул. Терещенко, 17 ул. Т. Ильиной, 6/15 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-686 ул. Медниковская | ЦР | 2017-11-16 | электромонтажные работы | П | 2017-11-16 | 9:00 1 с.ш. | 2017-11-16 | 9:15 | 2017-11-16 | 16:00 1 с.ш. | 2017-11-16 | 11:40 | 24 | * | 18 | 17 | 1 | ул. Салтыкова - Щедрина, 20 Татарский пер., 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ул. Серебряная, 8, 10, 12 ул. Медниковская, 36, 50, 51, 56 ул. Чернышевского, 11, 19 | ЭЭ | перекладка КЛ
| ТГЭ | ТП-827, ул. Русская, д. 1 | ЗР | 2017-11-17 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-11-17 | 9:00 | 2017-11-17 | 9:00 | 2017-11-17 | 16:00 | 2017-11-17 | 13:45 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-364, п. Власьево, д. 5 | МР | 2017-11-17 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-17 | 9:00 | * | * | 2017-11-17 | 16:00 | 2017-11-16 | 14:37 | 24 | * | 24 | 24 | 0 | п. Власьево, д. 3б,3-33,2-32 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-737, ул. Соколовская, д. 2-30 | ЗР | 2017-11-17 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-17 | 9:00 | * | * | 2017-11-17 | 16:00 | * | * | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Соколовская 2-26,1-27 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-46, ул. Ефимова | ЦР | 2017-11-17 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-17 | 9:00 | 2017-11-17 | 9:33 | 2017-11-17 | 16:00 | 2017-11-17 | 11:15 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул Ефимова, д. 20/4, 29-33 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-292 ул. Кольцевая | ЗР | 2017-11-17 | ремонтные работы | П | 2017-11-17 | 9:30 | 2017-11-17 | 9:30 | 2017-11-17 | 11:00 | 2017-11-17 | 9:48 | 24 | * | 182 | 182 | 0 | ул. Кольцевая, 1-27; ул. Паршина, 10,12; ул. Соревнования, 1-27/23, 2/6-28/5; ул. Плеханова, 1/2-25, 2-28/14; ул. Прошина, 2-22/2, 40; 1-й пр. Плеханова, 1/9-9/11, 2/6-22/7; 2-й пр. Плеханова, 1/16-17/13, 2/14-18/15; 3-й пр. Плеханова, 1/24-17, 4-10; п-д Тельмана, 5-41, 4-46; ул. Димитрова, 21-43, 24-40/9, 3-19, 2-22; ул. Тельмана, 1/23-18; ул. Крайняя, 3.5,7,11,1,25; п-д Кольцевой, 1/27-19, 2/29-16; 7-й пр. Кольцевой, 1/12-17/23, 2/1; 8-й пр. Кольцевой, 1/6-13/17, 2/4-18/15; ул. Дачная, 1-7; ул. Продольная, 37, 37а, 40-50; ул. Л.Толстого,5, | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Пролетарская ф.06 | ПР | 2017-11-10 | КЛ ТП 736 1 с.ш.-ТП 1075 2 с.ш. ( порван при раскопках) | А | * | * | 2017-11-10 | 13:58 | * | * | 2017-11-10 | 17:46 | 24 | * | 70 | 61 | 1 | ул К Заслонова 1 ул За ЛОЖД 1 1а ул К Заслонова 2 б-р Профсоюзов 7 б-р Профсоюзов 9-17 б-р Профсоюзов 9 к2,15к2 б-р Профсоюзов 5а,5 к2,к3 б-р Профсоюзов 13 б-р Профсоюзов 15 к1 ул Тракторная 2 49а п-д Профсоюзов 9 к3 п-д Профсоюзов 11а, 18а ул Севастьянова 22 ул Севастьянова 8, 10, 20 б-р Профсоюзов 9 ул Тракторная 6а ул Тракторная 8а ул К Заслонова 17 п-д Профсоюзов 3б п-д Профсоюзов 5 к3 ул К Заслонова 15 п-д Профсоюзов 5 к4 ул Севастьянова 6а ул Севастьянова 2 к1, 6 б-р Профсоюзов 1 б-р Профсоюзов 3 б-р Профсоюзов 2а/18 б-р Профсоюзов 2/29 б-р Профсоюзов 2/29 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.26 "Земля" | ЗР | 2017-11-13 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.26-РП 40 ф.7 | А | * | * | 2017-11-13 | 12:26 | * | * | 2017-11-13 | 13:02 | 24 | * | 38 | 34 | 2 | л Металлистов 2 4 к1 ул Шмидта 14а ул Красина 2 51 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 24 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 42 ф.8 | ЗР | 2017-11-13 | КЛ 10 кВ ТП 868 2 с.ш.- 972 2 с.ш.(абонент) | А | * | * | 2017-11-13 | 12:36 | * | * | 2017-11-13 | 16:48 | 24 | * | 6 | 5 | 0 | ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Хромова 17 ул Хромова 17к1 ул Хромова 23 ул Хромова 23 к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 20 | ЗР | 2017-11-15 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 20- РП 41 ф. 8 | А | * | * | 2017-11-15 | 6:03 | * | * | 2017-11-15 | 6:43 | 24 | * | 59 | 30 | 2 | пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9ул С Степанова 17 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 ул Шмидта 1 пер Никитина 12ул Шмидта 4а/21 ул Шмидта 4а/22 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-803 ул. Пичугина | ПР | 2017-11-17 | электромонтажные работы | П | 2017-11-17 | 9:00 | 2017-11-17 | 9:37 | 2017-11-17 | 14:00 | 2017-11-17 | 14:15 | 24 | * | 5 | 4 | 1 | ул. Пичугина, 21 к1, к3 , 23 ул. Бобкова, 36 к1, к4 | ЭЭ | заводка КЛ
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.11 | ЗР | 2017-11-15 | КЛ 6кВ ТП 53-ТП 953 1 с.ш ( порвана на пересечении ул Пленкина и ул Р Люксембург при производстве несанкционированных земляных работ) КЛ 6кВ ТП 569-ТП 234 ( механическое повреждение на ул. Пржевальского при производстве несанкционированных земляных работ) | А | * | * | 2017-11-15 | 14:12 | * | * | 2017-11-16 | 0:15 | 24 | * | 176 | 170 | 2 | ул Пржевальского 59 ул Пржевальского 55 ул Пржевальского 55 ул Пржевальского 55а ул Пржевальского 57 ул Герцена 64 ул Пржевальского 61 ул Силикатная 2 30-64, 31/11-55/42 ул Силикатная 3 22/32-32 ул Силикатная 3 41/29-47 ул Туполева 71-99 ул Пржевальского 22/32-48 ул Пржевальского 29/41-41/45 ул Р Люксембург 98, 118, 120 п-д Волжский 1 3-23, 4-24 п-д Б Заводской 4-12/29, 3-11/31 п-д М Заводской 8...(2 и 5 этажн. КС ул Герцена 34-42/55 п-д Силикатный 2-30, 3-35 ул Пржевальского 43/50-53/9, 50/8-54 ул Герцена 44-58 ул Силикатная 1 9/53-25 ул Герцена 44-58 п-д Р Люксембург 2 2/14-28, 1/16-23 ул Котовского 30/26-44, 27-45 ул Котовского 43а, 45а ул А Томского 12/40-18/25, 4а ул Силикатная 3 2/65-20, 3-37 ул Туполева 63/1-69 ул Пржевальского 26/30, 32/39, 36/12 ул Пржевальского 21, 23 п-д Б Заводской 2/7-8, 3-5/1 ул Р Люксембург 93/34-107 ул Р Люксембург 103 ул Маяковского 36 ул Маяковского 34/93 ул Туполева 49/40-59/51 ул Туполева 61/115 ул Туполева 61/115 ул Р Люксембург 111-113/49 ул Маяковского 36/94-48 ул Маяковского 50/14 ул А Томского 2/42, 3/40 ул А Томского 4,8/1 ул Р Люксембург 100 ул Р Люксембург 96, 98 ул Барминовская 23 ул Барминовская 20 ул Архитекторов 3 б-р Затверецкий 49 ул Р Люксембург 31-51, 55-79 ул Р Люксембург 53 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-490, д. Бобачево, д. 12 | МР | 2017-11-20 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-20 | 9:00 | * | * | 2017-11-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 22 | 22 | 0 | д. Бобачево, д. 1-17, 2-18 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-725, п. Н. Власьево | МР | 2017-11-20 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-20 | 9:00 | * | * | 2017-11-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 26 | 26 | 0 | пос. Ново-Власьево, д. 16-40,17-41 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-83, ул. Маяковского, д. 81 | ЗР | 2017-11-20 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-20 | 9:00 | 2017-11-20 | 9:00 | 2017-11-20 | 16:00 | 2017-11-20 | 14:45 | 24 | * | 148 | 148 | 0 | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-82, ул. Воровского, д. 1 | ПР | 2017-11-21 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-21 | 9:00 | 2017-11-21 | 9:29 | 2017-11-21 | 16:00 | 2017-11-21 | 12:58 | 24 | * | 79 | 79 | 0 | ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 61-65а ул Беговая 2 1а, 2а, 6-22,7-21 ул Воровского 1-19, 2-20 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-364, п. Н.Власьево | МР | 2017-11-21 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-21 | 9:00 | 2017-11-21 | 9:00 | 2017-11-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 20 | 20 | 0 | п. Н.Власьево, д. 1-15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-178 | ЦР | 2017-11-21 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-21 | 9:00 | * | * | 2017-11-21 | 15:00 | * | * | 24 | * | 130 | 130 | 0 | наб Тьмаки 1-9 ул Брагина 2-54,3-49 ул Революционная 1-29а,6-32 ул Д Донского 3, 4, 6 п-к Трудолюбия 5,7 наб Тьмаки 1-9 ул Брагина 2-54,3-49 ул Революционная 1-29а,6-32 ул Д Донского 3, 4, 6 п-к Трудолюбия 5,7 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-130 Тверской п-т | ЦР | 2017-11-21 | ТРТ | П | 2017-11-21 | 9:00 | * | * | 2017-11-21 | 12:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | наб. С. Разина, 2 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-190 ул. Вагжанова | МР | 2017-11-21 | ТРТ | П | 2017-11-21 | 13:30 | * | * | 2017-11-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 2 | 1 | 1 | ул. Вагжанова, 16 ул. Московская, 97 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ВЛ 10- кВ ТП-268-31, отключ. ТП-268 вывод на ул. Севастьянова | ПР | 2017-11-22 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-11-22 | 9:00 | 2017-11-22 | 10:06 | 2017-11-22 | 16:00 | 2017-11-22 | 12:30 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул Севастьянова, д. 6-10 б-р Профсоюзов, д. 5корп.4, 9 корп.3, 11 корп.2, 18 корп.2 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-154, ул. Седова | ЗР | 2017-11-22 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-22 | 9:00 | 2017-11-22 | 9:00 | 2017-11-22 | 16:00 | 2017-11-22 | 13:50 | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1,2 ул П Савельевой 40/34-54/33 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-242 | ЦР | 2017-11-22 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-22 | 9:00 | 2017-11-22 | 9:55 | 2017-11-22 | 16:00 | 2017-11-22 | 15:30 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул С.Перовской, д. 11/30 ул Д.Донского, д. 28-30 ул Бебеля, д. 12-18 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-897 Петербургское ш. | ЗР | 2017-11-22 | электромонтажные работы | П | 2017-11-22 | 13:30 1 с.ш. | 2017-11-22 | 13:49 | 2017-11-22 | 16:00 1 с.ш. | 2017-11-22 | 16:20 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | Петербургское ш., 32 к1, 34, 38 к1 ул. Оборонная, 6 | ЭЭ | разделка КЛ
| ТГЭ | ТП-909 ул. Коминтерна | МР | 2017-11-22 | ППР | П | 2017-11-03 | 9:00 | * | * | 2017-11-03 | 12:00 | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 0 | ул. Коминтерна, 71 | ЭЭ | планово-предупредительный ремонт
| ТГЭ | ТП-142, Серебряковская п-нь, д. 9 | ПР | 2017-11-23 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-11-23 | 9:00 | 2017-11-23 | 10:25 | 2017-11-23 | 16:00 | 2017-11-23 | 12:05 | 24 | * | 69 | 69 | 0 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-662 | МР | 2017-11-23 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-23 | 9:00 | 2017-11-23 | 8:45 | 2017-11-23 | 16:00 | 2017-11-23 | 15:40 | 24 | * | 49 | 49 | 0 | дер Никифоровское 1 - 54 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-195, ул. Большевиков, д. 35 | ПР | 2017-11-23 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-23 | 9:00 | 2017-11-23 | 9:45 | 2017-11-23 | 16:00 | 2017-11-23 | 15:35 | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул. Большевиков д. 29а-47 ул Баррикадная д. 1а-25, 4-26 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-192 ул. Благоева | ЗР | 2017-11-23 | ТРТ | П | 2017-11-23 | 9:00 | 2017-11-23 | 9:20 | 2017-11-23 | 12:00 | 2017-11-23 | 10:24 | 24 | * | 55 | 55 | 0 | ул Благоева, 50 -64,66-74/19, 47-69/17 ул Красина, 28 п-д Павлова 1, 1-9 , 2-10 ул Грибоедова, 7, 9, 15, 6/68-10, 1 ул Грибоедова 2, 1, 3, 5, 7/30 ул Соминка, 9-15 ул Жореса, 59/3, 75, 68 -76 ул Чехова, 58 -68/13, 63 -71/11 ул С Степанова, 75/2, 84 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-220 1-й Клубный п-к | ЗР | 2017-11-23 | ТРТ | П | 2017-11-23 | 13:30 | 2017-11-23 | 13:30 | 2017-11-23 | 16:00 | 2017-11-23 | 14:41 | 24 | * | 63 | 63 | 0 | ул. Н. Заря, 16-26, 15-21 ул. Пленкина, 60-74, 39-43 ул. Шишкова, 1-9, 2-6 наб Затверецкая, 40-68а ул. Старобежецкая, 1-15, 2-12 пер.1-ый Клубный, 1-13. 4-10/21 ул. Кутузова, 4-7 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-897 Петербургское ш. | ЗР | 2017-11-23 | электромонтажные работы | П | 2017-11-23 | 13:30 2с.ш. | 2017-11-23 | 13:28 | 2017-11-23 | 16:00 2 с.ш. | 2017-11-23 | 16:08 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | Петербургское ш., 32 к1, 34, 38 к1 ул. Оборонная, 6 | ЭЭ | разделка КЛ
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ РП "Тверецкий водозабор" нас. 14-26 | ЗР | 2017-11-24 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-11-24 | 9:00 | * | * | 2017-11-24 | 16:00 | * | * | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-737, ул. Соколовская, д. 2-30 | ЗР | 2017-11-24 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-24 | 9:00 | 2017-11-24 | 8:30 | 2017-11-24 | 16:00 | 2017-11-24 | 14:44 | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Соколовская 2-26,1-27 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-391, ул Бебеля | ЦР | 2017-11-24 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-24 | 9:00 | * | * | 2017-11-24 | 16:00 | * | * | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Бебеля, д. 31а,2/30 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ПС 18 ф.14 | МР | 2017-11-18 | КЛ 6кВ ТП 221-ТП 337 2 с.ш КЛ 6кВ ТП 98-ТП 443 | А | * | * | 2017-11-18 | 23:10 | * | * | 2017-11-19 | 2:40 | 24 | * | 55 | 51 | 2 | п-д Зеленый 47 к2 п-д Зеленый 47 к3 п-д Зеленый 49 к3 п-д Зеленый 45 к4 п-д Зеленый 45 к7 п-д Зеленый 45 к6 п-д Зеленый 45 к8 п-д Зеленый 45 к9 п-д Зеленый 45 к10 п-д Зеленый 43 к16 п-д Зеленый 43 к17 п-д Зеленый 45 к1 п-д Зеленый 45 к2 п-д Зеленый 45 к3 п-д Зеленый 43 к4 п-д Зеленый 43 к4 п-д Зеленый 43 к15 п-д Зеленый 43 к14 п-д Зеленый 43 к13 п-д Зеленый 43 к11 ул Орджоникидзе 53 к6 п-д Зеленый 43 к7 п-д Зеленый 43 к7 п-д Зеленый 43 к9 п-д Зеленый 43 к5 п-д Зеленый 43/10 ул Орджоникидзе 49д Бобачевская роща ул Орджоникидзе 53 ул Орджоникидзе 55/39 ул Орджоникидзе 51 п-д Зеленый 41 п-д Зеленый 43 к1 п-д Зеленый 43 к2 п-д Зеленый 43 к4 ул Орджоникидзе 53 к2 ул Орджоникидзе 53 к3 ул Орджоникидзе 51а ул Орджоникидзе 53 к5в ул Орджоникидзе 53 к4 ул Орджоникидзе 51 к1 ул Орджоникидзе 49 к5 ул Орджоникидзе 49 к4 ул Орджоникидзе 49 к2 ул Орджоникидзе 49 к2 ул Орджоникидзе 49 к3 ул Орджоникидзе 49 к3 ул Орджоникидзе 49 к1 ул Орджоникидзе 49к1 ул Орджоникидзе 47 ул Орджоникидзе 47, 47к2 ул Орджоникидзе 47к3 ул Орджоникидзе 45 к2 ул Орджоникидзе 48а | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС 18 ф.15 | МР | 2017-11-18 | КЛ 6кВ ТП 909-ПС 18 ф.15-РП 11 ф.5 | А | * | * | 2017-11-18 | 23:18 | * | * | 2017-11-19 | 1:10 | 24 | * | 83 | 76 | 4 | ул Склизкова 70 к4 ул Склизкова 70 к3 ул Склизкова 70 к2 ул Склизкова 70 ул Склизкова 70 к1 ул Склизкова 68 ул Склизкова 66 ул 15 лет Октября 63 к2 ул 15 лет Октября 61/64 ул 15 лет Октября 63 к1 ул 15 лет Октября 61/64 ул Ипподромная 19 ул 15 лет Октября 54/62,60 ул 15 лет Октября 62а, 64/23 ул 15 лет Октября 62 ул 15 лет Октября 58а ул 15 лет Октября 56, 58 ул Склизкова 62 ул Склизкова 60 ул Склизкова 58 ул Богданова 22к1 ул Богданова 26/17 ул Склизкова 56/20 ул Богданова 22к1,26/17 ул Богданова 24к2 ул Богданова 24к1 ул Богданова 22к2 ул Ипподромная 21а ул Склизкова 25 стр 2 ул Терещенко 5а ул Терещенко 5/25 б-р Цанова 19 б-р Цанова 21 б-р Цанова 13 б-р Цанова 15 б-р Цанова 17 ул Фадеева 29 ул Фадеева 31 ул Фадеева 33 б-р Цанова 13а б-р Цанова 21а б-р Цанова 27 ул Фадеева 35 ул Фадеева 37 б-р Цанова 29, 31 ул Фадеева 39 б-р Цанова 25 б-р Цанова 23 б-р Цанова 29 к1 б-р Цанова 21а ул Терещенко 24 б-р Цанова 5 б-р Цанова 7 б-р Цанова 9к1 б-р Цанова 11к2 б-р Цанова 13а ул Фадеева 25 ул Фадеева 23 б-р Цанова 9к2 б-р Цанова 11к1 ул Фадеева 27 ул Фадеева 21 б-р Цанова 3 ул Фадеева 19 п-т Волоколамский 47 п-т Волоколамский 37/45 п-т Волоколамский 39 ул Фадеева 47 б-р Цанова 1 п-т Волоколамский 33 п-т Волоколамский 31 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС 18 3 с.ш. 6кВ "ЗЕМЛЯ" | ЦР, МР | 2017-11-18 | КЛ 6кВ РП 12 ф.10-ТП 753 2 с.ш. | А | * | * | 2017-11-18 | 23:50 | * | * | 2017-11-19 | 0:36 | 24 | * | 13 | 11 | 1 | пер Спортивный 2 к2 пер Спортивный 2 к3 пер Спортивный 2 к4 п-т Чайковского 37 п-т Чайковского 31 п-т Чайковского 35 ул Коминтерна 43 пер Александровский 9 пер Александровский 1 пер Александровский 9а ул Коминтерна 41 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 34 | ЗР | 2017-11-19 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 34 - РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-11-19 | 16:02 | * | * | 2017-11-19 | 16:50 | 24 | * | 59 | 42 | 3 | б-р Молодежный 3 к1, 2, 3 б-р Молодежный 1 кв1-72 б-р Молодежный 1 кв73-142 б-р Молодежный 5 б-р Молодежный 8к1 ул П Савельевой 23 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 25 наб Иртыша 50/2-62/9 ул П Савельевой 23 к2, 3 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 30 | ЗР | 2017-11-19 | Отказ ВВ ф. 30 на ПС Северная (МРСК) | А | * | * | 2017-11-19 | 16:12 | * | * | 2017-11-19 | 17:02 | 24 | * | 180 | 180 | 0 | ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 30, 32, 36-52, 60-88 пер Вагонников 1 45-59 ул Кривоносова 13-35 ул Пригородная 19-35/5, 20-34/7 ул Совхозная 19-33/11, 22-34/13 ул Северная 22-34/19 ул Северная 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23 ул Вагонников 3 19-31, 18/19-34 ул Вагонников 2 19-31, 20-34 ул Вагонников 1 19-31, 22-34/1 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 1-29, 2/32-24/21 ул Вагонников 1 1б/20 ул Чапаева 19 - 31, 12 - 32 ул Челюскинцев 1, 3 ул Планерная 3 - 19/29 ул Совхозная 11 - 19 пер Вагонников 2 2 - 40/4б, 1 - 31 пер Вагонников 3 14а - 34, 19/2 - 39 ул Пригородная 20/7а | ЭЭ | Ревизия ВВ на ПС Северная
| ТГЭ | РП-15 б-р Гусева | МР | 2017-11-20 | установка учетов | П | 2017-11-20 | 14:00 2 с.ш. |  |  | 2017-11-20 | 16:00 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 8 | 4 | 0 | б-р Гусева, д. 31, 31 к.1, 39, 39а, 39б ул. Можайского, д. 63, 63а, 69 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-630 п-т Чайковского | ЦР | 2017-11-21 | установка учетов | П | 2017-11-21 | 13:30 1 с.ш. |  |  | 2017-11-21 | 16:00 1 с.ш. | * | * | 24 | * | 6 | 4 | 1 | п-т Чайковского, 2, 4, 6 к1, к2. к4, к5 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-630 п-т Чайковского | ЦР | 2017-11-22 | установка учетов | П | 2017-11-22 | 13:30 2 с.ш. | 2017-11-22 | 13:25 | 2017-11-22 | 16:00 2 с.ш. | 2017-11-22 | 14:40 | 24 | * | 6 | 4 | 1 | п-т Чайковского, 2, 4, 6 к1, к2. к4, к5 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-180 п-т Ленина | ПР | 2017-11-23 | установка учетов | П | 2017-11-23 | 9:30 | 2017-11-23 | 9:20 | 2017-11-23 | 12:00 | 2017-11-23 | 10:45 | 24 | * | 6 | 3 | 0 | пр-т Ленина, д. 41, 41 а, 43, 43а ул. М. Конева, д. 2, 2корп. 2 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ПС Северная ф. 05 | ЗР | 2017-11-21 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 05 - РП 20 ф.10 | А | * | * | 2017-11-21 | 5:49 | * | * | 2017-11-21 | 6:35 | 24 | * | 70 | 48 | 5 | ул П Савельевой 33 к1,2 ул П Савельевой 31 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 27а б-р Молодежный 6 б-р Молодежный 8 ул П Савельевой 31а б-р Молодежный 8к3 ул П Савельевой 37 к6 ул Фрунзе 8 к1 ул Фрунзе 4 ул Фрунзе 6, 8 к2 ул Фрунзе 10, 12, 14 ул Фрунзе 8/3 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39а ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 09 | ЗР | 2017-11-21 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 09 - РП 41 ф.22 | А | * | * | 2017-11-21 | 5:49 | * | * | 2017-11-21 | 7:12 | 24 | * | 123 | 122 | 1 | пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9 ул С Степанова 9ул С Степанова 17 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 ул Шмидта 1 пер Никитина 12ул Шмидта 4а/21 ул Шмидта 4а/22 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-461 ул. 50 лет Октября | ПР | 2017-11-24 | электромонтажные работы | П | 2017-11-24 | 13:30 | * | * | 2017-11-24 | 15:00 | * | * | 24 | * | 8 | 3 | 1 | п-т 50 лет Октября, д. 28, 28а, 28б, 28 к.1, 30, 30а, 30б Мигаловская наб., д. 8 к.1 | ЭЭ | электромонтажные работы
| ТГЭ | ТП-17 ул. Нахимова | ЗР | 2017-11-24 | ремонтные работы | П | 2017-11-24 | 9:30 | * | * | 2017-11-24 | 11:00 | * | * | 24 | * | 18 | 17 | 0 | наб. Тверцы, 21-31/1 пер. Огородный, 8а, 1-4 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Соминка ф. 05 | ЗР | 2017-11-24 | КЛ ПС Соминка ф.05-ТП 335-ТП571 | А | * | * | 2017-11-24 | 3:57 | * | * | 2017-11-24 | 5:06 | 24 | * | 319 | 318 | 1 | ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Кольцевая 41/28-45/27 ул Кольцевая 42а-46/29 ул Соминка ул Кольцевая ул Соминка ул Марата 1/52-51/49, 2-48/53 ул Дачная 43-57 ул Кольцевая 49, 51/27, 50, 52/29 ул Соминка 1/52, 13, 56ул Кольцевая 1-27 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-25, 2-28/14 ул Прошина 2-22/2, 40 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13 п-д Плеханова 2 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 п-д Тельмана 5-29, 4-28 ул Димитрова 21-43, 24-40/9 ул Тельмана 1/23-18 ул Тельмана 18/22 ул Крайняя 3, 5, 7, 11, 13, 25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37, 37а, 40-50 ул Димитрова 2-22 ул Кольцевая ул Л Толстого 5ул Соревнования 29/24-51/13 ул Соревнования 26/30-48/25 ул Плеханова 29/16-49/15 ул Плеханова 30/18-48/17 ул Кольцевая 20-32/29 ул Звеньевая 29/32-53/29 ул Звеньевая 34/30-48/31 ул Дачная 15-29/53 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35 п-д Дачный 2 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 ул Дачная 1-13 ул Продольная 29/4а-43/1, 30/2-38 ул Кольцевая 2-12п-д Кольцевой 61/28-91, 52/30-80 п-д Кольцевой 1 1/66-9/74 п-д Кольцевой 1 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 ул Куйбышева 25/58-49/65 ул Куйбышева 24/56-46/63 ул Тельмана 38-68 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59 п-д Кольцевой 3 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53 п-д Кольцевой 4 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 ул Короленко 20-42, 21-43/41 ул Крайняя 31, 43, 45, 47, 51 п-д Кольцевой 29-61/28, 18/27-50 ул Л Толстого 2, 24-42, 19/19-41 ул Тельмана 20/81-34 ул Тельмана 19/19-55/16 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-83, ул. Осипенко, д. 79, | ЗР | 2017-11-27 | Аварийное состояние опор, провода. | П | 2017-11-27 | 9:00 | 2017-11-27 | 9:00 | 2017-11-27 | 16:00 | 2017-11-27 | 13:00 | 24 | * | 148 | 148 | 0 | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-142, ул. 6-я Кр. Слободы, д. 40 | ПР | 2017-11-27 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-27 | 9:00 | 2017-11-27 | 10:00 | 2017-11-27 | 16:00 | 2017-11-27 | 10:50 | 24 | * | 27 | 27 | 0 | ул К Слободы 6 34- 56, 27 – 55 пер К Слободы 4 58 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-277, ул. Советский вал | ПР | 2017-11-27 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-27 | 9:00 | 2017-11-27 | 9:00 | 2017-11-27 | 16:00 | 2017-11-27 | 14:17 | 24 | * | 44 | 44 | 0 | Головинский 1 вал 15-27 ул Пухальского 3 3-21, 2-14/52 Советский вал 1-15 б-р Ногина 46/14-58 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-872 ул. Благоева | ЗР | 2017-11-27 | электромонтажные работы | П | 2017-11-27 | 9:30 2 с.ш. | 2017-11-27 | 9:22 | 2017-11-27 | 12:00 2 с.ш. | 2017-11-27 | 10:50 | 24 | * | 135 | 135 | 0 | ул. Благоева, 17-41, 18, 20-46/13 ул. Красина, 9/45-27/45 ул. Чехова, 18-40, 19-45/9 ул. Мичурина, 5/29-31/30, 8/13 ул. Менделеева, 18-46, 19-45 б-р Шмидта, 8-16/14, 13, 15 ул. Карпинского, 17-39, 30/31-40 ул. Павлова, 17-45, 18-44 | ЭЭ | заводка КЛ
| ТГЭ | ТП-607 ул. Можайского | МР | 2017-11-27 | установка учетов | П | 2017-11-27 | 13:30 1 с.ш. | 2017-11-27 | 13:30 1 с.ш. | 2017-11-27 | 16:00 1 с.ш. | 2017-11-27 | 15:20 | 24 | * | 6 | 5 | 0 | ул. Можайского, д. 53, 57, 61, 61а, 61б, 61в | ЭЭ | установка учеиов
| ТГЭ | ВЛ 10 кВ ТП-259-Л/Р 6, отключ.ТП-259,156,638,987,168,122 | МР | 2017-11-28 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-11-28 | 9:00 | 2017-11-28 | 10:00 | 2017-11-28 | 14:00 | 2017-11-28 | 13:00 | 24 | * | 489 | 472 | 17 | п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 11 п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40 ул Чебышева 43, 44 ул ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 441980 ул Чкалова 24 89105328452 ул Волоколамская 3 1/10-33/17 ул Волоколамская 3 2/8-38/15 ул Волоколамская 2 1-33/9, 2-18, 20-32/ ул Волоколамская 2 4 441506,521706 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 12-38/15 п-д Чкалова 1 1/14-21/14 п-д Чкалова 1 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15 п-д Чкалова 2 2/16-22/13 ул Лермонтова 69 - 83 ул Лермонтова ул Чкалова ул Чкалова 26 441973 ул Лермонтова 71 441506,521706 ул Лермонтова 73 441506,521706 ул Волоколамская 3 п-т Октябрьский остановка 585900 п-т Октябрьский 85,перед тролейбусным кольцом 585900 ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17 ул Волоколамская 3 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 424774 шос Волоколамское 40/2-58/1 шос Волоколамское 40 440506,441608 шос Волоколамское 50/2 481428 ул Чебышева 17/59 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 ул Чкалова 26 441973 М Расковой 45 шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 4 шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 10 шос Волоколамское 86 шос Волоколамское 82а шос Волоколамское а/д по ул Псковская | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-827, ул. Кривическая | ЗР | 2017-11-28 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-11-28 | 9:00 | 2017-11-28 | 9:00 | 2017-11-28 | 16:00 | 2017-11-28 | 15:35 | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-242 | ЦР | 2017-11-28 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-28 | 9:00 | * | * | 2017-11-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул С.Перовской, д. 11/30 ул Д.Донского, д. 28-30 ул Бебеля, д. 12-18 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП 176 ул. Новоторжская | ЦР | 2017-11-28 | ТРТ | П | 2017-11-28 | 9:30 2 с.ш. | 2017-11-28 | 9:30 | 2017-11-28 | 12:00 2 с.ш. | 2017-11-28 | 11:30 | 24 | * | 13 | 4 | 0 | ул. Новоторжская, д. 14, 16к.1, 16 к.2, 23.25,27.29,31 ул. Советская, д. 32, 34, 36, 38 б-р Радищева, д. 29а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП 176 ул. Новоторжская | ЦР | 2017-11-28 | ТРТ | П | 2017-11-28 | 14:00 1 с.ш. | 2017-11-28 | 14:00 1 с.ш. | 2017-11-28 | 16:00 1 с.ш. | 2017-11-28 | 14:55 | 24 | * | 13 | 4 | 0 | ул. Новоторжская, д. 14, 16к.1, 16 к.2, 23.25,27.29,31 ул. Советская, д. 32, 34, 36, 38 б-р Радищева, д. 29а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-607 ул. Можайского | МР | 2017-11-28 | установка учетов | П | 2017-11-28 | 13:30 2с.ш. | 2017-11-28 | 13:30 2с.ш. | 2017-11-28 | 16:00 2 с.ш. | 2017-11-28 | 15:03 | 24 | * | 6 | 5 | 0 | ул. Можайского, д. 53, 57, 61, 61а, 61б, 61в | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-383, ул Старобежецкая 88 | ЗР | 2017-11-29 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-11-29 | 9:00 | 2017-11-29 | 9:00 | 2017-11-29 | 16:00 | 2017-11-29 | 12:33 | 24 | * | 94 | 94 | 0 | наб Затверецкая 1101-144а ул Старобежецкая 46-88а, 45-81 пер Литейный 3а-7,2-6 п-д Кутузова 62-78, 61-73 п-д Тверецкий 109-133,110- | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-178, наб. р. Тьмака | ЦР | 2017-11-29 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-29 | 9:00 | * | * | 2017-11-29 | 15:00 | * | * | 24 | * | 22 | 22 | 0 | наб Тьмаки 1а-9 ул Брагина 1а,4 ул Революционная 1-7, 6-14 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-737, ул. Театралов | ЗР | 2017-11-29 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-29 | 9:00 | 2017-11-29 | 9:00 | 2017-11-29 | 16:00 | 2017-11-29 | 15:23 | 24 | * | 23 | 23 | 0 | ул Театралов 2б,2в,2-20,1-21 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-201 п-д Ремесленый | ПР | 2017-11-29 | ТРТ | П | 2017-11-29 | 9:00 | 2017-11-29 | 9:00 | 2017-11-29 | 12:00 | 2017-11-29 | 10:50 | 24 | * | 12 | 8 | 1 | Ремесленый п-д, 3а, 3б, 8а, 8б ул. Бобкова, 10, 12, 14, 16, 38/2 ул. Буденного, 3, 5 ул. Захарова, 6 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-214 ул. Т. Ильиной | МР | 2017-11-29 | ТРТ | П | 2017-11-29 | 13:30 | 2017-11-29 | 13:22 | 2017-11-29 | 16:00 | 2017-11-29 | 15:04 | 24 | * | 7 | 3 | 1 | пр. Победы, д. 44, 44а, 46/30 ул. Орджоникидзе, д.32 ул. Т. Ильиной, 23/13 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-75, ул. Севастьянова | ПР | 2017-11-30 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-11-30 | 9:00 | * | * | 2017-11-30 | 16:00 | * | * | 24 | * | 12 | 12 | 0 | п-д Халтурина 16 ул Тракторная 5, б-р Профсоюзов 19-27 ул Халтурина 20,22 ул Севастьянова 12-20 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-982, пер-к Озорной | ЗР | 2017-11-30 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-11-30 | 9:00 | 2017-11-30 | 9:00 | 2017-11-30 | 16:00 | 2017-11-30 | 15:25 | 24 | * | 36 | 36 | 0 | пер Верный 2/41,4,6,12,5 пер Радостный 19 ул Новочеркасская 13-33,14-32 пер Озорной 3-13 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП -441 ул. Орджоникидзе | МР | 2017-11-30 | установка учетов | П | 2017-11-30 | 13:30 1 с.ш. | 2017-11-30 | 13:20 | 2017-11-30 | 16:00 1 с.ш. | 2017-11-30 | 12:25 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | ул. Орджоникидзе, д. 48, 48а | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-900, Б. Тверская, д. 25 | ЗР | 2017-12-01 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-12-01 | 9:00 | * | * | 2017-12-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 82 | 82 | 0 | ул Б Тверская 1/40-49, 2-48 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,27-39 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-6, Володарского | ЦР | 2017-12-01 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-01 | 9:00 | * | * | 2017-12-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 16 | 16 | 0 | ул Желябова 36,40,48,53 пер Студенческий 5-11 ул Жигарева 13-27 ул Володарского 5,5а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-737, ул. Соколовская, д. 2-30 | ЗР | 2017-12-01 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-01 | 9:00 | * | * | 2017-12-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Соколовская 2-26,1-27 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП -441 ул. Орджоникидзе | МР | 2017-12-01 | установка учетов | П | 2017-12-01 | 9:30 2 с.ш. | 2017-12-01 | 9:35 | 2017-12-01 | 12:00 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 2 | 0 | 0 | ул. Орджоникидзе, д. 48, 48а | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ПС Южная ф.06 | ПР | 2017-11-26 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф.06 - ТП 259 | А | * | * | 2017-11-26 | 18:24 | * | * | 2017-11-26 | 19:09 | 24 | * | 450 | 436 | 1 | шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 4 шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 10 шос Волоколамское 86 ул Лермонтова 17а ул Лермонтова 19 - 41, 2, 10 ул Лермонтова 33 ул Лермонтова 43 - 67, 14 - 54 пер Волоколамский 27 ул Кирьянова 30 ул Новошоссейная 2 и другие ул Куклиновка 2 24 ул Куклиновка 2 13 ул Лермонтова 11 ул Лермонтова 22 шос Волоколамское 15/63 - 41 ул Кирьянова 1 - 35, 2 - 26 пер Паровозный 1 1 - 25/12, 2 - 38 пер Паровозный 2 1 - 35/1, 2 - 34 пер Лоцманенко 2-20, 1-19 ул Ухтомского 1-13, 2 - 12/25 ул Артема 5/24 - 21/25, 14/18 ул Карбышева 1а ул Машинистов 22 п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 11 п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40 ул Чебышева 43, 44 ул М Расковой 45 ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 ул Чкалова 24 ул Волоколамская 3 1/10-33/17 ул Волоколамская 3 2/8-38/15 ул Волоколамская 2 1-33/9, 2-18, 20-32/ ул Волоколамская 2 4 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 12-38/15 п-д Чкалова 1 1/14-21/14 п-д Чкалова 1 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15 п-д Чкалова 2 2/16-22/13 ул Лермонтова 69 - 83 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 30 ф.18 | ЗР | 2017-11-27 | РП 30 ф.18-ТП 933 2 с.ш. | А | * | * | 2017-11-27 | 10:56 | * | * | 2017-11-27 | 12:15 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул Коноплянниковой 21 ул Коноплянниковой 23 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-334 п-т Калинина | ПР | 2017-11-29 | ремонтные работы | П | 2017-11-29 | 13:30 | 2017-11-29 | 13:30 | 2017-11-29 | 15:00 | 2017-11-29 | 14:10 | 24 | * | 3 | 2 | 1 | п-т Калинина, 14, 16 б-р Ногина, 3 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-524 ул. Виноградова | ПР | 2017-12-01 | ремонтные работы | П | 2017-12-01 | 9:30 1 с.ш. | 2017-12-01 | 9:21 | 2017-12-01 | 12:00 1 с.ш. | * | * | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Виноградова. 1, 2 1 пер. Кр. Слободы, 3 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Вагонный з-д ф. 16 | 3Р | 2017-11-29 | КЛ 6 кВ ТП 781 2 с. ш. - ТП 621 2 с. ш. | А | * | * | 2017-11-29 | 22:45 | * | * | 2017-11-29 | 23:42 | 24 | * | 170 | 154 | 0 | С. Петербуржское ш. 105, 107/1 шос С Петербургское 111 шос С Петербургское 113 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 115 к1 ул Болотникова 30 и другие ул Успенского 9 – 25 дер Николо- Малица | ЭЭ | Ремонт КЛ 6кВ
| ТГЭ | ТП-37 ул. Орджоникидзе | МР | 2017-12-01 | ремонтные работы | П | 2017-12-01 | 13:30 2 с.ш. | * | * | 2017-12-01 | 15:00 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 4 | 3 | 0 | ул. Орджоникидзе, 49 к6, к7, к8, 47а | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-279 ул. Крупской | МР | 2017-12-01 | ремонтные работы | П | 2017-12-01 | 14:00 | * | * | 2017-12-01 | 15:00 | * | * | 24 | * | 282 | 282 | 0 | 2 Линейный п-д, д.1 - 39, 2 - 36, 13/56, 15, 17 Бурашевское шоссе, д. 23,25, 28, 30, 34, 13 - 37 ул. 2-я Тургенева, д. 19 - 41, 16 - 32 п-д 3-й Южный, д. 1/25 - 13, 2/27 – 16 п-д 4-й Южный, д.1/31 - 5, 2/3 - 6 ул. М. Ульяновой, д.32 - 38, 35 - 57, 61 ул.2-я Линейная, д.3 - 17, 52, 54 п-д 1-й Линейный, д.1/26 -13, 2/24 -16/13, 4/6 ул. Тургенева, д.41, 43 - 55, 32 54 ул. Крупской, д.23/5 - 63/6, 20/7 - 44 ул. Кима, д.33/19 - 49/2, 46/1 - 62/2 ул. Островского, д.29/7 - 47, 34 - 56 ул.2-я Загородная, д.1 -13/65, 2, 4, 6 ул. Загородная, д.1/43 - 7/44, 6/41 - 12/42, 34, 36 | ЭЭ | регулировка напряжения
| ТГЭ | ПС Вагонный з-д ф. 43 | ЗР | 2017-11-30 | КЛ 6 кВ ТП 857 2 с.ш-ТП 621 1 с.ш. КЛ 6 кВ ТП 621 1 с.ш.-ТП 922 1 с.ш. | А | * | * | 2017-11-30 | 11:30 | * | * | 2017-11-30 | 12:51 | 24 | * | 80 | 80 | 0 | шос С Петербургское 105/1 блок в шос С Петербургское 107 шос С Петербургское 97 шос С Петербургское 105 ул Успенского 26 ул Болотникова 30 и другие ул Успенского 9 - 25 шос С Петербургское 115 к2 шос С Петербургское 111 ул Мозжухина 2 - 9 пер Мозжухина 7 ул Сутугинская 11 шос С Петербургское 113 ул Соколовская 2-22,1-25 ул Театралов 2б,2в,2-20,1-21 шос С Петербургское 177км | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-383, ул. Исаевская Слобода | ЗР | 2017-12-04 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-12-04 | 9:00 | * | * | 2017-12-04 | 14:00 | * | * | 24 | * | 37 | 37 | 0 | ул Исаевская Слобода 3-31,14-24 ул Генерала Юшкевича 35-49,26-36 наб Затверецкая 144а,145 п-д Тверецкий 137,137а ул Старобежецкая 81 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-83, ул Маяковского, д.81-85 | ЗР | 2017-12-04 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-04 | 9:00 | 2017-12-04 | 10:05 | 2017-12-04 | 16:00 | 2017-12-04 | 12:50 | 24 | * | 148 | 148 | 0 | пер Клубный 1 43-65,48-78 п-д Маяковского 1-7, 2-8 ул Маяковского 58-86, 59-91 ул Серова 73/65-99, 72а-76 ул Ломоносова 68/48-88/43, ул Белинского 56а-86/54, 59а-89/52 пер Дурмановский 55-59,52-58а ул Добролюбова 58-82, 59а-87 ул Осипенко 79а-85 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-621, ул. Болотникова | ЗР | 2017-12-04 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-04 | 9:00 | 2017-12-04 | 9:00 | 2017-12-04 | 16:00 | 2017-12-04 | 15:00 | 24 | * | 41 | 41 | 0 | ул Болотникова 2б-30,1б-31 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-53, ул. 2-я Новозаводская, | ЗР | 2017-12-05 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-12-05 | 9:00 | 2017-12-05 | 9:00 | 2017-12-05 | 16:00 | 2017-12-05 | 13:27 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | ул Р Люксембург 66-70в ул Новозаводская 2 13-37,26-42 ул Деревцова 10 ул Парниковая 3б-21,6-24 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-234, ул Р. Люксембург, д. 120 | ЗР | 2017-12-05 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-05 | 9:00 | * | * | 2017-12-05 | 16:00 | * | * | 24 | * | 88 | 88 | 0 | ул Туполева 63-79 ул Томского 9,10 ул Пржевальского 22/32-48, 29/41-41/45 ул Герцена 32-42 ул Силикатная 3 22/32-34, 41/29-53 п-д Волжский 1 3-23, 4-24 ул Силикатная 2 30-64, 27-55/42 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-827, ул. Черкасская | ЗР | 2017-12-05 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-05 | 9:00 | * | * | 2017-12-05 | 16:00 | * | * | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-279, 709, 4-й Южный пр-д | МР | 2017-12-06 | Перевод питания | П | 2017-12-06 | 9:00 | 2017-12-06 | 10:17 | 2017-12-06 | 16:00 | 16:00 | 14:08 | 24 | * | 124 | 124 | 0 | ТП-279 п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61 ТП-709 ул Загородная 11-21, 14-24 п-д Южный 2 2-44, 21 п-д Южный 3 24-30 п-д Южный 4 7-15, 8-14 | ЭЭ | Перевод питания
| ТГЭ | ТП-6, Володарского | ЦР | 2017-12-06 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-06 | 9:00 | 2017-12-06 | 10:00 | 2017-12-06 | 16:00 | 2017-12-06 | 12:30 | 24 | * | 16 | 16 | 0 | ул Желябова 36,40,48,53 пер Студенческий 5-11 ул Жигарева 13-27 ул Володарского 5,5а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-294, ул. Волынская, д. 100 | ЗР | 2017-12-06 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-12-06 | 9:00 | 2017-12-06 | 9:25 | 2017-12-06 | 16:00 | 2017-12-06 | 15:10 | 24 | * | 113 | 113 | 0 | ул Коноплянниковой 102-120а ул Волынская 74-112, 71-97, 11 пер Волынский 118, 118а, 90а, 90б наб Тверцы 33-43, ул Нахимова 83-89 пер Съеженский 2-4, 5 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-621, ул. Успенского | ЗР | 2017-12-06 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-06 | 9:00 | 2017-12-06 | 9:00 | 2017-12-06 | 16:00 | 2017-12-06 | * | 24 | * | 39 | 39 | 0 | ул Успенского 8-30,5-29 ул Сутугинская 3а-13 Мозжухинский пер-к 3-9,4-8 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-88 | ЦР | 2017-12-07 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-07 | 9:00 | * | * | 2017-12-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 19 | 19 | 0 | наб С Разина 6-14,7-13 ул В Новгорода 9-15,14 пер Студенческий 31,42 ул Советская 15 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-621-863, С отключением: ТП-836,1013,1080,847,824,825,1061,921,1011,1067, «Автосервис» | ЗР | 2017-12-07 | Подключение новой ТП | П | 2017-12-07 | 9:00 | * | * | 2017-12-07 | 16:00 | * | * | 24 | * |  |  | 0 | дер Николо- Малица: Кооператив "Услуга", ООО"Николоград" дер Николо- Малица, д. 13-17, ул Центральная 2-34,1-43,ул Школьная 2-36,1а-33 ул Заречная 2-10,3-19 ул Лесная 11 - 27, ул Гаражная 3- 23 База "Динамо" шос С Петербургское | ЭЭ | Подключение новой ТП
| ТГЭ | ТП-827, ул. Черкасская | ЗР | 2017-12-07 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-07 | 9:00 | * | * | 2017-12-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2,11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5-29,6-32 туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35,2-34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-142, Серебряковская п-нь, д. 9 | ПР | 2017-12-08 | Аварийное состояние провода, | П | 2017-12-08 | 9:00 | 2017-12-08 | 9:40 | 2017-12-08 | 16:00 | 2017-12-08 | 12:30 | 24 | * | 69 | 69 | 0 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 | ЭЭ | Аварийное состояние провода,
| ТГЭ | ТП-25 | ЦР | 2017-12-08 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-08 | 9:00 | * | * | 2017-12-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 11 | 11 |  | ул Б-Бруевич 16-26 пер Беляковский 30-40 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-364, пос. Н.Власьево |  | 2017-12-08 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-08 | 9:00 | * | * | 2017-12-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 20 | 20 | 0 | пос. Н.Власьево д. 1-15 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-803 ул. Пичугина | ПР | 2017-12-04 | электромонтажные работы | П | 2017-12-04 | 9:30 | 2017-12-04 | 9:30 | 2017-12-04 | 13:00 | 2017-12-04 | 13:05 | 24 | * | 5 | 4 | 1 | ул. Пичугина, 21 к1, к3 , 23 ул. Бобкова, 36 к1, к4 | ЭЭ | заводка КЛ
| ТГЭ | РП-33 Московское ш. | МР | 2017-12-04 | установка учетов | П | 2017-12-04 | 9:30 2 с.ш. | 2017-12-04 | 9:42 | 2017-12-04 | 12:00 2 с.ш. | 2017-12-04 | 11:13 | 24 | * | 6 | 4 | 0 | пос. Химинститут, 2, 18, 18к1, 24, 26, 28 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-1 п-к Свободный | ЦР | 2017-12-05 | установка учетов | П | 2017-12-05 | 13:30 1 с.ш. | 2017-12-05 | 13:39 | 2017-12-05 | 16:00 1 с.ш. | 2017-12-05 | 15:08 | 24 | * | 5 | 3 | 1 | ул. Советская, 7 наб. С. Разина, 1 Свободный п-к, 30 Тверской п-т, 15 ул. В. Новгорода, 2 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-872 ул. Благоева | ЗР | 2017-12-05 | электромонтажные работы | П | 2017-12-05 | 9:30 1с.ш. | 2017-12-05 | 9:57 | 2017-12-05 | 16:00 | 2017-12-05 | 14:00 | 24 | * | 135 | 135 | 0 | ул. Благоева, 17-41, 18, 20-46/13 ул. Красина, 9/45-27/45 ул. Чехова, 18-40, 19-45/9 ул. Мичурина, 5/29-31/30, 8/13 ул. Менделеева, 18-46, 19-45 б-р Шмидта, 8-16/14, 13, 15 ул. Карпинского, 17-39, 30/31-40 ул. Павлова, 17-45, 18-44 | ЭЭ | разделка КЛ, учет
| ТГЭ | ТП-198 ул. Бобкова | ПР | 2017-12-06 | ТРТ | П | 2017-12-06 | 9:30 | 2017-12-06 | 9:30 | 2017-12-06 | 12:00 | 2017-12-06 | 10:46 | 24 | * | 20 | 18 | 0 | ул. Бобкова, д. 24; 26 корп.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 28 корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 30; 32 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-217 ул. Т. Ильиной | МР | 2017-12-06 | ТРТ | П | 2017-12-06 | 13:30 | 2017-12-06 | 13:19 | 2017-12-06 | 16:00 | 2017-12-06 | 14:36 | 24 | * | 9 | 7 | 1 | п-т Победы, 32/3, 34, 36/46 ул. Т. Ильиной, 11/12, 13 , 1а ул. 15 лет Октября, 46а. 48/15 ул. Богдановой, 10а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-819 дер. Коснтантиновка | ЗР | 2017-12-07 | замена тр-ров тока | П | 2017-12-07 | 14:00 | 2017-12-07 | 14:00 | 2017-12-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 220 | 220 | 0 | ул. Дьяконова, 2-38, 1-33б, 37а-43; ул. Борзовская, 1-9, 2-10; пер. Дюнный, 2-12; пер. Савинский, 92-120, 5-19; пер. Заборный, 4; пер. Песочный, 1-11, 2-8; дер. С. Константиновка, 2-76, 1-49 | ЭЭ | замена тр-ров тока
| ТГЭ | ТП-1032 Красное Знамя | КР | 2017-12-08 | замена тр-ров тока | П | 2017-12-08 | 9:30 | 2017-12-08 | 9:30 | 2017-12-08 | 11:00 | 2017-12-08 | 11:02 | 24 | * | 82 | 82 | 0 | ул. Коммуны, 1-69, 2-48 ул. Парковая, 1-19, 2-14, 53а | ЭЭ | замена тр-ров тока
| ТГЭ | ТП-1035 пос. Красное Знамя | ЗР | 2017-12-08 | замена тр-ров тока | П | 2017-12-08 | 11:30 | 2017-12-08 | 11:04 | 2017-12-08 | 13:00 | 2017-12-08 | 12:25 | 24 | * | 47 | 47 | 0 | ул. Школьная, 1-33,2-30 ул. Приютинская, 3,5,4а,4в,13,15 ул. Павлюковская, 2-20 ул. Ольховая ул. Мотострелковая,11 и другие | ЭЭ | замена тр-ров тока
| ТГЭ | ПС ТЭЦ 4 ф.4630 | МР | 2017-12-01 | ТП 211 перекрытие на ВН к ТП 1097 | А | * | * | 2017-12-01 | 10:28 | * | * | 2017-12-01 | 11:32 | 24 | * | 13 | 13 | 0 | пл Гагарина 1 ул Московская 111 пл Гагарина 3 пл Гагарина 2 ул Симеоновская 65, 67, 74-78 ул Чернышевского 7 ул Бассейная 2/12 ул Медниковская 35 ул Симеоновская 87 ул Симеоновская 89 | ЭЭ | включени повторно
| ТГЭ | РП 39 1 с.ш. | МР | 2017-12-01 | включено повторно | А | * | * | 2017-12-01 | 12:07 | * | * | 2017-12-01 | 14:05 | 24 | * | 300 | 300 | 1 | ул Тургенева ул Луговая ул Загородная ул Дрожжина ул Южная ул Островского шос Бурашевское ул Просторная ул Весенняя ул Взлётная 2 ул Взлётная 4 шос Бурашевское 62 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП 155 ул.Завидова д.34 | МР | 2017-12-05 | Опиловка деревьев по письму УК РЭП 17 | П | 2017-12-05 | 9:00 | 2017-12-05 | 9:30 | 2017-12-05 | 13:00 | 2017-12-05 | 13:28 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул.Завидова д.34 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Капошвара ф.04 | ЦР | 2017-12-04 | КЛ РП 29 ф. 18- ТП 1057 2 с. ш. (повреждена при работах сторонней организацией) | А | * | * | 2017-12-04 | 16:00 | * | * | 2017-12-04 | 17:25 | 24 | * | 69 | 52 | 2 | п-т Волоколамский 3 ул Ротмистрова 30 ул Ротмистрова 29 ул Ротмистрова 31 ул Ротмистрова 37 ул Ротмистрова 1б ул Ротмистрова 31 ул Ротмистрова 33 п-т Победы 21 ул Озерная 5 ул Озерная 2 к2 п-т Волоколамский 7/3 ул Озерная 12 ул Озерная 14 ул 15 лет Октября 16 п-т Победы 35(левая часть) ул 15 лет Октября 39 ул 15 лет Октября 39 ул 15 лет Октября 13 ул Озерная 14 ул 15 лет Октября 12 к1 п-т Чайковского 6 к1 п-т Чайковского 6 к4 п-т Чайковского 6к5 п-т Чайковского 2 ул Володарского 7 ул Жигарева 13,23 ул Жигарева 17 ул Жигарева 27,7 ул Жигарева 19,21 ул Жигарева 19 ул Жигарева 19 ул Жигарева 19 ул Володарского 15,5/29 ул Володарского 5,7 пер Студенческий 15/10 пер Студенческий 14 ул Желябова 36 ул Желябова 40 ул Желябова 40 ул Жигарева 25 ул Желябова 46 ул Желябова 53 ул Желябова 44 ул Трехсвятская 6 ул Трехсвятская 6к1 ул Желябова 22 ул Трехсвятская 15 ул Трехсвятская 17 ул Трехсвятская 19 ул Желябова 21 ул Желябова 29/25а ул Желябова 3 ул Трехсвятская 24 п-т Тверской 8 п-т Тверской 8/17 ул Симеоновская 17/8 ул Симеоновская 17 ул Симеоновская 27 б-р Радищева 30а ул Трехсвятская 33 п-т Победы 11 п-т Победы 11а ул Ерофеева 6а ул Ерофеева 8 ул Ерофеева 8 к4 ул Кайкова 3 ул Кайкова 5 ул Ерофеева 11 п-т Волоколамский 20 к1 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.18 | ЗР | 2017-12-04 | КЛ ТП 771 2 с. ш.- ТП 900 2 с. ш. | А | * | * | 2017-12-04 | 17:29 | * | * | 2017-12-04 | 18:48 | 24 | * | 52 | 48 | 0 | ул Прошина 5 ул 2-я Грибоедова 32 ул 2-я Грибоедова 22 ул 2-я Грибоедова 20/1 ул 2-я Красина 4-28/18 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3 ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35 ул С Степанова 83 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная 2 с. ш. "земля" | ЗР | 2017-12-04 | КЛ ПС Северная ф. 10- РП 42 ф. 2 | А | * | * | 2017-12-04 | 17:50 | * | * | 2017-12-04 | 19:10 | 24 | * | 35 | 32 | 0 | 17-25 ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 4 ф.9 | МР | 2017-12-05 | КЛ 6 кВ РП 4 ф.9 - ТП 411 | А | * | * | 2017-12-05 | 8:35 | * | * | 2017-12-05 | 10:15 | 24 | * | 15 | 15 | 0 | ул Вокзальная 5 ул Вокзальная 3 ул Вокзальная 1 ул Вокзальная 8 пер Смоленский 32 ул Вагжанова 3 ул Вокзальная 10 ул Вагжанова 5 ул Вокзальная 16 ул Вокзальная 10 ул Советская 62 ул Советская 64 ул Советская 60 ул Крылова 40/29 ул Крылова 29/40 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 27 ф.3 | МР | 2017-12-05 | КЛ 6 кВ РП 43-ТП 546 | А | * | * | 2017-12-05 | 8:35 | * | * | 2017-12-05 | 11:20 | 24 | * | 10 | 0 | 0 | Индустреальная, К.Горки | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-53, ул. 2-я Новозаводская, | ЗР | 2017-12-07 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-12-07 | 9:00 | 2017-12-07 | 9:35 | 2017-12-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 43 | 43 | 0 | ул Р Люксембург 66-70в ул Новозаводская 2 13-37,26-42 ул Деревцова 10 ул Парниковая 3б-21,6-24 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ПС Северная ф. 11 | ЗР | 2017-12-06 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.11-ТП 771 1 с.ш. КЛ 10 кВ ТП 960 1 с.ш.-ТП 194 1 с.ш. порван при раскопках "Тверской генерацией" | А | * | * | 2017-12-06 | 12:54 | * | * | 2017-12-06 | 14:14 | 24 | * | 500 | 426 | 1 | ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3, 85-91 ул Б Тверская 1/40-39, 2-48 ул Дачная 33-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 28-40/29 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Красина 2 4-41, 30-42 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 16-22, 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а,1-20 п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а, 1-20 ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Чехова 49 -61,44 -56 ул Жореса 43 -57,50/6 -66а ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф.33 | ЗР | 2017-12-07 | КЛ 10 кВ ПС Соминка ф.33-ТП 735 1 с.ш. | А | * | * | 2017-12-07 | 4:50 | * | * | 2017-12-07 | 6:18 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | ул С Степанова 24 ул С Степанова 28 ул С Степанова 26 ул Жореса 3 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 3 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 1 ул Чехова 7а ул С Степанова 12 ул Благоева 3к2 ул Благоева 3, 3 к3 ул Горького 128 к2 ул С Степанова 10 ул С Степанова 14 ул Горького 130 ул Горького 132 ул Горького 136/6 ул Горького 134 ул С Степанова 8 ул Горького 128/1 ул Благоева 3 к1 ул Горького 126 ул Горького 124 ул Горького 128 к2 ул Благоева 3к2 ул Благоева 3 к5 ул Благоева 3 к1 ул Благоева 5 ул Благоева 4 ул Благоева 6 ул Горького 122/2 ул Благоева 2а ул Горького 108 ул Фурманова 12 ул Благоева 8 к2 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5 ул Благоева 5к4 ул С Степанова 8а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-83, ул. 1-я Новозаводская, д. 53 | ЗР | 2017-12-11 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-12-11 | 9:00 | 2017-12-11 | 9:00 | 2017-12-11 | 16:00 | 2017-12-11 | 13:48 | 24 | * | 128 | 128 | 0 | ул Ломоносова 75-91а ул Новозаводская 2 45-89,54-88/36 ул Новозаводская 1 44-88, 49-89/30 б-р Затверецкий 60/2-86 ул Туполева 4-12/45 пер Ломоносова 1/62-17, 2/60 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-168, ул. Нестерова, д. 28 | ПР | 2017-12-11 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-12-11 | 9:00 | * | * | 2017-12-11 | 16:00 | * | * | 24 | * | 104 | 104 | 0 | ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 шос Волоколамское 40/2-58/1 ул Чебышева 17/59 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-132, ул Красные горки | МР | 2017-12-11 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-12-11 | 9:00 | * | * | 2017-12-11 | 16:00 | * | * | 24 | * | 18 | 18 | 0 | ул К Горки 1-6,19-24 ул Мукомольная 2 2-14 ул Мукомольная 1 1-13 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-23, ул. Севастьянова | ПР | 2017-12-11 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-11 | 9:00 | 2017-12-11 | 9:50 | 2017-12-11 | 11:00 | 2017-12-11 | 11:30 | 24 | * | 63 | 63 | 0 | ул Халтурина 9-23, 8-14, п-д Халтурина 1/12-7, 2/10-6 ул Криницкого 21-39, 28-56 ул Восстания 29-33,6-14 ул Тракторная 1-5а ул Севастьянова 24-32,17-41 б-р Профсоюзов 29/23 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-733, ул. Кржижановского | ЗР | 2017-12-11 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-11 | 9:00 | 2017-12-11 | 9:00 | 2017-12-11 | 16:00 | 2017-12-11 | 12:00 | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 ул Репина 52-64,51-63 ул Кржижановского 51-65 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-621-863, С отключением: ТП-836,1013,1080,847,824,825,1061,921,1011,1067, «Автосервис» | ЗР | 2017-12-12 | Подключение новой ТП | П | 2017-12-12 | 9:00 | 2017-12-12 | 10:00 | 2017-12-12 | 16:00 | * | * | 24 | * |  |  | 0 | дер Николо- Малица: Кооператив "Услуга", ООО"Николоград" дер Николо- Малица, д. 13-17, ул Центральная 2-34,1-43,ул Школьная 2-36,1а-33 ул Заречная 2-10,3-19 ул Лесная 11 - 27, ул Гаражная 3- 23 База "Динамо" шос С Петербургское | ЭЭ | Подключение новой ТП
| ТГЭ | ТП-6, Володарского | ЦР | 2017-12-12 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-12 | 9:00 | * | * | 2017-12-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 16 | 16 | 0 | ул Желябова 36,40,48,53 пер Студенческий 5-11 ул Жигарева 13-27 ул Володарского 5,5а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-621, ул. Болотникова | ЗР | 2017-12-12 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-12 | 9:00 | 2017-12-12 | 9:00 | 2017-12-12 | 16:00 | 2017-12-12 | 15:20 | 24 | * | 41 | 41 | 0 | ул Болотникова 2б-30,1б-31 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-383, ул. Исаевская Слобода | ЗР | 2017-12-13 | Аварийное состояние провода. | П | 2017-12-13 | 9:00 | 2017-12-13 | 9:00 | 2017-12-13 | 16:00 | 2017-12-13 | 12:20 | 24 | * | 37 | 37 | 0 | ул Исаевская Слобода 3-31,14-24 ул Генерала Юшкевича 35-49,26-36 наб Затверецкая 144а,145 п-д Тверецкий 137,137а ул Старобежецкая 81 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-725, п. Н. Власьево | МР | 2017-12-13 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-13 | 9:00 | 2017-12-13 | 9:00 | 2017-12-13 | 16:00 | 2017-12-13 | 15:08 | 24 | * | 26 | 26 | 0 | пос. Ново-Власьево, д. 16-40,17-41 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-122 | ПР | 2017-12-13 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика | П | 2017-12-13 | 9:00 | 2017-12-13 | 9:35 | 2017-12-13 | 16:00 | 2017-12-13 | 11:30 | 24 | * | 79 | 79 | 0 | п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23, 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27, 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-40 Лермонтова 85-95 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-26, ул. Щорса, д. 44 | ЗР | 2017-12-14 | Аварийное состояние провода | П | 2017-12-13 | 9:00 | * | * | 2017-12-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул Маяковского 44-56/17 ул Щорса 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул Серова 59-71, 56-70 ул Осипенко 54-82, 47-77 ул Лазо 61-77 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-252, ул. С. Перовской, Бебеля | ЦР | 2017-12-14 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-13 | 9:00 | * | * | 2017-12-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 57 | 57 | 0 | ул С Перовской 11-39 ул Бебеля 17-51, 20-56 пер Трудолюбия 20-24,27-31 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-621, ул. Успенского | ЗР | 2017-12-14 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-13 | 9:00 | * | * | 2017-12-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 39 | 39 | 0 | ул Успенского 8-30,5-29 ул Сутугинская 3а-13 Мозжухинский пер-к 3-9,4-8 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-232, ул. Пионерская, д. 17 | ПР | 2017-12-15 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-12-15 | 9:00 | 2017-12-15 | 9:30 | 2017-12-15 | 16:00 | 2017-12-15 | 12:55 | 24 | * | 93 | 93 | 0 | ул Спартака 2-16 ул Макарова 7-47, 4-24 ул Пионерская 1-27, 4-30 ул Трусова 1 8-36,11-13 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-252, ул. Троицкая | ЦР | 2017-12-15 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-15 | 9:00 | * | * | 2017-12-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 20 | 20 | 0 | ул Троицкая 34-46а,35-43 пер Трудолюбия 16.18 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-733, ул. Кржижановского | ЗР | 2017-12-15 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-15 | 9:00 | * | * | 2017-12-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 ул Репина 52-64,51-63 ул Кржижановского 51-65 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-64 ул. М. Самара | МР | 2017-12-11 | электромонтажные работы | П | 2017-12-11 | 9:30 1 с.ш. | 2017-12-14 | 9:00 | 2017-12-11 | 12:00 1 с.ш. | 2017-12-11 | 12:12 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | ул. Малая Самара, 5, 7, 9, 9к.1. КНС | ЭЭ | заводка КЛ
| ТГЭ | ТП-143 ул. Циалковского | ПР | 2017-12-11 | ремонтные работы | П | 2017-12-11 | 14:00 | 2017-12-11 | 13:54 | 2017-12-11 | 15:00 | 2017-12-11 | 14:22 | 24 | * | 126 | 126 | 0 | ул. Халтурина, д. 33-53/31, 26-34/23, 38, 42/20, 44, 27, 31/2 ул. Жуковского, д. 1-19, 2/16-20/4 ул. Новостройка, д. 30/30-46/24, 18/33-30/41, 23/28-43 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-1000 ул. Кольцевая | ЗР | 2017-12-12 | установка учетов | П | 2017-12-12 | 9:00 1 с.ш. | 2017-12-12 | 9:15 | 2017-12-12 | 12:00 1 с.ш. | 2017-12-12 | 10:15 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул. Кольцевая, д. 80, 82 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-1000 ул. Кольцевая | ЗР | 2017-12-12 | установка учетов | П | 2017-12-12 | 13:30 2 с.ш. | * | * | 2017-12-12 | 16:00 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул. Кольцевая, д. 80, 82 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-1078 ул. 1-я Трусова | ПР | 2017-12-13 | установка учетов | П | 2017-12-13 | 9:00 | 2017-12-13 | 9:14 | 2017-12-13 | 13:00 | 2017-12-13 | 11:34 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. 1-я Трусова, 1 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-75 ул. Стахановская | ПР | 2017-12-13 | ремонтные работы | П | 2017-12-13 | 10:00 | 2017-12-13 | 10:00 | 2017-12-13 | 12:00 | 2017-12-13 | 10:52 | 24 | * | 110 | 110 | 0 | б-р Профсоюзов, д. 4, 6,10,19-27, 20, 8-17 ул. Тракторная, д. 5, 5б, 5/8-15, 4-20 ул. Халтурина, д. 20, 22 ул. Севастьянова, д. 12-20 ул. Стахановская, д. 2-22/24, 35, 37, 31, 33 ул. 1-я Новостройка, д. 9/8, 15,1 7/24, 19 ул. 2-я Новостройка, д. 1/7-21, 2-24 п-д Стахановский, д. 3-15/9, 4-16/7 ул. Жуковского, д. 21-45, 22-48 ул. 2-я Колхозная, д.1-21, 4-26 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-260 ул. 2-я Транспортная | МР | 2017-12-13 | ТРТ | П | 2017-12-13 | 9:00 | 2017-12-13 | 9:05 | 2017-12-13 | 12:00 | 2017-12-13 | 10:29 | 24 | * | 136 | 136 | 0 | ул. Левитана, 3-37/64 ул. М. Ульяновой, 7/37-31, 4-28 1-й пр. М. Ульяновой, 1-29, 2-36/47 2-й пр. М. Ульяновой, 1-35/13, 2-36/11 3-й пр. М. Ульяновой, 1-25/58, 2-36/60 ул. Линейная, 31, 2-24, 46-58, 9, 51 ул. 2-я Линейная, 1-37, 2-42, 13/56 1-й Линейный пр-д, 17-37/29, 20-38/27 ул. Тургенева, 9, 15 ул.2-я Тургенева, 1-17 ул. Транспортная, 2-10 1-й Транспортный пр., 29, 31 2-й Транспортный пр., 27-35 Бурашевское ш., 18-28/27- 34 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-264 ул. Орджоникидзе | МР | 2017-12-13 | ТРТ | П | 2017-12-13 | 13:30 | 2017-12-13 | 13:27 | 2017-12-13 | 16:00 | 2017-12-13 | 14:33 | 24 | * | 9 | 5 | 4 | ул. Орджоникидзе, 33, 35, 39 ул. Склизкова, 79, 81, 81а, 83, 85 ул. Лукина, 35 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-1090 пос. Сахарово | ЗР | 2017-12-15 | установка учетов | П | 2017-12-15 | 9:00 1 с.ш. | 2017-12-15 | 9:40 | 2017-12-15 | 12:00 1 с.ш. | 2017-12-15 | 10:55 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул. М. Василевского, 7 ТСХА | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-1090 пос. Сахарово | ЗР | 2017-12-15 | установка учетов | П | 2017-12-15 | 9:00 2 с.ш. | 2017-12-15 | 10:56 | 2017-12-15 | 12:00 2 с.ш. | 2017-12-15 | 12:25 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул. М. Василевского, 7 ТСХА | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-64 ул. М. Самара | МР | 2017-12-15 | электромонтажные работы | П | 2017-12-15 | 9:00 2 с.ш. | 2017-12-15 | 9:00 2 с.ш. | 2017-12-15 | 13:00 2 с.ш. | 2017-12-15 | 12:45 | 24 | * | 5 | 4 | 0 | ул. Малая Самара, 5, 7, 9, 9к.1. КНС | ЭЭ | заводка КЛ
| ТГЭ | ТП 864 | ЗР | 2017-12-08 | Попала кошка в трансформаторное помещение | А | * | * | 2017-12-08 | 13:40 | * | * | 2017-12-08 | 14:55 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | пос Литвинки | ЭЭ | Замена 2-х ПК на ТР-р
| ТГЭ | ПС Мех.завод ф. 57 | ПР | 2017-12-12 | КЛ 6 кВ ПС Мех.завод ф. 57-РП 18 ф.9 | А | * | * | 2017-12-12 | 4:35 | * | * | 2017-12-12 | 7:20 | 24 | * | 323 | 180 | 5 | К. Октября Дер. Борихино Липовая Халтурина Тракторная Бобкова Пр. Ленина Ш. Старицкое дер Борихино 1 - 15 дер Деревнище дер Борихино стр. 14дер Борихино 70,72Пром зонаул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 49, 51, 53, 55 ул Сиреневая 1-17. Пичугина 50 лет Октября | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 9 ф.2 | ПР | 2017-12-12 | РП 9 ф.2 повреждения нет , включено повторно | А | * | * | 2017-12-12 | 6:53 | * | * | 2017-12-12 | 7:53 | 24 | * | 13 | 13 | 0 | ул Бобкова 37 ул Бобкова 39 ул Бобкова 40 ул Бобкова 38 к1 ул Бобкова 21 ул Пичугина 48 ул Пичугина 46 п-т Ленина 6 ул Пичугина 23 ул Бобкова 36к1 ул Пичугина 21 к3 ул Пичугина 21 к1 ул Бобкова 36 к1 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Экскаваторный з-д 1 с.ш. 6 кВ | ЦР | 2017-12-12 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-12-12 | 20:12 | * | * | 2017-12-12 | 22:00 | 24 | * | 41 | 37 | 1 | деревня Новая константиновка ул В Новгорода 19 наб С Разина 23 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.05 | ЗР | 2017-12-13 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.05-РП20 ф.10 | А | * | * | 2017-12-13 | 19:50 | * | * | 2017-12-13 | 20:38 | 24 | * | 65 | 60 | 5 | ул П Савельевой 37 к6 ул Фрунзе 8 к1 ул Фрунзе 4 ул Фрунзе 6, 8 к2 ул Фрунзе 10, 12, 14 ул Фрунзе 8/3 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39к1 ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул П Савельевой 33 к1,2 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 27а ул П Савельевой 31 б-р Молодежный 6 б-р Молодежный 8 ул П Савельевой 31а ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11к1 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 б-р Молодежный 2 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 б-р Молодежный 8к3 б-р Молодежный 6 к1,2,3 б-р Молодежный 8 к1 б-р Молодежный 8 к2 б-р Молодежный 10/2 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 33а ул П Савельевой 35 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф.39 | МР | 2017-12-14 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф.39-ТП774 1 с.ш. | А | * | * | 2017-12-14 | 2:30 | * | * | 2017-12-14 | 3:18 | 24 | * | 7 | 0 | 0 | шос Волоколамское 87 шос Волоколамское 85 шос Волоколамское 49 п-т Волоколамский 47а/1 ул Бригадная 1 шос Волоколамское 47/51 шос Волоколамское 39а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 15 ф.7 | МР | 2017-12-14 | КЛ 10 кВ ТП614 1 с.ш.-ТП612 1 с.ш.-ТП700 1 с.ш. | А | * | * | 2017-12-14 | 2:30 | * | * | 2017-12-14 | 3:56 | 24 | * | 15 | 13 | 2 | ул Можайского 69 ул Можайского 67 ул Можайского 73 ул Можайского 71 ул Можайского 65 ул Левитана 36/75 ул Левитана 30 ул Левитана 32 ул Левитана 34 ул Левитана 38 б-р Гусева 27 ул Левитана 36 ул Левитана 26 ул Левитана 20 ул Левитана 28 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-872, ул. Чехова, д. 30-37 | ЗР | 2017-12-15 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-15 | 9:00 | 2017-12-15 | 9:00 | 2017-12-15 | 16:00 | 2017-12-15 | 12:55 | 24 | * | 67 | 67 | 0 | ул Чехова 18 - 42а, 15 - 45 ул Благоева 15 - 41, 20 - 42 б-р Шмидта 16/8, 8/15, 6/15,13,15 ул Мичурина 3а-9,8-12 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-26, ул. Щорса, д. 44/59 | ЗР | 2017-12-18 | Аварийное состояние провода | П | 2017-12-18 | 9:00 | 2017-12-18 | 9:00 | 2017-12-18 | 16:00 | 2017-12-18 | 14:25 | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул Маяковского 44-56/17 ул Щорса 17/56-33/61, 26/54-44/59 ул Серова 59-71, 56-70 ул Осипенко 54-82, 47-77 ул Лазо 61-77 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-252, | ЦР | 2017-12-18 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-18 | 9:00 | 2017-12-18 | 10:10 | 2017-12-18 | 16:00 | 2017-12-18 | 14:40 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | ул С Перовской 11-39 ул Бебеля 17-51, 20-56 пер Трудолюбия 20-24,27-31 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-163, б-р Профсоюзов, д. 29-37 | ПР | 2017-12-18 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-18 | 9:00 | 2017-12-18 | 9:00 | 2017-12-18 | 16:00 | 2017-12-18 | 14:55 | 24 | * | 51 | 51 | 0 | б-р Профсоюзов 31-57, 26-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-559 ул. Орджоникидзе | МР | 2017-12-18 | установка учетов | П | 2017-12-18 | 9:00 1 с.ш. | 2017-12-18 | 9:32 | 2017-12-18 | 12:00 1 с.ш. | 2017-12-18 | 11:17 | 24 | * | 1 |  | 1 | ул. Орджоникидзе, 34 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-559 ул. Орджоникидзе | МР | 2017-12-18 | установка учетов | П | 2017-12-18 | 13:30 2 с.ш. | 2017-12-18 | 13:24 | 2017-12-18 | 16:00 2 с.ш. | 2017-12-18 | 15:44 | 24 | * | 1 |  | 1 | ул. Орджоникидзе, 34 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-327 наб. А. Никитина | ЗР | 2017-12-18 | ТРТ | П | 2017-12-18 | 13:30 | 2017-12-18 | 13:32 | 2017-12-18 | 16:00 | 2017-12-18 | 15:14 | 24 | * | 10 | 9 | 1 | ул. Горького, 12-24,13, 15 наб. А. Никитина, 20, 20а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-181, ул. 1-я Вагонников, д. 11,13 | ЗР | 2017-12-19 | Аварийное состояние опор | П | 2017-12-19 | 9:00 | 2017-12-19 | 9:15 | 2017-12-19 | 16:00 | 2017-12-19 | 13:32 | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул Вагонников 1 1-17, 2-20, 36-56 пер Вагонников 1 34-46,45-53 пер Вагонников 42-56 ул Совхозная 1-11,35-43 ул Пригородная 1-17,2-18,36-44,35-43 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-1030 | ЦР | 2017-12-19 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-19 | 9:00 | 2017-12-19 | 10:38 | 2017-12-19 | 16:00 | 2017-12-19 | 13:45 | 24 | * | 17 | 17 | 0 | пер Беляковский 4а-14-12 ул Достоевского 39-47, 42-50 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-351, ул. Трехсвятская, д. 49 | ЦР | 2017-12-19 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-19 | 9:00 | 2017-12-19 | 9:00 | 2017-12-19 | 10:00 | 2017-12-19 | 10:16 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул В Новгорода 1-5 ул Трехсвятская 49 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-621, ул. Болотникова | ЗР | 2017-12-19 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-19 | 10:00 | * | * | 2017-12-19 | 16:00 | * | * | 24 | * | 41 | 41 | 0 | ул Болотникова 2б-30,1б-31 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | работы не проводились
| ТГЭ | ТП 923 ул.Коробкова | ПР | 2017-12-19 | установка учетов | П | 2017-12-19 | 9:00 | 2017-12-19 | 9:22 | 2017-12-19 | 14:00 | 2017-12-19 | 11:58 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул.Коробкова, 20 к.1 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-274 п-т Победы | МР | 2017-12-19 | ремонтные работы | П | 2017-12-19 | 9:00 | 2017-12-19 | 9:05 | 2017-12-19 | 12:00 | 2017-12-19 | 10:27 | 24 | * | 5 | 5 | 0 | пр. Победы, д. 28 корп.1, 30/19, 30/17 ул. Т. Ильиной, д. 7 корп.1, корп.2, 9/19 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-267 ул. Пржевальского | ЗР | 2017-12-19 | ТРТ | П | 2017-12-19 | 13:30 | 2017-12-19 | 13:30 | 2017-12-19 | 16:00 | 2017-12-19 | 10:27 | 24 | * | 31 | 31 | 0 | ул. Маяковского, 36/64-50/14 ул. А.Томского, 2/6, 2/42, 3/40, 4, 8/1 ул.Р.Люксембург, 96, 98, 100 п-д 1-ый Р.Люксембург, 3-11/20, 6-8 ул. Пржевальского, 18/8-22 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-863-л/р№2, откл. 815,844,852,853,861,863,1017 | ЗР | 2017-12-20 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-20 | 9:00 | 2017-12-20 | 10:00 | 2017-12-20 | 16:00 | 2017-12-20 | 15:50 | 24 | * | 160 | 160 | 0 | ул Отмицкая 77, 79, 82, 86 ул Курганная 1-13, 8-14 пер Булгарский 13, 14 ул Черкасская 89 - 115, 76 – 116 пос ДРСУ 2 ул Кривическая 6 ул Отмицкая 53 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-142, Серебряковская п-нь, д. 10 | ПР | 2017-12-20 | Аварийное состояние опор | П | 2017-12-20 | 9:00 | 2017-12-20 | 9:34 | 2017-12-20 | 16:00 | 2017-12-20 | 11:35 | 24 | * | 69 | 69 | 0 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-178, кафе "Причал" | ЦР | 2017-12-20 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-20 | 9:00 | 2017-12-20 | 9:15 | 2017-12-20 | 10:00 | 2017-12-20 | 11:10 | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. Брагина, д. 1/1 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-10, ул. Макарова, д. 68 | ПР | 2017-12-20 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-20 | 10:00 | 2017-12-20 | 11:11 | 2017-12-20 | 11:00 | 2017-12-20 | 11:11 | 24 | * | 138 | 138 | 0 | ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Макарова 51-97, 26-68 ул Пионерская 29-63, 32-56 ул Трусова 1 15а-31, 36-52 ул Трусова 2 2-16 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-549, ул. Коминтерна, д. 8 | ЦР | 2017-12-20 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-20 | 12:00 | * | * | 2017-12-20 | 14:00 | * | * | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул. Коминтерна, д. 3,8 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-122, ул. М. Расковой, д.48 | ПР | 2017-12-20 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-12-20 | 9:00 | * | * | 2017-12-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 82 | 82 | 0 | ул Волоколамская 4 29-55,30-56 ул Нестерова 31-43,32-41 ул Можайского 33-43,34-44 ул Матросова 35-45,34-44 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 45 п-д Нестерова 2 11-43-10-42 ул Чебышева 39-43, 40-44 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-104 ул. Горького | ЗР | 2017-12-20 | установка учетов | П | 2017-12-20 | 9:00 | 2017-12-20 | 9:18 | 2017-12-20 | 12:00 | 2017-12-20 | 10:26 | 24 | * | 6 | 2 | 0 | Петербургское ш., д. 2а, 2б ул. Горького, д. 188, 200, 202, 202а | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-30 Свободный п-к | ЦР | 2017-12-20 | ТРТ | П | 2017-12-20 | 9:00 | 2017-12-20 | 9:00 | 2017-12-20 | 12:00 | 2017-12-20 | 10:47 | 24 | * | 2 | 1 | 1 | Свободный пер., 1, 1б | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-282 п-т Ленина | ПР | 2017-12-20 | ТРТ | П | 2017-12-20 | 13:30 | 2017-12-20 | 13:30 | 2017-12-20 | 16:00 | 2017-12-20 | 15:03 | 24 | * | 10 | 5 | 3 | п-т Ленина, 10, 12, 14, 14 корп.1, 14 корп. 2 ул. Бобкова, 17 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-88 | ЦР | 2017-12-21 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-21 | 9:00 | 2017-12-21 | 9:00 | 2017-12-21 | 16:00 | 2017-12-21 | 11:10 | 24 | * | 19 | 19 | 0 | наб С Разина 6-14,7-13 ул В Новгорода 9-15,14 пер Студенческий 31,42 ул Советская 15 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-312, ул. Короленко, д. 43/47 | ЗР | 2017-12-21 | Аварийное состояние опор | П | 2017-12-21 | 9:00 | 2017-12-21 | 8:45 | 2017-12-21 | 16:00 | 2017-12-21 | 13:08 | 24 | * | 148 | 148 | 0 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-127, ул. Добролюбова, д.126-130 | ЗР | 2017-12-21 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-21 | 9:00 | * | * | 2017-12-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 108 | 108 | 0 | пер Третьяковский 34-38, 35-49 п-д Добролюбова 2 2-8,1-5 п-д Добролюбова 1 2-6,1-5 пер Дурмановский 45-53,44-50 ул Белинского 91/53-137,90-96 ул Добролюбова 89/46-123, 84-130 ул Ломоносова 93/41-115, 90-126 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-273 наб. А. Никитина | ЗР | 2017-12-21 | ТРТ | П | 2017-12-21 | 9:00 | 2017-12-21 | 9:00 | 2017-12-21 | 12:00 | 2017-12-21 | 10:42 | 24 | * | 6 | 5 | 1 | наб. А. Никитина, 28, 30 ул. Горького, 21/3, 23 Комсомольский п-т, 1/128а ул. Нахимова, 4/19 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-99 наб.А. Никитина | ЗР | 2017-12-21 | ТРТ | П | 2017-12-21 | 13:30 | 2017-12-21 | 13:30 | 2017-12-21 | 16:00 | 2017-12-21 | 15:09 | 24 | * | 4 | 1 | 1 | наб. А. Никитина, д. 72, 74, 98/1 пл. Мира, д. 1/70 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-739 Рябеево | ПР | 2017-12-21 | установка учетов | П | 2017-12-21 | 13:30 | * | * | 2017-12-21 | 16:00 | 2017-12-21 | 15:07 | 24 | * |  |  |  | Рябеево | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-195, ул. Большевиков, д. 35 | ПР | 2017-12-22 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-22 | 9:00 | * | * | 2017-12-22 | 11:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул. Большевиков д. 29а-47 ул Баррикадная д. 1а-25, 4-26 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-621, ул. Болотникова | ЗР | 2017-12-22 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-22 | 10:00 | * | * | 2017-12-22 | 16:00 | * | * | 24 | * | 41 | 41 | 0 | ул Болотникова 2б-30,1б-31 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | РП 12 ф.10 | ЦР | 2017-12-15 | КЛ ТП 574 2 с.ш.-ТП 660 1 с.ш. | А | * | * | 2017-12-15 | 18:38 | * | * | 2017-12-15 | 19:34 | 24 | * | 10 | 6 | 0 | пер Спортивный 2 к2 пер Спортивный 2 к3 пер Спортивный 2 к4п-т Чайковского 37 п-т Чайковского 31 п-т Чайковского 37 п-т Чайковского 37 п-т Чайковского 35 п-т Чайковского 35ул Коминтерна 43 щит 1,2,3 ул Коминтерна 43 щит 1,2,3 пер Александровский 2 пер Александровский 2а | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 1 ф. 5 | ЦР | 2017-12-17 | КЛ 6 кВ РП 1 ф. 5- ТП 858 1 с. ш. | А | * | * | 2017-12-17 | 0:33 | * | * | 2017-12-17 | 2:13 | 24 | * | 50 | 29 | 0 | п-т Тверской 9 ул Радищева 5, 7 ул Радищева 5/16 ул Новоторжская 6 ул Новоторжская 4 ул Новоторжская 2 ул Новоторжская 2 ул Новоторжская 2 пер Свободный 22 пер Свободный 18 п-т Тверской 13 п-т Тверской 13 ул Новоторжская 15, 17 ул Новоторжская 17 ул Новоторжская 19 п-т Тверской 10 ул Новоторжская 8 ул Трехсвятская 35 ул Трехсвятская 35а ул Трехсвятская 37а ул Трехсвятская 35 б-р Радищева 19,23 ул Трехсвятская 28 ул Радищева 29 ул Радищева 31 л Советская 28 ул Советская 26 ул Новоторжская 19 ул Новоторжская 19 ул Новоторжская 19 ул Новоторжская 19 п-т Тверской 12 п-т Тверской 12 ул Советская 32 ул Советская 28ул Советская 38 ул Новоторжская 18 ул Новоторжская 18 к1 пер Студенческий 30а пер Студенческий 30, 30а ул Советская 40 ул Советская 40 пер Студенческий 30 пер Студенческий 23 пер Студенческий 21 пер Студенческий 23 пер Студенческий 21 пер Студенческий 21 пер Студенческий 23 пер Студенческий 23 пер Студенческий 23 пер Студенческий 23 ул Радищева 31 ул Радищева 31 ул Радищева 31 ул Советская 38 ул Новоторжская 18 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Заволжская ф. 13 | ЗР | 2017-12-17 | КЛ 6 кВ ТП 478- ТП 532 | А | * | * | 2017-12-17 | 6:05 | * | * | 2017-12-17 | 11:08 | 24 | * | 150 | 114 | 1 | шос С Петербургское 28 ул Р Слободы 1 36 ул Комарова 12,14 пер Металлистов 5 9 пер Металлистов 5 11 пер Металлистов 5 3-7,11,13/17,4-8 пер Металлистов 6 3-13/15, 4-14 шос С Петербургское 18б-2б ул Металлистов 1 23-35, 24-42 ул Металлистов 2 27-43, 30-42 шос С Петербургское 34 шос С Петербургское 38 шос С Петербургское 36а ул Оборонная 40а ул Р Слободы 1 39 - 49 шос С Петербургское 32 ул Комарова 6 шос С Петербургское 42 ул Оборонная 1 шос С Петербургское 50 ул Луначарского 4 шос С Петербургское 54/2 ул П Савельевой 7 ул П Савельевой 5 ул П Савельевой 3 ул П Савельевой 3 шос С Петербургское 62 шос С Петербургское 62а шос С Петербургское 56 шос С Петербургское 58 шос С Петербургское 56а шос С Петербургское 60 шос С Петербургское 60 шос С Петербургское 60 наб Иртыша 3-9, 13, 14, 20-42 пер Снайпера 11-41 шос С Петербургское 86 шос С Петербургское 70 шос С Петербургское 72, 74 Хромова 3а шос С Петербургское 76 шос С Петербургское 82/2 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 37 ф. 8 | ПР | 2017-12-17 | ТП 184 2 с.ш. кабельная воронка ф. к ПС Мамулино ф. 04(абонент) | А | * | * | 2017-12-17 | 14:00 | * | * | 2017-12-17 | 15:32 | 24 | * | 3 | 0 | 0 | Борихино поле ,базы | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная ф.11 | МР | 2017-12-19 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф.11-РП15 ф.15 | А | * | * | 2017-12-19 | 18:38 | * | * | 2017-12-19 | 19:12 | 24 | * | 17 | 17 | 0 | ул Можайского 69 ул Можайского 67 ул Можайского 73 ул Можайского 65 ул Левитана 36/75 ул Можайского 71 ул Левитана 36/75 ул Левитана 30 ул Левитана 32 ул Левитана 34 ул Левитана 38 б-р Гусева 27 ул Левитана 36 ул Левитана 26 ул Левитана 20 ул Левитана 28 ул Можайского 71к1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Южная 1 с.ш.-Земля | МР | 2017-12-19 | повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-12-19 | 18:38 | * | * | 2017-12-19 | 19:09 | 24 | * | * | * | * |  | ЭЭ
| ТГЭ | ТП Мамулино - 2 ф . 1 с.ш. к РП Мамулино - 4 | ПР | 2017-12-19 | Повреждение на трансформаторе собственных нужд | А | * | * | 2017-12-19 | 21:22 | * | * | 2017-12-20 | 2:00 | 24 | * | * | * | * |  | ЭЭ | замена 2 ПК
| ТГЭ | ПС Северная ф. 32 | ЗР | 2017-12-20 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 32 - КНС 24 2 с. ш. | А | * | * | 2017-12-20 | 18:44 | * | * | 2017-12-20 | 19:35 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | П.Савельевой д 14 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП122 п-т Октябрьский д.48 | ПР | 2017-12-22 | замена опоры | П | 2017-12-22 | 9:00 | 2017-12-22 | 9:56 | 2017-12-22 | 12:00 | 2017-12-22 | 12:10 | 24 | * | 152 | 152 | 0 | п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 11 п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40 ул Чебышева 43, 44 ул М Расковой 45 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП144 |  | 2017-12-22 | подрезка деревьев | П | 2017-12-22 | 9:00 | * | * | 2017-12-22 | 11:00 | * | * | 24 | * | 13 | 13 | 0 | ул Мусоргского 24а ул Мусоргского 22 ул Мусоргского 24 ул Мусоргского 26 ул Румянцева 6/30 б-р Шмидта 32 б-р Шмидта 34/5 ул Мичурина 37/23 ул Мусоргского 28 ул Мусоргского 32/32 ул Мусоргского 30, 34 ул Румянцева 15 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Затверецкая ф.35 | ЗР | 2017-12-21 | КЛ 6 кВ ТП52-ТП220 | А | * | * | 2017-12-21 | 21:50 | * | * | 2017-12-21 | 23:38 | 24 | * | 300 | 299 | 1 | ул Н Заря 6,8 ул Н Заря 10 ул Н Заря 23 наб Затверецкая 36к1 наб Затверецкая 32, 34 ул Кропоткина 10-20 ул Кропоткина 19/2 пер Клубный 1 4а ул Н Заря 28а пер Клубный 1 2г ул Н Заря 16-26, 15-21 ул Пленкина 60-74, 39-43 ул Шишкова 1-9, 4-6, ул Шишкова 7/2 ул Шишкова 8 наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-13, 4-10/21 ул Кутузова 4,7 ул Кропоткина 28 ул Кропоткина 21,31а, 33, 35, 39, ул Кропоткина 20/3, 24, 30, 46, 52 ул Н Заря 1а, 4 наб Волги 1, 3, 5, 23, 25, 29 ул Пленкина 19а ул А Невского 1 8 ул Кропоткина 61, 61а, 64, 66, 68 ул Кропоткина 72/3, 72 ул А Невского 1 1-35, 2-50 наб Волги 33-59 ул А Невского 1 10корп3,5,7 ул А Невского 1 10корп3,5,7 ул А Невского 1 10корп3,5,7 ул А Невского 2 2, 25 - 51 ул Архитекторов 7 - 26 ул Р Люксембург 54 б-р Затверецкий 23 - 49, 22 - 48 ул Туполева 14а пл Пожарная 14 ул Пленкина 39 пер Клубный 1 17а ул А Невского 1 67-85, 88-108 ул Туполева 3 ул А Невского 2 55-69, 46, 56/2-70/2 б-р Затверецкий 57-87, 48-58 ул Н Слобода 4а-10, 1-15/22 пер Клубный 1 19-29, 16-24 ул Н Заря 23 ул Н Заря 15/14-37, 28-46/60 п-д Н Заря 1 - 18 пер Казанский 6-16 п-д Н Слобода 2 6-18, 3-11 п-д Н Слобода 4, 6 ул Шишкова 15/5-27/3 пер Клубный 1 2б | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-178, ул. Революционная д. 1 | ЦР | 2017-12-25 | Аварийное состояние опор | П | 2017-12-25 | 9:00 | * | * | 2017-12-25 | 16:00 | * | * | 24 | * | 24 | 15 | 9 | ул Революционная 1 ул Революционная 1а ул Революционная 1-27, 6-32/8 ул Революционная 11,29,29а,18а ул Брагина 3-45, 2-42 ул Брагина 28,34,44,47 ул Брагина 24/26 ул Брагина 36 ул Брагина 24 ул Д Донского 3, 4, 6 наб Тьмаки 1, 2, 3, 4, 5, 7 наб Тьмаки 9 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-252, пер Трудолюбия д.22 | ЦР | 2017-12-25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-25 | 9:00 | 2017-12-25 | 9:30 | 2017-12-25 | 16:00 | 2017-12-25 | 14:00 | 24 | * | 59 | 58 | 1 | пер Трудолюбия 22, 22а, 31 ул Бебеля 17-51, 20-56 ул Бебеля 50,54,56 ул Бебеля 35,39 ул Бебеля 42,44 ул Бебеля 42 ул Бебеля 36,38,40 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1028, дер М Перемерки | МР | 2017-12-25 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-25 | 9:00 | 2017-12-25 | 9:04 | 2017-12-25 | 16:00 | 2017-12-25 | 13:04 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-533 ул. 2-я Лазо | ЗР | 2017-12-25 | ремонтные работы | П | 2017-12-25 | 9:00 | 2017-12-25 | 9:11 | 2017-12-25 | 10:30 | 2017-12-25 | 10:22 | 24 | * | 4 | 1 | 0 | ул. 2-я Лазо, 31 ул. 2-я Серова, 30/24 ул. 1-я Силикатная, 3,5а | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-733 ул. 1-я Силикатная | ЗР | 2017-12-25 | ремонтные работы | П | 2017-12-25 | 10:30 2 с.ш. | 2017-12-25 | 10:31 | 2017-12-25 | 12:00 2 с.ш. | 2017-12-25 | 11:01 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. 1-я Силикатная, 11б, 13а ул. 2-я Силикатная, 2 к.2 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-657 Бежецкое ш. | ЗР | 2017-12-25 | ремонтные работы | П | 2017-12-25 | 13:30 | 2017-12-25 | 13:48 | 2017-12-25 | 15:00 | 2017-12-25 | 14:56 | 24 | * |  |  |  | Бежецкое ш. | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-1030, ул. Достоевского | ПР | 2017-12-26 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-26 | 9:00 | * | * | 2017-12-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 18 | 18 | 0 | пер Беляковский 2/44-12 ул Брагина 45/47 ул Достоевского 33-47, 36-50 ул Троицкая 45 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1028, дер М Перемерки | МР | 2017-12-26 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-26 | 9:00 | 2017-12-26 | 9:07 | 2017-12-26 | 16:00 | 2017-12-26 | 12:35 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-23, ул. Халтурина, д. 23а | ПР | 2017-12-26 | Аварийное состояние провода | П | 2017-12-26 | 9:00 | * | * | 2017-12-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 69 | 69 | 0 | ул Криницкого 21-51, 28-58, 46/9 ул Халтурина 8/14-14/15, 19, 21 п-д Халтурина 1/12-5, 2/10-8/9 ул Севастьянова 17-41 ул Севастьянова 24-32 б-р Профсоюзов 29/23 ул Восстания 4/1а-14/8 ул Тракторная 1а/4, 3а ул Тракторная 5 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-252, Собор "Белая троица" | ЦР | 2017-12-26 | Аварийное состояние провода | П | 2017-12-26 | 9:00 | * | * | 2017-12-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 18 | 16 | 2 | ул Троицкая 36-44, 39-45 ул Троицкая Собор "Белая троица" ул Троицкая 42а ул Троицкая 46 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-297, ул. Головлева д. 10 | ПР | 2017-12-26 | Аварийное состояние провода, опор. | П | 2017-12-26 | 9:00 | 2017-12-26 | 9:15 | 2017-12-26 | 16:00 | 2017-12-27 | 13:10 | 24 | * | 36 | 36 | 0 | ул Головлева 1/5-7/2,2-20/-9 ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6 ул Коробкова 24/22, 26/21 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор.
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-830-ТП95, отключ.ТП-830,823,829,995,850,809,869,1077, | ЗР | 2017-12-27 | Аварийное состояние провода, опор. | П | 2017-12-27 | 9:00 | 2018-12-27 | 9:30 | 2017-12-27 | 16:00 | 2017-12-27 | 14:52 | 24 | * | 320 | 311 | 9 | ТП- 830 дер Бор-Отмичи дер Бор-Отмичи Конюшня дер Бор-Отмичи Овощехранилище дер Бор-Отмичи Скотный двор дер Бор-Отмичи Пионерский лагерь завода стеклопластик ТП-823 дер Щербово ТП-829 дер Дмитровское Дмитровское отделение совхоза "Калининский" дер Дмитровское Магазин ТП-995 дер Дмитровское Ферма ТП-850 дер Дмитровское д.13 ТП-809 дер Дмитровское МП треста Норильсктрубопроводстрой ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 ТП-869 ул Дмитровская Садоводческое товарищество "Заволжское" ТП-1077 ул Северная(п) 5а ТП-1083 дер Бор-Отмичи "Николаевский Малицкий мужской манастырь" | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор.
| ТГЭ | ТП-6, ул. Жигарева | ЦР | 2017-12-27 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-27 | 9:00 | 2018-12-27 | 10:40 | 2017-12-27 | 16:00 | 2108-12-27 | 11:40 | 24 | * | 13 | 10 | 3 | ул Жигарева 13,23 ул Жигарева 17 ул Жигарева 27,7 ул Жигарева 19,21 ул Жигарева 19 ул Володарского 15,5/29 ул Володарского 5,7 пер Студенческий 15/10 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1028, дер М Перемерки | МР | 2017-12-27 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-27 | 9:00 | * | * | 2017-12-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 46 | 46 | 0 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | Работы отменены
| ТГЭ | ТП-665, ул. К Либкнехта д.6 | ПР | 2017-12-27 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-12-27 | 9:00 | * | * | 2017-12-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 98 | 98 | 0 | ул Восстания 30/1, 34/11, 36/14, ул Восстания 1 27, 29 ул К Либкнехта 4, 6, 14 ул К Заслонова 5 - 9 ул К Заслонова 5а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | Работы отменены
| ТГЭ | ТП-820 дер. С. Константиновка | КР | 2017-12-27 | установка учетов | П | 2017-12-27 | 13:30 | 2017-12-27 | 14:03 | 2017-12-27 | 16:00 | 2017-12-27 | 15:30 | 24 | * |  |  |  | дер. С. Константиновка | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-83, ул. Добролюбова д.59/3 | ЗР | 2017-12-28 | Аварийное состояние опор. Установка укоса. | П | 2017-12-28 | 9:00 | * | * | 2017-12-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 87 | 87 | 0 | ул Туполева 14/46-36/37 ул Ломоносова 46/14-66, 59/22-73 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Добролюбова 48/1-56/3, 51-59/3 ул Белинского 51/7-59/9 ул Белинского 48/9-56/11 п-д Белинского 1-17, 2-10 ул Маяковского 51/15-59/15 ул Щорса 2/54-24/57 ул Щорса 1/56-15/59 ул Пархоменко 16/56-22/59 ул Пархоменко 17/58, 19 | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Установка укоса.
| ТГЭ | ТП-88, ул. В Новгорода | ЦР | 2017-12-28 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-28 | 9:00 | * | * | 2017-12-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 30 | 14 | 16 | наб С Разина 12,14, 15 наб С Разина 13 ул В Новгорода 15 ул В Новгорода 11 ул В Новгорода 13 пер Студенческий 31 ул В Новгорода 17 ул Советская 15 ул В Новгорода 16-22, 9, 15 ул В Новгорода 14 ул В Новгорода 15 ул Советская 15 ул В Новгорода 22 пер Студенческий 25/41 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1028, дер М Перемерки | МР | 2017-12-28 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-28 | 9:00 | 2017-12-28 | 9:28 | 2017-12-28 | 16:00 | 2017-12-28 | 14:41 | 24 | * | 46 | 46 | 0 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ РП-10-ТП-814, отключ.ТП-969,СЕЛЬЭЕРГО,812,808А,808,911,805,507,133,817,814,813,909,СКЛАДЫ. | ПР | 2017-12-28 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-12-28 | 9:00 | 2017-12-28 | 9:28 | 2017-12-28 | 16:00 | 2017-12-28 | 14:28 | 24 | * | 419 | 405 | 14 | ТП-969 Борихино поле ТП-СЕЛЬЭНЕРГО ТП-812 Борихино поле 2а ТП-808а Борихино поле Автокооператив N3а Борихино поле Автокооператив N3а Борихино поле Автокооператив N20 ТП-808 Борихино поле Автокооператив N3а Борихино поле Автодром ТП-911 дер Борихино 119-127 ТП-805 Борихино поле 102 и др ТП-507 наб Пролетарская 2 ул Строителей 20 наб Пролетарская 1 ул Строителей 18 ул Строителей 14 ул Строителей 10 наб Пролетарская 1а ул Строителей уличное освещение наб Пролетарская 3 ул Строителей 16 ул Строителей Тепловой узел ул Строителей 12 ул Строителей 10 наб Пролетарская 1а ул Строителей 18 ул Строителей 20 ул Строителей ЦТП ТП-133 ул К Октября ул К Октября 13-91, 14-78 п-д Стахановский 2 49, 51, 53, 55 ул Сиреневая 1-17 ТП-817 ул Сухая 32 и др ул Поперечная 2а и др ул Липовая 27 и др ул Звездная 4 - 23 и др ул К Октября 1 - 11, 2 - 12 ул Тракторная 74,75,76,77 ТП-814 дер Борихино 70,72 ТП-813 дер Борихино ППЖТ-21 ветка ж/дороги дер Борихино 1 - 15 дер Деревнище дер Борихино стр. 14 ОАО"Северозападный промжилдортранс"аренда дер Борихино стр. 14 ветка ж/дороги ОАО"Племзавод Заволжское"пункт разгрузки ТП-909 ул Коминтерна 71 ТП-СКЛАДЫ | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-108 п-т Победы | МР | 2017-12-28 | ремонтные работы | П | 2017-12-28 | 9:00 | 2017-12-28 | 13:50 | 2017-12-28 | 13:00 | 2017-12-28 | 15:07 | 24 | * | 11 | 7 | 1 | Волоколамский п-т, д. 15, 15а п-т Победы, д. 22/15, 24 корп.1, корп.2, 24а, 26 ул. Т. Ильиной, д. 3, 3а, 5 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-1000 ул. Кольцевая | ЗР | 2017-12-28 | установка учетов | П | 2017-12-28 | 9:00 1 с.ш. | 2017-12-28 | 9:23 | 2017-12-28 | 12:00 1 с.ш. | 2017-12-28 | 10:00 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул. Кольцевая, д. 80, 82 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-1000 ул. Кольцевая | ЗР | 2017-12-28 | установка учетов | П | 2017-12-28 | 13:30 2 с.ш. | 2017-12-28 | 13:30 | 2017-12-28 | 16:00 2 с.ш. | 2017-12-28 | 14:32 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул. Кольцевая, д. 80, 82 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-75, б-р Профсоюзов д.21-23 | ПР | 2017-12-29 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2017-12-29 | 9:00 | 2017-12-29 | 10:15 | 2017-12-29 | 16:00 | 2017-12-29 | 11:05 | 24 | * | 14 | 9 | 5 | п-д Халтурина 16 ул Тракторная 5 ул Тракторная 5,5б б-р Профсоюзов 6 б-р Профсоюзов 2а б-р Профсоюзов 8-17 б-р Профсоюзов 4,6 б-р Профсоюзов 21,23 б-р Профсоюзов 19 б-р Профсоюзов 13 ул Халтурина 20,22 ул Севастьянова 12-20 ул Новостройка 1 9/8, 15, 17/24, 19 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1028, дер М Перемерки | МР | 2017-12-29 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2017-12-29 | 9:00 | * | * | 2017-12-29 | 16:00 | * | * | 24 | * | 46 | 46 | 0 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | Не работали
| ТГЭ | ТП-75, ул. Тракторная д.11-17 | ПР | 2017-12-29 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов | П | 2017-12-29 | 9:00 | * | * | 2017-12-29 | 16:00 | * | * | 24 | * | 113 | 112 | 1 | ул Стахановская 2-22/24, 35,37 ул Стахановская 31,33 п-д Стахановский 3-15/9, 4-16/7 ул Новостройка 2 1/7-21, 2-24 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21, 4-26 ул Тракторная 5б, 5/8-15, 4-20 ул Тракторная 5б ул Тракторная 7 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | Не работали
| ТГЭ | ПС Северная ф.26 | ЗР | 2017-12-24 | КЛ 10кВ ПС Северная ф 26-РП 40 ф.7 | А | * | * | 2017-12-24 | 10:48 | * | * | 2017-12-24 | 11:38 | 24 | * | 38 | 34 | 2 | ул Металлистов 2 4 к1 ул Шмидта 14а ул Красина 2 51 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 24 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 95 ф. к ТП Брикетному з-ду | ЗР | 2017-12-27 | Аварийное состояние опор | П | 2017-12-27 | 9:00 | 2017-12-27 | 9:30 | 2017-12-27 | 16:00 | 2017-12-27 | 14:52 | 24 | * | 50 | 45 | 0 | пер Цветочный 9 ул Садовая 8 и другие ул Русская ул Луговая ул Цветочная дер Дмитровское 13 ул Садовая 10 ул Дмитровская Садоводческое товарищество "Заволжское" дер Дмитровское "Ферма" ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 ул Северная(п) 5а дер Дмитровское 41 - 71 дер Щербово дер Бор-Отмичи | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ПС Северная 1 с.ш. 10кВ | ЗР | 2017-12-26 | Повреждение на оборудовании ПС Северная МРСК Центра | А | * | * | 2017-12-26 | 14:07 | * | * | 2017-12-26 | 16:24 | 24 | * | 394 | 223 | 5 | пер Артиллерийский 18 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 пер Артиллерийский 8 ул Горького 180а ул Горького 184 ул Горького 186 ул Горького 178/1 пер Никитина 6 ул Никитина 5 ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 ул Горького 138 ул Горького 140 ул С Степанова 5 пер Никитина 7 ул Горького 144/4 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 шос С Петербургское 20 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское 1/7б шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Северная ф.34 | ЗР | 2017-12-27 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-12-27 | 19:10 | * | * | 2017-12-27 | 20:27 | 24 | * | 59 | 42 | 3 | б-р Молодежный 3 к1, 2, 3 б-р Молодежный 1 кв1-72 б-р Молодежный 1 кв73-142 б-р Молодежный 5 б-р Молодежный 8к1 ул П Савельевой 23 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 25 наб Иртыша 50/2-62/9 ул П Савельевой 23 к2, 3 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.10 | ЗР | 2017-12-27 | КЛ 10кВ ТП868 2 с.ш.-ТП 972 2 с.ш. (КЛ абонент ООО "РСО") | А | * | * | 2017-12-27 | 19:10 | * | * | 2017-12-27 | 22:25 | 24 | * | 35 | 32 | 0 | ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Хромова 64-78 п-д Седова 3 3-45, 4-46 п-д Седова 2 17-45, 18-46 ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Хромова 17 ул Хромова 23 ул Хромова 23 к1 ул Хромова 23 к2 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 42 ф.22 | ЗР | 2017-12-27 | КЛ 10кВ ТП 154 1 с.ш-РП 22 ф.13 | А | * | * | 2017-12-27 | 19:10 | * | * | 2017-12-27 | 22:25 | 24 | * | 23 | 21 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Дорошиха 2 с.ш. 10 кВ "земля" | ЗР | 2018-01-03 | Повреждение в абонентских сетях | А | * | * | 2018-01-03 | 13:49 | * | * | 2018-01-03 | 14:03 | 24 | * | 63 | 63 | о | пер Заустьевский 8,9 ул Кривическая 41,42 пер Вольный 5,9,23 пер Вольный 6,8,10/16 ул Стрежневая 43 пер Верный 5 пер Верный 2/41,4,6,12 пер Радостный 19 ул Новочеркасская 7,11,13,19,23,29 ул Новочеркасская 24,28 пер Чистый 17/7 ул Стрежневая 31/13 ул Стрежневая 20,34,44,46,48 ул Просторная 3,5,7-17/7,21 ул Просторная 6,10,12,26,28 пер Добрый 3 пер Радужный 3,5 ул Хуторская 1,2,5 пер Ручейный 6,7 ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая ул Дорожников 1,3б ул Кривическая !,3,9,17 пер Верный 2 - 4 дер Черкассы ул Мостоотряд 8, 13 - 15 ул Стрежневая 20 дер Черкассы дер Черкассы 8, 8 к1 пер Домашний 1/7,5,7,9,13,15 ул Мостоотряд 8, 13 - 15 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС 18 3 с.ш. 6 кВ "земля" | ЦР, МР | 2018-01-03 | КЛ 6 кВ ТП 909 - ПС 18 ф. 15 - РП 11 ф. 5 | А | * | * | 2018-01-03 | 17:53 | * | * | 2018-01-03 | 19:27 | 24 | * | 129 | 119 | 4 | п-д Зеленый 43 к2 п-д Зеленый 43 к4 ул Орджоникидзе 53 к2 ул Орджоникидзе 53 к3 п-д Зеленый 49 к1 п-д Зеленый 49 к2 п-д Зеленый 47к1 п-д Зеленый 49а б-р Цанова 12 ул Орджоникидзе 49д ул Склизкова 36 ул Попова 42 ул Садовая 1 40/5 ул Соляная 1 27-41 ул Соляная 1 1 п-т Чайковского 70 п-т Чайковского 62а п-т Чайковского 46 п-т Чайковского 44 пер Спортивный 6 пер Спортивный 3а пер Спортивный 3 п-т Чайковского 90 ул Кайкова 4а п-т Чайковского 40/2 ул Кайкова 4б ул Кайкова 4 п-т Чайковского 42а п-т Чайковского 28/2 1подъезд ул Ерофеева 5 ул Ерофеева 6 ул Ерофеева 4 п-т Чайковского 28/2 3подъезд п-т Волоколамский 12/42 п-т Волоколамский 16 п-т Волоколамский 14 ул Склизкова 40 ул Склизкова 38 ул Попова 42 ул Ипподромная 3 ул Ипподромная 7 ул Ипподромная 9а ул Ипподромная 9 п-т Волоколамский 27 к1 п-т Волоколамский 25 к1 п-т Волоколамский 18 ул Ипподромная 19 ул 15 лет Октября 54/62,60 ул 15 лет Октября 62а, 64/23 ул 15 лет Октября 62 ул 15 лет Октября 58а ул 15 лет Октября 56, 58 ул Склизкова 62 ул Склизкова 60 ул Склизкова 58 ул Богданова 22к1 ул Богданова 26/17 ул Склизкова 56/20 ул Богданова 22к1,26/17 ул Богданова 24к2 ул Богданова 24к1 ул Богданова 22к2 ул Ипподромная 21а пер Спортивный 2 к2 пер Спортивный 2 к3 пер Спортивный 2 к4 п-т Чайковского 37 п-т Чайковского 31 п-т Чайковского 35 ул Коминтерна 43 щит 1,2,3 пер Александровский 9 пер Александровский 1 пер Александровский 9а ул Коминтерна 41 ул Склизкова 70 к4 ул Склизкова 70 к3 ул Склизкова 70 к2 ул Склизкова 70 ул Склизкова 70 к1 б-р Цанова 8 ул Коминтерна 85 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 09 | ЗР | 2018-01-04 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 09 - РП 41 ф.22 | А | * | * | 2018-01-04 | 12:42 | * | * | 2018-01-04 | 13:10 | 24 | * | 10 | 3 | 1 | пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 пер Никитина 12 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.34 | ЗР | 2018-01-06 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2018-01-06 | 22:28 | * | * | 2018-01-06 | 23:05 | 24 | * | 41 | 38 | 1 | б-р Молодежный 8 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а" | ЭЭ | ремонт КЛ | 1
| ТГЭ | ПС Северная ф. 11 | ЗР | 2018-01-06 | КЛ 10 кВ ТП 194 - ТП 498 | А | * | * | 2018-01-06 | 23:51 | * | * | 2018-01-07 | 1:26 | 24 | * | 500 | 426 | 1 | ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3, 85-91 ул Б Тверская 1/40-39, 2-48 ул Дачная 33-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 28-40/29 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Красина 2 4-41, 30-42 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 16-22, 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а,1-20 п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а, 1-20 ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Чехова 49 -61,44 -56 ул Жореса 43 -57,50/6 -66а ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Механический з-д 2 с.ш. 6 кВ и 10 кВ нет напряжения по 1 фазе | ПР | 2018-01-07 | ПС Механический з-д 2 с.ш. 6 кВ и 10 кВ повреждение на оборудовании МРСК | А | * | * | 2018-01-07 | 14:16 | * | * | 2018-01-07 | 14:58 | 24 | * | 256 | 136 | 13 | наб Мигаловская 1б наб Мигаловская 3 наб Мигаловская 2 п-т 50 лет Октября 20б п-т 50 лет Октября 20б п-д Мигаловский 1 6 наб Мигаловская 1к2 наб Мигаловская 5 наб Мигаловская 6 наб Мигаловская 5а наб Мигаловская 3 наб Мигаловская 7 наб Мигаловская 6 наб Мигаловская 4 наб Мигаловская 8 наб Мигаловская 10а наб Мигаловская 9 наб Мигаловская 10 наб Мигаловская 11 наб Мигаловская 12 наб Мигаловская 8 к1 наб Мигаловская 8 наб Мигаловская 13 п-т 50 лет Октября 32а п-т 50 лет Октября 34а п-т 50 лет Октября 34б п-т 50 лет Октября 30б п-т 50 лет Октября 30а наб Мигаловская 14 наб Мигаловская 15а наб Мигаловская 17 наб Мигаловская 15, 16 наб Мигаловская 13 п-т 50 лет Октября 40а п-т 50 лет Октября 44а п-т 50 лет Октября 18 п-т 50 лет Октября 16 п-т 50 лет Октября 20а п-т 50 лет Октября 20 п-т 50 лет Октября 14 п-т 50 лет Октября 12б п-т 50 лет Октября 12а п-д Мигаловский 1 4 п-д Мигаловский 1 6 п-д Мигаловский 1 8 п-д Мигаловский 1 10/1 п-т 50 лет Октября 10 п-т 50 лет Октября 12 п-д Мигаловский 1 6 п-т 50 лет Октября 10а п-т 50 лет Октября 8б п-т 50 лет Октября 8а п-т 50 лет Октября 6б п-т 50 лет Октября 6 п-т 50 лет Октября 8 ул Бобкова 37 ул Бобкова 39 ул Бобкова 40 ул Бобкова 38 к1 ул Бобкова 21 ул Пичугина 48 ул Пичугина 46 п-т Ленина 6 п-т Ленина 2 ул Бобкова 23 ул Бобкова 27 ул Бобкова 25 ул Бобкова 42 - 48, 27 - 33 ул Революционеров 1 - 9 ул Республиканская 1 16, 16а ул Тупик 1, 7, 2 - 12 ул Пичугина 23 ул Бобкова 36к1 ул Пичугина 21 к3 ул Бобкова 36 к1 123п-т Ленина 16 п-т Ленина 14 к2,12 п-т Ленина 14, 14 к1 п-т Ленина 12 п-т Ленина 10 ул Бобкова 17 123ул Бобкова 26 к3 ,5 ул Бобкова 28 к2 ул Бобкова 28 к3 ул Бобкова 28 к5 ул Бобкова 26 к6 ул Бобкова 28 к4 ул Бобкова 28 к7,к8, к9 ул Бобкова 26 к2 ул Бобкова 26 к4 ул Бобкова 26 к7 ул Бобкова 26 к8 ул Бобкова 26 к1 ул Бобкова 24 ул Бобкова 30 ул Бобкова 28 к1,32 п-т Ленина 3/44 ул Конева 20 п-т Ленина 3/44 п-т Ленина 7/7 123 | ЭЭ | Переведена нагрузка
| ТГЭ | ТП-242 | ЦР | 2018-01-10 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-10 | 9:00 | 2018-01-10 | 9:00 | 2018-01-10 | 16:00 | 2018-01-10 | 14:55 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул С.Перовской, д. 11/30 ул Д.Донского, д. 28-30 ул Бебеля, д. 12-18 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-83 | ЗР | 2018-01-10 | Аварийное состояние опор. | П | 2018-01-10 | 9:00 | 2018-01-10 | 9:00 | 2018-01-10 | 16:00 | 2018-01-10 | 12:20 | 24 | * | 86 | 86 | 0 | ул Туполева 12-36 ул Щорса 1/56-15/59,2-24 ул Пархоменко 16/56-22/59,17,19 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Ломоносова 46/14-66, 57-73 пер 1-й Клубный 44 п-д 1-й Белинского 1-15,2-8 ул Добролюбова 48/1-58, 51-59/3 ул Белинского 44-56/11,51-59 ул Маяковского 47-57 ул Туполева 12-36 ул Щорса 1/56-15/59,2-24 ул Пархоменко 16/56-22/59,17,19 пер Ломоносова 19-23/69, 20-24/67 ул Ломоносова 46/14-66, 57-73 пер 1-й Клубный 44 п-д 1-й Белинского 1-15,2-8 ул Добролюбова 48/1-58, 51-59/3 ул Белинского 44-56/11,51-59 ул Маяковского 47-57 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-138 | МР | 2018-01-11 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-11 | 9:00 | 2018-01-11 | 9:07 | 2018-01-11 | 16:00 | 2018-01-11 | 15:10 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул Склизкова 56,58 ул Богданова 20-26, 22к2,24к2 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-75, ул. Тракторная, д. 11-17 | ПР | 2018-01-11 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-01-11 | 9:00 | 2018-01-11 | 9:00 | 2018-01-11 | 16:00 | 2018-01-11 | 12:35 | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-188, ул. 1-я Вагонников | ЗР | 2018-01-11 | перетяжка провода | П | 2018-01-11 | 9:00 | * | * | 2018-01-11 | 16:00 | * | * | 24 | * | 64 | 64 | 0 | ул Вагонников 3 19-31, 20-32 ул Вагонников 2 19-31, 20-34 ул Вагонников 1 19-31 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 3,4,13,10 | ЭЭ | перетяжка провода
| ТГЭ | ТП-272 | ЦР | 2018-01-12 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-12 | 9:00 | 2018-01-12 | 9:00 | 2018-01-12 | 11:00 | 2018-01-12 | 10:23 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | п-т Чайковского 17 п-д Дарвина 1 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-254, ул. Маслова, д. 16 | ПР | 2018-01-12 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-12 | 11:00 | 2018-01-12 | 11:00 | 2018-01-12 | 13:00 | 2018-01-12 | 12:30 | 24 | * | 75 | 75 | 0 | ул Коробкова 23-27,56,2 ул Маслова 8-26,9-27 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11- 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-7, 2а-4/17 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-665, ул. К Либкнехта д.6 | ПР | 2018-01-12 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-01-12 | 9:00 | * | * | 2018-01-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 98 | 98 | 0 | ул Восстания 30/1, 34/11, 36/14, ул Восстания 1 27, 29 ул К Либкнехта 4, 6, 14 ул К Заслонова 5 - 9 ул К Заслонова 5а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-188, ул. 1-я Вагонников | ЗР | 2018-01-12 | перетяжка провода | П | 2018-01-12 | 9:00 | 2018-01-12 | 9:00 | 2018-01-12 | 16:00 | 2018-01-12 | 13:29 | 24 | * | 64 | 64 | 0 | ул Вагонников 3 19-31, 20-32 ул Вагонников 2 19-31, 20-34 ул Вагонников 1 19-31 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 3,4,13,10 | ЭЭ | перетяжка провода
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-54-186-220 | ЗР | 2018-01-15 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-15 | 9:00 | 2018-01-15 | 9:00 | 2018-01-15 | 14:00 | 2018-01-15 | 13:08 | 24 | * | 185 | 184 | 1 | ул Туполева 14а,3 пл Пожарная 14 ул А Невского 1 67-85, 88-108 ул Туполева 3 ул А Невского 2 55-69, 46, 56/2-70/2 б-р Затверецкий 57-87, 48-58 ул Н Слобода 4а-10, 1-15/22 пер Клубный 1 19-29, 12г-24 ул Н Заря 16-28а, 15-21 ул Пленкина 60-74, 39-43 ул Шишкова 1-9, 4-8, наб Затверецкая 40-68а ул Старобежецкая 1-15, 2-12 пер Клубный 1 1-17а, 2б-10/21 ул Кутузова 4,7 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-361 | МР | 2018-01-15 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-01-15 | 9:00 | 2018-01-15 | 9:00 | 2018-01-15 | 16:00 | 2018-01-15 | 14:50 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | д. Б. Перемерки, д. 1-85 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-178, ул. Брагина | ЦР | 2018-01-16 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-16 | 9:00 | 2018-01-16 | 9:14 | 2018-01-16 | 16:00 | 2018-01-16 | 14:55 | 24 | * | 88 | 88 | 0 | ул Брагина 3-49, 2-54 ул Д Донского 3, 4, 6,9 ул Революционная 11-29а, 18-32 п-к Трудолюбия 5,7 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-297, ул. Головлева д. 10 | ПР | 2018-01-16 | Аварийное состояние провода, опор. | П | 2018-01-16 | 9:00 | 2018-01-16 | 9:45 | 2018-01-16 | 16:00 | 2018-01-16 | 13:00 | 24 | * | 36 | 36 | 0 | ул Головлева 1/5-7/2,2-20/-9 ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6 ул Коробкова 24/22, 26/21 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор.
| ТГЭ | ТП-361 | МР | 2018-01-16 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-01-16 | 9:00 | 2018-01-16 | 9:08 | 2018-01-16 | 16:00 | 2018-01-16 | 14:46 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | д. Б. Перемерки, д. 1-85 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-34 ул. Володарского | ЦР | 2018-01-16 | ТРТ | П | 2018-01-16 | 9:30 1 с.ш. | 2018-01-16 | 9:30 1 с.ш. | 2018-01-16 | 12:00 1 с.ш. | 2018-01-16 | 10:35 | 24 | * | 15 | 14 | 0 | ул. Володарского, 23.25,27,28/1,29,32/1,33,35/24,36,38 ул. Новоторжская, 22а, 24 ул. Медниковская, 1/28 б-р Радищева, 47 ул. Пушкинская, 2а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-34 ул. Володарского | ЦР | 2018-01-16 | ТРТ | П | 2018-01-16 | 13:30 2 с.ш. | 2018-01-16 | 13:30 2 с.ш. | 2018-01-16 | 16:00 2 с.ш. | 2018-01-16 | 14:36 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Володарского, 35/24, 36 ул. Новоторжская, 24 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-1 Луначарского ул.Красина, д.76 | ЗР | 2018-01-16 | ремонтные работы | П | 2018-01-16 | 9:30 2 с.ш. | 2018-01-16 | 9:24 | 2018-01-16 | 11:00 2 с.ш. | 2018-01-16 | 10:15 | 24 | * | 32 | 6 | 0 | ул.Хромова, д.27 ул. 2-я Красина, д.72, 76, 80,84 | ЭЭ | демонтаж СИПа на стройку
| ТГЭ | ТП-252, ул. Бебеля | ЦР | 2018-01-17 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-17 | 9:00 | 2018-01-17 | 9:00 | 2018-01-17 | 16:00 | 2018-01-17 | 15:25 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | ул С Перовской 11-39 ул Бебеля 17-51, 20-56 пер Трудолюбия 20-24,27-31 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-900, ул. Б. Тверская, д. 25а | ЗР | 2018-01-17 | Аварийное состояние опор. | П | 2018-01-17 | 9:00 | 2018-01-17 | 9:10 | 2018-01-17 | 16:00 | 2018-01-17 | 13:25 | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Б Тверская 32-48, 29-47 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-361 | МР | 2018-01-17 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-01-17 | 9:00 | * | * | 2018-01-17 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | д. Б. Перемерки, д. 1-85 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-791 дер. Николо-Малица | КР | 2018-01-17 | ремонтные работы | П | 2018-01-17 | 10:00 | 2018-01-17 | 9:36 | 2018-01-17 | 12:00 | 2018-01-17 | 11:00 | 24 | * |  |  |  | дер. Николо-Малица | ЭЭ | ревизия тр-ра
| ТГЭ | ТП-19, ул. Кутузова, д. 59-84 | ЗР | 2018-01-18 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-18 | 9:00 | 2018-01-18 | 9:00 | 2018-01-18 | 16:00 | 2018-01-18 | 15:20 | 24 | * | 113 | 113 | 0 | ул Кутузова 59-103, 56-92/10 п-д Кутузова 37-57, 42-60 ул Шишкова 53-87, 42-78 Бульварный пр-д 4 Парковый пр-д 4-18 Исаевский пер-к 6-14,7а-13 Литейный пер-к 7-13,10-14 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-316, 2-й Полевой пр-д, д. 14 | ПР | 2018-01-18 | Аварийное состояние опор. | П | 2018-01-18 | 9:00 | 2018-01-18 | 10:00 | 2018-01-18 | 16:00 | 2018-01-18 | 13:30 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | ул Освобождения 45-95, 42-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 9,10,13 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-863-л/р №2, откл. ТП-852, 1017, 861, 844, 853, 815 | ЗР | 2018-01-18 | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика | п | 2018-01-18 | 9:00 | 2018-01-18 | 10:24 | 2018-01-18 | 16:00 | 2018-01-18 | 13:10 | 24 | * | 139 | 139 | 0 | ул Дуденевская Славянский п-к ул Отмицкая 53,77, 79, 82, 86 ул Курганная 1-13, 8-14 ул Черкасская 114, 115, 116, пер Булгарский 13, 14 ул Черкасская 89 - 95, 76 – 102, | ЭЭ | Аварийное состояние опор. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-817 ул. Поперечная | ПР | 2018-01-18 | ремонтные работы | П | 2018-01-18 | 9:30 | 2018-01-18 | 9:20 | 2018-01-18 | 12:00 | 2018-01-18 | 10:50 | 24 | * | 99 | 99 | 0 | ул Сухая 26-54, 27-49 ул Поперечная 20,26 ул Липовая 27 -49, 69-78 ул. Зеленая, 43-46, 3, 78 3-й желтиковский п-д, 1а,1б, 26, 26а ул Тракторная 72-78, 73-98 ул. Халтурина, 106-130, 127-155 | ЭЭ | доливка масла в тр-р
| ТГЭ | ТП-242, ул. Бебеля | ЦР | 2018-01-19 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-19 | 9:00 | 2018-01-19 | 9:00 | 2018-01-19 | 16:00 | 2018-01-19 | 13:50 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул С.Перовской, д. 11/30 ул Д.Донского, д. 28-30 ул Бебеля, д. 12-18 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-363, Волжский пр-д, д. 12 | МР | 2018-01-19 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-01-19 | 9:00 | 2018-01-19 | 9:40 | 2018-01-19 | 16:00 | 2018-01-19 | 11:31 | 24 | * | 27 | 27 | 0 | п-д Волжский 8-12,9-13 п-д Офицерский 1-13,2-10 п-д Загородный 10,10а,10б,10/1 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-82, ул. 2я Беговая, д. 6,15 | ПР | 2018-01-19 | Аварийное состояние провода | П | 2018-01-19 | 9:00 | * | * | 2018-01-19 | 16:00 | * | * | 24 | * | 87 | 86 | 1 | ул Краснознаменн 1 1-17, 2-14 ул Краснознаменн 2 1-13 ул Конева 43-67 ул Беговая 2 1, 2, 3, 4, 5-22 ул Воровского 1-19, 2-20 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-331 Волоколамский п-т | ЦР | 2018-01-18 | ТРТ | П | 2018-01-18 | 13:30 2 с.ш. | 2018-01-18 | 13:30 2 с.ш. | 2018-01-18 | 15:00 2 с.ш. | 2018-01-18 | 14:57 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | Волоколамский п-т, 2,4,4а п-т Победы, 18 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ПС Северная 2 с.ш. "Земля" | ЗР | 2018-01-15 | КЛ 10 кВ ТП 1060-ТП 1010 | А | * | * | 2018-01-15 | 11:40 | * | * | 2018-01-15 | 12:32 | 24 | * |  |  |  | ул. 2-я Грибоедова 20/1, 22 ул Прошина 5 ул Звеньевая 1/32-13, 2/36-14 ул 2-я Звеньевая 2 5/15-19, 6/13-22, 20, 22/9 ул Соминка 28, 30, 30а, 36-14 1-й п-д Соминка 1/57-31, 2/59-34 2-й п-д Соминка 3-23, 2/49-22 ул Соревнования 17, 18 ул 2-я Соревнования 14/23-22, 17-21 ул 2-я Плеханова 14/33-24, 34/29 ул 2-я Докучаева 1/57, 53, 55, 61, 2/49, 2/59 ул Докучаева 36 | ЭЭ |  | 1
| ТГЭ | ТП-153 ул. Веселова | ЗР | 2018-01-16 | ремонтные работы | П | 2018-01-16 | 13:30 | 2018-01-16 | 13:35 | 2018-01-16 | 15:00 | 2018-01-16 | 14:06 | 24 | * | 19 | 18 | 0 | ул. Веселова, 16, 18, 21; ул. Комарова, 9-17; 4-ый пер. Металлистов, 4-12 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | РП 17 ф. 13 | ЗР | 2018-01-17 | КЛ 10кВ к ТП 160а (абонент) | А | * | * | 2018-01-17 | 13:16 | 2018-01-17 | * | 2018-01-17 | 14:10 | 24 | * | 30 | 30 | 0 | ул Веселова 20 ул Веселова 33 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 16а ул Веселова 18 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Южная ф. 11 | МР | 2018-01-18 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф. 11-РП 15 ф.15 | А | * | * | 2018-01-18 | 9:48 | * | * | 2018-01-18 | 10:39 | 24 | * | 91 | 86 | 5 | Можайского Гусева Левитана ул М Ульяновой шос Бурашевское ул Линейная | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Южная ф. 09 | МР | 2018-01-18 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф. 09-РП 6 ф.10 | А | * | * | 2018-01-18 | 9:48 | * | * | 2018-01-18 | 11:27 | 24 | * | 10 | 0 | 0 | Пром зона Коминтерна | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-10, ул. 2-я Трусова, д. 16 | ПР | 2018-01-22 | Аварийное состояние провода | П | 2018-01-22 | 9:00 | 2018-01-22 | 9:35 | 2018-01-22 | 16:00 | 2018-01-22 | 13:10 | 24 | * | 138 | 138 | 0 | ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Макарова 51-97, 26-68 ул Пионерская 29-63, 32-56 ул Трусова 1 15а-31, 36-52 ул Трусова 2 2-16 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-39 ул. Советская | ЦР | 2018-01-23 | ТРТ | П | 2018-01-23 | 9:30 1 с.ш. | 2018-01-23 | 9:30 1 с.ш. | 2018-01-23 | 12:00 1 с.ш. |  |  |  |  | 15 | 5 | 0 | ул. Советская, д. 41, 43, 45, 45 к.1, к.2,47, 49, 51, 61, 66 ул. Рыбацкая, д. 34-44 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-39 ул. Советская | ЦР | 2018-01-23 | ТРТ | П | 2018-01-23 | 13:30 2 с.ш. | 2018-01-23 | 13:30 2 с.ш. | 2018-01-23 | 16:00 2 с.ш. |  |  |  |  | 15 | 5 | 0 | ул. Советская, д. 41, 43, 45, 45 к.1, к.2,47, 49, 51, 61, 66 ул. Рыбацкая, д. 34-46 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-964 пер. Трудолюбия | ЦР | 2018-01-23 | электромонтажные работы | П | 2018-01-23 | 9:30 1 с.ш. | 2018-01-23 | 9:53 | 2018-01-23 | 12:00 1 с.ш. |  |  |  |  | 2 | 2 | 0 | Краснофлотская наб., 17 пер. Трудолюбия, 36 | ЭЭ | прибалчивание КЛ, установка учетов
| ТГЭ | ТП-54, 1-й Клубный пер-к, д. 17а (дет. сад) | ЗР | 2018-01-23 | Аварийное состояние провода, опор | П | 2018-01-23 | 10:00 | * | * | 2018-01-23 | 12:00 | * | * | 24 | * | 27 | 26 | 1 | ул Туполева 14а,14,3 ул Пленкина 39,56 пер Клубный 1 17а,12,14,14а ул А Невского 1 67-87, 88-108 | ЭЭ | Аварийное состояние провода, опор | Работы сняты
| ТГЭ | ТП-966, ул. Звездная, д. 23а | ПР | 2018-01-23 | Аварийное состояние провода | П | 2018-01-23 | 10:00 | * | * | 2018-01-23 | 11:00 | * | * | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Халтурина 135-155,136 ул Звездная 1-35,2-34 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-252, церковь "Белая Троица" | ЦР | 2018-01-23 | Аварийное состояние провода | П | 2018-01-23 | 13:00 | * | * | 2018-01-23 | 15:00 | * | * | 24 | * | 20 | 20 | 0 | ул Троицкая 34-46а,35-43 пер Трудолюбия 16.18 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-964 пер. Трудолюбия | ЦР | 2018-01-24 | электромонтажные работы | П | 2018-01-24 | 9:30 2 с.ш. | 2018-01-24 | 9:35 | 2018-01-24 | 12:00 2 с.ш. | 2018-01-24 | 12:50 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | Краснофлотская наб., 17 пер. Трудолюбия, 36 | ЭЭ | прибалчивание КЛ, установка учетов
| ТГЭ | ТП-46 ул. Бебеля | ЦР | 2018-01-24 | ТРТ | П | 2018-01-24 | 9:30 | 2018-01-24 | 9:30 | 2018-01-24 | 12:00 | 2018-01-24 | 11:40 | 24 | * | 8 | 7 | 0 | ул. Бебеля, 3 наб. Тьмаки, 26, 27, 28 ул. Ефимова, 20/4, 29, 33 ул. Троицкая, 2а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-24 п-т Ленина | ПР | 2018-01-24 | ТРТ | П | 2018-01-24 | 13:30 | 2018-01-24 | 13:30 | 2018-01-24 | 16:00 | 2018-01-24 | 15:20 | 24 | * | 8 | 5 | 1 | п-т Ленина, 33/1, 33, 33а, 35, 37, 37а, 39 ул. Академическая, 2 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-178, ул. Брагина | ЦР | 2018-01-24 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-24 | 9:00 | 2018-01-24 | 9:00 | 2018-01-24 | 15:00 | 2018-01-24 | 15:35 | 24 | * | 130 | 130 | 0 | наб Тьмаки 1-9 ул Брагина 2-54,3-49 ул Революционная 1-29а,6-32 ул Д Донского 3, 4, 6 п-к Трудолюбия 5,7 наб Тьмаки 1-9 ул Брагина 2-54,3-49 ул Революционная 1-29а,6-32 ул Д Донского 3, 4, 6 п-к Трудолюбия 5,7 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-312 | ЗР | 2018-01-24 | Аварийное состояние провода | П | 2018-01-24 | 9:00 | 2018-01-24 | 9:02 | 2018-01-24 | 16:00 | 2018-01-24 | 13:50 | 24 | * | 148 | 148 | 0 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | РП 39 ф.11 | МР | 2018-01-24 | Проверка РЗ и А | П | 2018-01-24 | 9:00 | 2018-01-24 | 9:00 | 2018-01-24 | 12:00 | 2018-01-24 | 10:25 | 24 | * | 150 | 150 | 0 | п-д Угловой 19-33, 24-34/22 п-д Южный 1 28/34 - 32, 33/26 - п-д Южный 2 20/33-28, 21-27 п-д Южный 3 32-29/20, 27-31/19 п-д Южный 2 16/34-30 ул Загородная 2 18/26-36/17, 17-35 ул Загородная 2 37/19, 39/20 ул Загородная 14 и другие шос Бурашевское 36-50/15 ул Мирная 3 ул Вологодская ул Новгородская ул Мирная ул Новая ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84 ул Дальняя 67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 ул Тургенева 54 - 60 ул Луговая 28 - 88, 55 - 69 ул Загородная 37 - 47, 44 - 56 ул Дрожжина 27 - 75, 32 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 66 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 54 - 66, 70/41 - 55 ул Весенняя 51, 53 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 16, 1/52 - 51/15 п-д Островского 3, 5 | ЭЭ
| ТГЭ | РП-36, Серебряковская пристань, д. 10 | ПР | 2018-01-25 | Аварийное состояние опор | П | 2018-01-25 | 9:00 | * | * | 2018-01-25 | 16:00 | * | * | 24 | * | 69 | 69 | 0 | ул К Слободы 9 5/39,7-25, 4-30 ул К Слободы 8 1-41,2-34 пер К Слободы 2 21/30,23а,23/29,18 | ЭЭ | Аварийное состояние опор | Работы отменены
| ТГЭ | ТП-252, ул. Бебеля | ЦР | 2018-01-25 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-25 | 9:00 | 2018-01-25 | 9:00 | 2018-01-25 | 16:00 | 2018-01-25 | 15:20 | 24 | * | 57 | 57 | 0 | ул С Перовской 11-39 ул Бебеля 17-51, 20-56 пер Трудолюбия 20-24,27-31 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-590, тер-рия гор.сада | ЦР | 2018-01-26 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-26 | 9:00 | 2018-01-26 | 9:00 | 2018-01-26 | 16:00 | 2018-01-26 | * | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-143 | ПР | 2018-01-26 | Аварийное состояние опор | П | 2018-01-26 | 9:00 | 2018-01-26 | 9:30 | 2018-01-26 | 16:00 | 2018-01-26 | 13:05 | 24 | * | 116 | 116 | 0 | ул Новостройка 23-43,24-60 ул Колхозная 1/41-27/44,2-26 ул Жуковского 1-19, 2/16-20/4 ул Речная 30-42/20а,31-49 ул Смольная 42а ул Циолковского 10-20,11-49 ул Халтурина 26-44,33-53 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ПС Северная ф.34 | ЗР | 2018-01-19 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2018-01-19 | 3:14 | * | * | 2018-01-19 | 3:55 | 24 | * | 59 | 42 | 3 | б-р Молодежный 3 к1, 2, 3 б-р Молодежный 1 кв1-72 б-р Молодежный 1 кв73-142 б-р Молодежный 5 б-р Молодежный 8к1 ул П Савельевой 23 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 25 наб Иртыша 50/2-62/9 ул П Савельевой 23 к2, 3 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а | ЭЭ | Ремонт КЛ | 1
| ТГЭ | ТП-953, ул. Н. Заря, д. 4 | ЗР | 2018-01-23 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-01-23 | 9:00 | 2018-01-23 | 9:00 | 2018-01-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 74 | 74 | 0 | ул Р Люксембург 3/20-29/64, 2/10-40/43 ул Пленкина 4-48, 11-31 ул А Невского 1 37-53, 52-72 ул Н Заря 1-5,4 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-414 ул. П. Савельвой | ЗР | 2018-01-24 | ремонтные работы | П | 2018-01-24 | 14:00 1 с.ш. | 2018-01-24 | 14:30 | 2018-01-24 | 15:00 1 с.ш. | 2018-01-24 | 15:10 | 24 | * | 5 | 2 | 1 | ул. П. Савельевой, д. 4, 4 корп. 2, 6, 10 ул. Луначарского, д. 7/36, 11 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-272 п-т Чайковского | ЦР | 2018-01-26 | ремонтные работы | П | 2018-01-26 | 9:30 | 2018-01-26 | 9:15 | 2018-01-26 | 11:00 | 2018-01-26 | 10:05 | 24 | * | 3 | 2 | 0 | п-т Чайковского, д. 9, 17 ул. Дарвина, д.1 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Механический завод ф. 55 | ПР | 2018-01-22 | КЛ ПС Механический завод ф. 55- РП 18 ф. 14 | А | * | * | 2018-01-22 | 14:48 | * | * | 2018-01-22 | 16:25 | 24 | * | 20 | 15 | 1 | п-т 50 лет Октября 22 п-т 50 лет Октября 24 п-т 50 лет Октября 26 п-т 50 лет Октября 22 п-т 50 лет Октября 24 п-т 50 лет Октября 26 п-т 50 лет Октября 28а наб Мигаловская 8 к1 п-т 50 лет Октября 28 к1 п-т 50 лет Октября 28а п-т 50 лет Октября 30а п-т 50 лет Октября 32а п-т 50 лет Октября 28 п-т 50 лет Октября 28 п-т 50 лет Октября 28б (прист-ка к д28) п-т 50 лет Октября п-т 50 лет Октября остановка 2 автобаза п-т 50 лет Октября 30б п-т 50 лет Октября 32 п-т 50 лет Октября 30 п-т 50 лет Октября 34 п-т 50 лет Октября 34 п-т 50 лет Октября 30 п-т 50 лет Октября 32 п-д Мигаловский 6 10 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП12 ф.10 | ЦР | 2018-01-22 | КЛ 6 кВ РП12 ф.10-ТП753 2 с.ш. | А | * | * | 2018-01-22 | 22:45 | * | * | 2018-01-22 | 23:37 | 24 | * | 18 | 17 | 1 | пер Спортивный 2 к2 пер Спортивный 2 к3 пер Спортивный 2 к4 п-т Чайковского 31 п-т Чайковского 37 п-т Чайковского 35 ул Коминтерна 43 пер Александровский 2 пер Александровский 2а пер Александровский 9а ул Коминтерна 41 ул Коминтерна 19 пер Александровский 3 ул Макарова 101 ул Коминтерна 1 - 25 ул Коминтерна 8 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Экскаваторного з-да ф.04 | ЦР | 2018-01-24 | КЛ 10 кВ ПС Экскаваторнго з-да ф.04-РП28 ф.8 | А | * | * | 2018-01-24 | 2:42 | * | * | 2018-01-24 | 3:22 | 24 | * | 60 | 57 | 3 | пер Смоленский 29 ул Серебряная 8 ул Медниковская 36 ул Чернышевского 11 ул Медниковская 50 ул Чернышевского 19 ул Медниковская 56 ул Серебряная 12 ул Серебряная 10 ул С Щедрина 20 пер Татарский 17-24 пер Татарский 22 ул Медниковская 35 ул Симеоновская 66 - 72, 69 - 83 ул Симеоновская 70 ул Володарского 26 ул Володарского 24/65 ул Пушкинская 16, 18 ул Володарского 22 ул Каргина 12 ул Медниковская 1,3,5,7,7а,9,13,15 ул Симеоновская 68 ул Каргина 8,14,18,1,3,5,7,9,11 ул Володарского 20/1 ул Володарского 16 ул Володарского 22 ул Симеоновская 74 ул Володарского 14/57, 18 ул Жигарева 31 ул Жигарева 37 ул Желябова 58 пл Славы 3 ул Володарского 4 ул Володарского 6 пл Славы 1 ул Желябова 39 ул Желябова 69 ул Радищева 38 ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 41 ул Симеоновская 45 ул Симеоновская 39 ул М Самара 9 ул М Самара 9 к1 ул М Самара 5 ул М Самара 7 наб Лазури 3 ул Вагжанова 2а пер Смоленский 8 пер Смоленский 8 к1 пер Смоленский 8 к2 пер Смоленский 2 ул Московская 24 к1 ул Московская 24 к2 ул Московская 24 к3 пер Вагжановский 8а ул Московская 27, 29, 31, 33 пер Вагжановский 4, 5, 7, 8, 10 пер Смоленский 2-12, 12а ул М Самара 9 ул Московская 10 пер Вагжановский 6 ул Вагжанова 14 ул Московская 99 ул Вагжанова 6 ул Вагжанова 4 пер Вагжановский 9 ул Московская 39а ул Володарского 7 ул Трехсвятская 8 ул Чернышевского 2/16 пер Смоленский 15/33 ул Чернышевского 4 - 32, 9, 27 ул Бассейная 4 - 30 ул Бассейная 5 - 29 ул Бассейная 1/15 ул Желябова 75 ул Бассейная 1/14 ул Староворобьевская 2 ул Жигарева 33 пер Смоленский 3 пер Смоленский 7 пл Славы 2 ул Староворобьевская 30/5 ул Жигарева 31 ул Староворобьевская 3-35 ул Желябова 71,73 пер Смоленский 9,9к1 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-1033 ул. Можайского | МР | 2018-01-25 | электромонтажные работы | П | 2018-01-25 | 9:30 1 с.ш. | 2018-01-25 | 9:30 | 2018-01-25 | 13:00 1 с.ш. | 2018-01-25 | 12:00 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-1033 ул. Можайского | МР | 2018-01-25 | электромонтажные работы | П | 2018-01-25 | 13:00 2 с.ш. | 2018-01-25 | 13:25 | 2018-01-25 | 16:30 2 с.ш. | 2018-01-25 | 14:40 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-201, Ремесленный пр-д, д. 8а | ПР | 2018-01-29 | Аварийное состояние провода | П | 2018-01-29 | 9:00 | 2018-01-29 | 9:50 | 2018-01-29 | 16:00 | 2018-01-29 | 12:23 | 24 | * | 5 | 4 | 1 | ул Буденного 3,5 п-д Ремесленный 3а,8а,8б | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-574, пр-т Чайковского | ЦР | 2018-01-29 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-29 | 9:00 | * | * | 2018-01-29 | 16:00 | * | * | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-747 ул. Громова | ПР | 2018-01-29 | ремонтные работы | П | 2018-01-29 | 9:30 | 2018-01-29 | 9:43 | 2018-01-29 | 11:00 | 2018-01-29 | 10:26 | 24 | * | 11 | 11 | 0 | ул. Громова, 5, 7 к.1,к.2,к.3,9,11 к.1.к.3,15,23,25,27 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-118 ул. Бобкова | ПР | 2018-01-29 | ремонтные работы | П | 2018-01-29 | 9:30 | 2018-01-29 | 9:39 | 2018-01-29 | 13:00 | 2018-01-29 | 11:36 | 24 | * | 4 | 1 | 3 | п-т Ленина, д. 8, 10 ул. Бобкова, д. 19, 21 | ЭЭ | замена тр-ров тока
| ТГЭ | ТП-173, ул. Дальняя, д.4 | МР | 2018-01-30 | Аварийное состояние провода | П | 2018-01-30 | 9:00 | 2018-01-30 | 9:42 | 2018-01-30 | 16:00 | 2018-01-30 | 12:46 | 24 | * | 72 | 72 | 0 | ул Линейная 101-109,98-108 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Транспортная 50-62/1 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-621-863, С отключением: ТП-836,1013,1080,847,824,825,1061,921,1011,1067, «Автосервис» | ЗР | 2018-01-30 | Демонтаж ТП | П | 2018-01-30 | 10:00 | 2018-01-30 | 10:30 | 2018-01-30 | 10:30 | 2018-01-30 | 10:40 | 24 | * | 80 | 70 | 0 | дер Николо- Малица: Кооператив "Услуга", ООО"Николоград" дер Николо- Малица, д. 13-17, ул Центральная 2-34,1-43,ул Школьная 2-36,1а-33 ул Заречная 2-10,3-19 ул Лесная 11 - 27, ул Гаражная 3- 23 База "Динамо" шос С Петербургское | ЭЭ | Демонтаж ТП
| ТГЭ | ТП-595 | ЦР | 2018-01-30 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-30 | 10:00 | 2018-01-30 | 9:00 | 2018-01-30 | 10:30 | 2018-01-30 | 15:19 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул. Циммервальского, д. 1/40, ул. С. Перовской, д. 4 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-409 Петербургское ш. | ЗР | 2018-01-30 | ремонтные работы | П | 2018-01-30 | 9:30 | 2018-01-30 | 9:33 | 2018-01-30 | 12:00 | 2018-01-30 | 10:23 | 24 | * | 9 | 8 | 1 | Петербургское шоссе, д. 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 95 к.1 | ЭЭ | замена тр-ров тока
| ТГЭ | ТП-297, ул. 4я Пролетарская. | ПР | 2018-01-31 | Аварийное состояние опор. | П | 2018-01-31 | 9:00 | 2018-01-31 | 9:45 | 2018-01-31 | 16:00 | 2018-01-31 | 13:05 | 24 | * | 42 | 42 | 0 | ул Коробкова 5/1-15, 19-43/2, 22 ул Коробкова 24/22, 26/21 ул Пролетарская 4 1-7, 2/35-8 ул Пролетарская 5 1-9, 2/27-10 ул Пролетарская 6 3-7, 2/19-10 ул Пролетарская 7 1-9, 2/11-6 | ЭЭ | Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-178, ул. Брагина | ЦР | 2018-01-31 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-31 | 9:00 | 2018-01-31 | 9:00 | 2018-01-31 | 16:00 | 2018-01-31 | 15:00 | 24 | * | 88 | 88 | 0 | ул Брагина 3-49, 2-54 ул Д Донского 3, 4, 6,9 ул Революционная 11-29а, 18-32 п-к Трудолюбия 5,7 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-142, ул. 6-я Кр. Слободы, д. 40 | ПР | 2018-01-31 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-31 | 9:00 | 2018-01-31 | 9:55 | 2018-01-31 | 16:00 | 2018-01-31 | 15:30 | 24 | * | 27 | 27 | 0 | ул К Слободы 6 34- 56, 27 – 55 пер К Слободы 4 58 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-71 ул.Бригадная, д.1 | ПР | 2018-01-31 | ТРТ | П | 2018-01-31 | 13:30 | 2018-01-31 | 13:30 | 2018-01-31 | 16:00 | 2018-01-31 | 14:45 | 24 | * | 7 | 1 | 0 | пр-т Волоколамский, д.47а/1, ул.Бригадная, д.1, шос.Волоколамское, д.39а, 47/51 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-62 Тверская площадь | ЦР | 2018-01-31 | ТРТ | П | 2018-01-31 | 9:30 | 2018-01-31 | 9:30 | 2018-01-31 | 12:00 | 2018-01-31 | 12:00 | 24 | * | 6 | 2 | 0 | Свободный пер., 1, 3, 5 к.1, Тверская площадь, 1, 2, 2б | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-827, ул. Дорожников | ЗР | 2018-01-31 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-01-31 | 9:00 | * | * | 2018-01-31 | 16:00 | * | * | 24 | * | 118 | 118 | 0 | ул Дорожников 2а,2в,4,6-14/24 ул Дорожников 16,18,28 пер Дружный 2,12-18,22 ул Стрежневая 8,10/2 ул Стрежневая 11,13 ул Кривическая 2,4,10,16,18 ул Новочеркасская 10 ул Просторная 5 и др туп Прудный 1/6,3 пер Верный 12 ул Хуторская 3,4,7,9 ул Черкасская 1- 35 ул Черкасская 2- 34 ул Русская 1 - 3 пер Вольный 3 - 9 пер Согласный 15,39/21 пер Уютный 5 ул Кривическая Автокооператив N19 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-67, ул. Полевая | ПР | 2018-02-01 | Аварийное состояние провода. | П | 2018-02-01 | 9:00 | * | * | 2018-02-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 47 | 47 | 0 | ул Полевая 1-35,2-36 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-900, 1-й пр-д Соминка, д.10 | ЗР | 2018-02-01 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-01 | 9:00 | * | * | 2018-02-01 | 11:00 | * | * | 24 | * | 165 | 165 | 0 | ул Звеньевая 1/32-13, 2/36-14 ул Звеньевая 2 5/15-19, 6/13-22,20, ул Соминка 28, 30, 30а, 36-14 п-д Соминка 1 1/57-31, 2/59-34 п-д Соминка 2 3-23, 2/49-22 ул Соревнования 17, 18 ул Соревнования 2 14/23-22, 17-21 ул Плеханова 2 14/33-24, 34/29 ул Докучаева 2 1/57, 53, 55, 61,2/49,2/59 ул Звеньевая 1/32-13, 2/36-14 ул Звеньевая 2 5/15-19, 6/13-22,20, ул Соминка 28, 30, 30а, 36-14 п-д Соминка 1 1/57-31, 2/59-34 п-д Соминка 2 3-23, 2/49-22 ул Соревнования 17, 18 ул Соревнования 2 14/23-22, 17-21 ул Плеханова 2 14/33-24, 34/29 ул Докучаева 2 1/57, 53, 55, 61,2/49,2/59 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-142, ул. 6-я Кр. Слободы, д. 40 | ПР | 2018-02-01 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-01 | 9:00 | * | * | 2018-02-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 27 | 27 | 0 | ул К Слободы 6 34- 56, 27 – 55 пер К Слободы 4 58 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-75 ул. Стахановская | ПР | 2018-02-01 | ТРТ | П | 2018-02-01 | 9:30 | * | * | 2018-02-01 | 12:00 | * | * | 24 | * | 110 | 110 | 0 | б-р Профсоюзов, д. 4, 6,10,19-27, 20, 8-17 ул. Тракторная, д. 5, 5б, 5/8-15, 4-20 ул. Халтурина, д. 20, 22 ул. Севастьянова, д. 12-20 ул. Стахановская, д. 2-22/24, 35, 37, 31, 33 ул. 1-я Новостройка, д. 9/8, 15,1 7/24, 19 ул. 2-я Новостройка, д. 1/7-21, 2-24 п-д Стахановский, д. 3-15/9, 4-16/7 ул. Жуковского, д. 21-45, 22-48 ул. 2-я Колхозная, д.1-21, 4-26 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-84 ул. Желябова | ЦР | 2018-02-01 | ТРТ | П | 2018-02-01 | 13:30 | * | * | 2018-02-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул. Желябова, 50 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-438 Мигаловская наб. | ПР | 2018-02-01 | ремонтные работы | П | 2018-02-01 | 9:30 | 2018-02-01 | 9:30 | 2018-02-01 | 11:00 | 2018-02-01 | 10:09 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | Мигаловская наб, 13, 14,15,15а,16,17 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-982, ул. Черкасская | ЗР | 2018-02-01 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-01 | 9:00 | * | * | 2018-02-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | пер Вольный 1-27,2-14 ул Стрежневая 25-43,16-34 ул Кривическая 35,36,26,38,39 ул Черкасская 8,9,11 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-312, Кольцевой пр-д, д. 20 | ЗР | 2018-02-02 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-02 | 9:00 | * | * | 2018-02-02 | 16:00 | * | * | 24 | * | 148 | 148 | 0 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-252, ул. Бебеля | ЦР | 2018-02-02 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-02 | 9:00 | * | * | 2018-02-02 | 16:00 | * | * | 24 | * | 57 | 57 | 0 | ул С Перовской 11-39 ул Бебеля 17-51, 20-56 пер Трудолюбия 20-24,27-31 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-621, ул. Болотникова | ЗР | 2018-02-02 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-02 | 9:00 | * | * | 2018-02-02 | 16:00 | * | * | 24 | * | 41 | 41 | 0 | ул Болотникова 2б-30,1б-31 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ПС Северная ф. 05 | ЗР | 2018-01-29 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.05-РП 20 ф.10 | А | * | * | 2018-01-29 | 19:15 | * | * | 2018-01-29 | 20:05 | 24 | * | 70 | 48 | 5 | ул Фрунзе 4 ул Фрунзе 6, 8 к2 ул Фрунзе 10, 12, 14 ул Фрунзе 8/3 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39а ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ | 1
| ТГЭ | РП 42 ф.22 | ЗР | 2018-01-29 | КЛ 10кВ РП 42 ф.22-ТП 154 1 с.ш. КЛ 10 кВ ТП 154 1 с.ш.-РП 22 ф.13 | А | 2018-01-29 | * | 2018-01-29 | 20:15 | * | * | 2018-01-29 | 21:35 | 24 | * | 23 | 21 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Лазурная ф.29 | МР | 2018-01-30 | КЛ 10кВ ПС Лазурная ф.29-ТП 845 2 с.ш. | А | 2018-01-30 | * | 2018-01-30 | 6:10 | * | * | 2018-01-30 | 7:00 | 24 | * | 32 | 30 | 1 | ул Центральная 20 к6, 7 ул Центральная 20 к8 ул Центральная 24, 26 ул Центральная 32 ул Центральная 22 ул Центральная 8 к1 ул Центральная 14 к1 ул Центральная 15 к1 ул Центральная 17а ул Центральная 16 к1 ул Центральная 20 к1 ул Центральная 12 ул Центральная 16 к1 ул Центральная 7а,9а,11а,11 ул Центральная 7б,9б,9,13,13а ул Центральная 7 пер Первый 3 ул Восточная 1,3 пер Второй 2,3,5,7,9 ул Центральная 1,2,4,5,6,8,10,16а пер Первый 1 пер Первый 3а пер Третий 1 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС ТЭЦ 4 ф.4630 | МР | 2018-01-30 | КЛ 6 кВ ТП 211 1 с.ш.-ТП 151 | А | * | * | 2018-01-30 | 9:48 | * | * | 2018-01-30 | 11:45 | 24 | * | 13 | 13 | 0 | пл Гагарина 1 ул Московская 111 пл Гагарина 3 пл Гагарина 2 ул Симеоновская 65, 67, 74-78 ул Чернышевского 7 ул Бассейная 2/12 ул Медниковская 35 ул Симеоновская 87 ул Симеоновская 89 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 7 ф.6 | ЗР | 2018-01-30 | КЛ 10 кВ ТП 284 - ТП 453 | А | * | * | 2018-01-30 | 17:30 | * | * | 2018-01-30 | 19:26 | 24 | * | 75 | 61 | 3 | ул Горького 88 ул Горького 88а ул Горького 86/3 ул Горького 100 ул Горького 104 ул Горького 102/8 ул Мусоргского 5 ул Мусоргского 5а ул Горького 106 ул Фурманова 7 ул Горького 106 ул Горького 108 ул Благоева 6а ул Фурманова 9 ул Благоева 6 наб А Никитина 92б ул Благоева 4 к2 ул Благоева 4 к3 ул Благоева 6 ул Фурманова 9 ул Горького 86/3 ул Мусоргского 19/25, 21/26, 23 ул Мусоргского 25 ул Мусоргского 29/33 ул Мусоргского 29 ул Мусоргского 27 ул Шмидта 23 ул Шмидта 24 ул Мусоргского 17 ул Шмидта 7, 11, 15 ул Мусоргского 7 ул Мусоргского 11 ул Мусоргского 13 ул Шмидта 18/16 ул Карпинского 14 ул Карпинского 24 ул Карпинского 26а ул Шмидта 14 - 22, 20/15 ,21/2 ул Карпинского 18 ул Карпинского 26 ул Шмидта 17/14 ул Карпинского 28 ул Павлова 10 ул Шмидта 20 ул Шмидта 18 ул Шмидта 19/25 ул Шмидта 15/13 ул Благоева 12 | ЭЭ | ремонт Кл
| ТГЭ | ПС Северная ф.29 | ЗР | 2018-01-31 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.29-РП42 ф.16 | А | * | * | 2018-01-31 | 1:18 | * | * | 2018-01-31 | 1:55 | 24 | * | 25 | 21 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 | ЭЭ | Ремонт КЛ | 1
| ТГЭ | ПС Северная ф.07 | ЗР | 2018-01-31 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.07-ТП566 1 с.ш. | А | * | * | 2018-01-31 | 1:55 | * | * | 2018-01-31 | 2:20 | 24 | * | 9 | 0 | 1 | ул Ушакова 1а ул Ушакова 1 ул Ушакова 21 ул Плеханова 55 ул Дачная 62 ул Дачная 62 ул Дачная 5/51 ул Плеханова 51 ул Плеханова 59 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Пролетарская ф.09 | ПР | 2018-01-31 | КЛ 10 кВ ТП 1066 2 с.ш.-ТП 665 2 с.ш. ( порван при раскопках) | А | * | * | 2018-01-31 | 12:40 | * | * | 2018-01-31 | 14:35 | 24 | * | 159 | 153 | 1 | ул Восстания 30/1, 34/11, 36/14, ул Восстания 1 27, 29 ул К Либкнехта 4, 6, 14 ул К Заслонова 5 - 9 ул К Заслонова 5а ул Восстания 1 - 23/16 ул Криницкого 1 - 19, 2 - 26 ул Семенова 1 - 13, 2 - 18 ул За ЛОЖД 3 2а - 16, 1 - 9 ул За ЛОЖД 2 2 - 12 ул За ЛОЖД 2 8 пер Коллективный 2 - 10 ул Восстания 42 ул Восстания ул Восстания 44 к2 ул Севастьянова 1 к1 ул К Заслонова 4 Двор Пролетарки 177 ул Криницкого 21-51, 28-58, 46/9 ул Халтурина 8/14-14/15, 19, 21 п-д Халтурина 1/12-5, 2/10-8/9 ул Севастьянова 17-41 ул Севастьянова 24-32 б-р Профсоюзов 29/23 ул Восстания 4/1а-14/8 ул Тракторная 1а/4, 3а ул Тракторная 5 пер Семенова 57а ул Семенова 19-55, 20-50 ул За ЛОЖД 3 13-53, 18-70/1 ул За ЛОЖД 2 16-52, 1-35 ул За ЛОЖД 1 3, 4, 5, 6, 8/2 ул ул Криницкого 53-77, 62-78 ул Семенова 57а, 57-77, 52-70 ул Смольная 3-13/70, 6-14 ул За ЛОЖД 2 52 б-р Профсоюзов 31-57, 28-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 б-р Профсоюзов 39 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Пролетарская 2 с.ш. "Земля" | ПР | 2018-01-31 | КЛ 10 кВ ТП 736 1 с.ш.-ТП 1075 2 с.ш. ( порван при раскопках) | А | * | * | 2018-01-31 | 12:54 | * | * | 2018-01-31 | 14:05 | 24 | * | 70 | 61 | 1 | ул К Заслонова 1 ул За ЛОЖД 1 1а ул К Заслонова 2 б-р Профсоюзов 7 б-р Профсоюзов 9-17 б-р Профсоюзов 9 к2,15к2 б-р Профсоюзов 5а,5 к2,к3 б-р Профсоюзов 13 б-р Профсоюзов 15 к1 ул Тракторная 2 49а п-д Профсоюзов 9 к3 п-д Профсоюзов 11а, 18а ул Севастьянова 22 ул Севастьянова 8, 10, 20 б-р Профсоюзов 9 ул Тракторная 6а ул Тракторная 8а ул К Заслонова 17 п-д Профсоюзов 3б п-д Профсоюзов 5 к3 ул К Заслонова 15 п-д Профсоюзов 5 к4 ул Севастьянова 6а ул Севастьянова 2 к1, 6 б-р Профсоюзов 1 б-р Профсоюзов 3 б-р Профсоюзов 2а/18 б-р Профсоюзов 2/29 б-р Профсоюзов 2/29 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-599 наб Лазури | МР | 2018-02-05 | электромонтажные работы | П | 2018-02-05 | 9:00 2 с.ш. | 2018-02-05 | 9:14 | 2018-02-05 | 12:00 2 с.ш. | 2018-02-05 | 11:20 | 24 | * | 4 | 1 | 1 | наб. Лазури, д. 20, 22 ул. Лукина, д. 3 ул. 2-я Лукина, д. 6 | ЭЭ | заводка СИПа
| ТГЭ | ТП-610 ул. Королева | МР | 2018-02-05 | ремонтные работы | П | 2018-02-05 | 13:30 | 2018-02-05 | 13:30 | 2018-02-05 | 15:00 | 2018-02-05 | 14:03 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | б-р Гусева, д. 3, 5 ул. Королева, д. 16/1, 18 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-142, | ПР | 2018-02-05 | Допуск подрядчиков | П | 2018-02-05 | 9:00 | 2018-02-05 | 9:40 | 2018-02-05 | 16:00 | 2018-02-05 | 10:10 | 24 | * | 165 | 165 | 0 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 ул К Слободы 6 34- 56, 27 – 55 пер К Слободы 4 58 | ЭЭ | Допуск подрядчиков
| ТГЭ | ТП-181 | ЗР | 2018-02-05 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-05 | 9:00 | * | * | 2018-02-05 | 16:00 | * | * | 24 | * | 71 | 71 | 0 | ул Чапаева 2/7-6, 5-11 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 2 3-17, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 1-19, 4-18, 36-42 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 70-88,59 пер Вагонников 60-66 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-1035 | ЗР | 2018-02-05 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-05 | 9:00 | * | * | 2018-02-05 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-600 п-т Октябрьский | МР | 2018-02-06 | ремонтные работы | П | 2018-02-06 | 13:30 | 2018-02-06 | 13:35 | 2018-02-06 | 15:00 | 2018-02-06 | 14:29 | 24 | * | 6 | 5 | 1 | Октябрьский п-т, д. 57, 59, 63, 65, 67, 69 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-872, ул. Благоева, д. 15 | ЗР | 2018-02-06 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-06 | 9:00 | * | * | 2018-02-06 | 16:00 | * | * | 24 | * | 67 | 67 | 0 | ул Чехова 18 - 42а, 15 - 45 ул Благоева 15 - 41, 20 - 42 б-р Шмидта 16/8, 8/15, 6/15,13,15 ул Мичурина 3а-9,8-12 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-240-67, окл. ТП-67,899 | ПР | 2018-02-06 | Аварийное состояние провода | П | 2018-02-06 | 9:00 | 2018-02-06 | 10:00 | 2018-02-06 | 16:00 | 2018-02-06 | * | 24 | * | 101 | 101 | 0 | ул Полевая 1-91,2-86 ул Давыдовская 2 ул Полевая 1-91,2-86 ул Давыдовская 2 ул Полевая 1-91,2-86 ул Давыдовская 2 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-232, ул. Спартака, д. 16 | ПР | 2018-02-06 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-06 | 10:00 | * | * | 2018-02-06 | 11:00 | * | * | 24 | * | 93 | 93 | 0 | ул Спартака 2-16 ул Макарова 7-47, 4-24 ул Пионерская 1-27, 4-30 ул Трусова 1 8-36,11-13 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-953, ул. 1-я А. Невского д. 37 | ЗР | 2018-02-06 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-06 | 11:00 | * | * | 2018-02-06 | 12:30 | * | * | 24 | * | 74 | 74 | 0 | ул Р Люксембург 3/20-29/64, 2/10-40/43 ул Пленкина 4-48, 11-31 ул А Невского 1 37-53, 52-72 ул Н Заря 1-5,4 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-188, ул. 1-я Вагонников, д. 19а | ЗР | 2018-02-06 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-06 | 13:30 | * | * | 2018-02-06 | 15:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. 1-я Вагонников, д. 19а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-901 ул. 1-я Суворова | ПР | 2018-02-07 | ремонтные работы | П | 2018-02-07 | 13:30 | 2018-02-07 | 13:39 | 2018-02-07 | 16:00 | 2018-02-07 | 14:41 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. 1-я Суворова, 7, 9, 13 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-1022 | ПР | 2018-02-07 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-07 | 9:00 | * | * | 2018-02-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Пролетарская 3 10,12,12а, ул Пролетарская 4 10-38/55 ,9-37/57 ул Пролетарская 5 9-33, 12-32 ул Гончаровой 47-61 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-768, ул. Островского, д. 9 | МР | 2018-02-07 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-07 | 9:00 | * | * | 2018-02-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 75 | 75 | 0 | ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-02-07 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-07 | 9:00 | * | * | 2018-02-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-239 ул. Орджоникидзе | МР | 2018-02-08 | установка учетов | П | 2018-02-08 | 13:30 | * | * | 2018-02-08 | 15:00 | * | * | 24 | * | 4 | 2 | 2 | п-т Победы, д. 48/29, 46/30 ул. Т. Ильиной, д.29 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-14 | ПР | 2018-02-08 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-08 | 9:00 | * | * | 2018-02-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 35 | 35 | 0 | ул К Слободы 6 10-18, 13-21/22 ул К Слободы 5 29 ул К Слободы 4 26-38а, 25,25а ул К Слободы 2 28-44б ул Виноградова 24,21/11-37,11/21, | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-122, 2-й пр-д Нестерова, д. 39 | ПР | 2018-02-08 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-08 | 9:00 | * | * | 2018-02-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 82 | 82 | 0 | ул Волоколамская 4 29-55,30-56 ул Нестерова 31-43,32-41 ул Можайского 33-43,34-44 ул Матросова 35-45,34-44 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 45,48 п-д Нестерова 2 11-43-10-42 ул Чебышева 39-43, 40-44 ул Волоколамская 4 29-55,30-56 ул Нестерова 31-43,32-41 ул Можайского 33-43,34-44 ул Матросова 35-45,34-44 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 45,48 п-д Нестерова 2 11-43-10-42 ул Чебышева 39-43, 40-44 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-1035 | ЗР | 2018-02-08 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-08 | 9:00 | * | * | 2018-02-08 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-803 ул. Пичугина | ПР | 2018-02-09 | установка учетов | П | 2018-02-09 | 9:00 1 с.ш. | 2018-02-09 | 9:28 | 2018-02-09 | 11:00 1 с.ш. | 2018-02-09 | 12:43 | 24 | * | 5 | 4 | 1 | ул. Пичугина, 21 к1, к3 , 23 ул. Бобкова, 36 к1, к4 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-803 ул. Пичугина | ПР | 2018-02-09 | установка учетов | П | 2018-02-09 | 11:00 2 с.ш. | * | * | 2018-02-09 | 13:00 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 5 | 4 | 1 | ул. Пичугина, 21 к1, к3 , 23 ул. Бобкова, 36 к1, к4 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-277 | ПР | 2018-02-09 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-09 | 9:00 | 2018-02-09 | 9:00 | 2018-02-09 | 16:00 | 2018-02-09 | 14:17 | 24 | * | 52 | 52 | 0 | ул К Маркса 13-27 ул Пухальского 2 2-12, 14/52 ул Пухальского 3 3-23/52, 2-14/52 Советский вал 1-15 б-р Ногина 46/14-58 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-268, б-р Профсоюзов, д. 11-13 | ПР | 2018-02-09 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-02-09 | 9:00 | 2018-02-09 | 9:00 | 2018-02-09 | 16:00 | 2018-02-09 | 12:02 | 24 | * | 10 | 10 | 0 | б-р Профсоюзов 5а,5к1-17,9к2,15к2б-р Профсоюзов 5а,5к1-17,9к2,15к2 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-733, ул. Лазо, д. 51 | ЗР | 2018-02-09 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-09 | 9:00 | 2018-02-09 | 9:00 | 2018-02-09 | 16:00 | 2018-02-09 | 12:17 | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 ул Репина 52-64,51-63 ул Кржижановского 51-65 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-02-09 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-09 | 9:00 | * | * | 2018-02-09 | 16:00 | * | * | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ПС Северная ф.30 | ЗР | 2018-02-02 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.30-ЛР №9 | А | * | * | 2018-02-02 | 21:46 | * | * | 2018-02-03 | 1:27 | 24 | * | 180 | 180 | 0 | ул Цветочная 1 - 19/2 ул 26 Июня 2/19 - 6/20, 1 - 7 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13 ул Ударная 9 - 23/1 ул 26 Июня 21 ул 26 Июня 9-21,10-20/19 ул Ударная 25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул 26 Июня 24 ул Производственная 22-40/2, 23/84-37/14 ул Тельмана 72/2-84/23 ул Ушакова 1/74-15/24 ул Ушакова 2/74-24/26 п-д Кольцевой 79, 81, 83 п-д Кольцевой 82, 84а, 84б ул Крайняя 4-32, 73-81 ул Бородина 2а/21 ул Тельмана 57/23-81 п-д Тельмана 92/19-114 п-д Тельмана 79/19-99/3 ул Производственная 3/99-17/25, 2-16 ул Куйбышева 7-23/57 ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 30, 32, 36-52, 60-88 пер Вагонников 1 45-59 ул Вагонников 1 1а ул Совхозная 1-9, 35-43, 2 ул Пригородная 1-17, 35-43, 2-20 ул Пригородная 36-44 ул Писарева 11 - 21, 8 - 28 ул Вагонников 1 1б/20 ул Чапаева 19 - 31, 12 - 32 ул Челюскинцев 1, 3 ул Планерная 3 - 19/29 ул Совхозная 11 - 19 пер Вагонников 2 2 - 40/4б, 1 - 31 пер Вагонников 3 14а - 34, 19/2 - 39 ул Пригородная 20/7а пер Вагонников 4 13/34-35/11 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,7/30-19/29 ул Писарева 32/26-44/25,21/24-33/23ул Кривоносова 13-35 ул Пригородная 19-35/5, 20-34/7 ул Совхозная 19-33/11, 22-34/13 ул Северная 22-34/19 ул Северная 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23 ул Вагонников 3 19-31, 18/19-34 ул Вагонников 2 19-31, 20-34 ул Вагонников 1 19-31, 22-34/1 пер Вагонников 4 1-11 пер Вагонников 3 1-29, 2/32-24/21 пер Вагонников 4 ул Вагонников 1 19 пос Дорошиха 1-31 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 2 ф. 10 | ПР | 2018-02-02 | повреждений нет | А | * | * | 2018-02-02 | 21:46 | * | * | 2018-02-03 | 2:44 | 24 | * | 98 | 90 | 0 | прис Серебряковская 15,8а прис Серебряковская 1 прис Серебряковская 8, 9 ул К Слободы 7 46 ул К Слободы 7 41а - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 17-47, 22-36 ул К Слободы 7 15 - 41, 2 - 40а ул К Слободы 5 58 пер К Слободы 1 33, 35а пер К Слободы 4 53/17 ул Пухальского 1 20, 22, 25, 27 прис Серебряковская 6 прис Серебряковская 1,2 4,4а,10,12,14 б-р Ногина 35,37,37а,39,41,43,45,47,49 ул К Слободы 9 1,2,2а,2б, | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | ПС Северная ф.05 | ЗР | 2018-02-03 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.05-РП 20 ф.10 | А | * | * | 2018-02-03 | 9:06 | * | * | 2018-02-03 | 9:51 | 24 | * | 70 | 48 | 5 | л Фрунзе 10, 12, 14 ул Фрунзе 8/3 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39а ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ | 1
| ТГЭ | ПС Северная ф.18 | ЗР | 2018-02-04 | КЛ 10 кВ ТП 1006 - ТП 1010 | А | * | * | 2018-02-04 | 5:30 | * | * | 2018-02-04 | 6:32 | 24 | * | 52 | 48 | 0 | ул Прошина 5 ул 2-я Грибоедова 32 ул 2-я Грибоедова 22 ул 2-я Грибоедова 20/1 ул 2-я Красина 4-28/18 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3 ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35 ул С Степанова 83 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф. 22 | ЗР | 2018-02-04 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 22-РП 22 ф. 8 | А | * | * | 2018-02-04 | 17:15 | * | * | 2018-02-04 | 19:00 | 24 | * | 70 | 69 | 1 | пер Вагонников 1 43 ул Седова 55 ул П Савельевой 46 ул П Савельевой 48а ул П Савельевой 48 ул П Савельевой 48 к1 ул П Савельевой 48 к2 ул П Савельевой стройка ул П Савельевой 48 к4 ул П Савельевой 48 к5 ул Седова 57 ул Совхозная 4-18 четные ул Северная 1-19, 2/30-20/19 ул Планерная 3-19/23 нечетные пер Вагонников 2 21 пер Вагонников 1 28, 34, 54/2, 56, 58 ул Седова 53 пр Седова 2 42,44,46 ул Вагонников 1 46 ул Фрунзе 24 к1 ул Фрунзе 20 под.1, 2 ул Фрунзе 20 под.1,2,3, 4 ул Фрунзе 7 ул П Савельевой 56 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул П Савельевой 33 к1,2 ул П Савельевой 31 б-р Молодежный 8 б-р Молодежный 2 б-р Молодежный 6 б-р Молодежный 8к3 ул Фрунзе 20 | ЭЭ | Ремонт КЛ | 1
| ТГЭ | ПС Северная ф.05 | ЗР | 2018-02-07 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.05-РП20 ф.10 | А | * | * | 2018-02-07 | 23:20 | * | * | 2018-02-07 | 23:29 | 24 | * | 70 | 48 | 5 | ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39а ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 | ЭЭ | Ремонт КЛ | 1
| ТГЭ | ПС Северная ф.29 | ЗР | 2018-02-08 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.29-РП42 ф.16 | А | * | * | 2018-02-08 | 3:15 | * | * | 2018-02-08 | 4:00 | 24 | * | 25 | 21 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 | ЭЭ | Ремонт КЛ | 1
| ТГЭ | ТП-75 ул. Стахановская | ПР | 2018-02-12 | ТРТ | П | 2018-02-12 | 13:30 | 2018-02-12 | 13:28 | 2018-02-12 | 16:00 | 2018-02-12 | 14:50 | 24 | * | 110 | 110 | 0 | б-р Профсоюзов, д. 4, 6,10,19-27, 20, 8-17 ул. Тракторная, д. 5, 5б, 5/8-15, 4-20 ул. Халтурина, д. 20, 22 ул. Севастьянова, д. 12-20 ул. Стахановская, д. 2-22/24, 35, 37, 31, 33 ул. 1-я Новостройка, д. 9/8, 15,1 7/24, 19 ул. 2-я Новостройка, д. 1/7-21, 2-24 п-д Стахановский, д. 3-15/9, 4-16/7 ул. Жуковского, д. 21-45, 22-48 ул. 2-я Колхозная, д.1-21, 4-26 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-142, | ПР | 2018-02-12 | Допуск подрядчиков | П | 2018-02-12 | 9:00 | 2018-02-12 | 9:00 | 2018-02-12 | 16:00 | 2018-02-12 | 14:25 | 24 | * | 165 | 165 | 0 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 ул К Слободы 6 34- 56, 27 – 55 пер К Слободы 4 58 | ЭЭ | Допуск подрядчиков
| ТГЭ | ТП-768, ул. Островского, д. 9 | МР | 2018-02-12 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-12 | 9:00 | 2018-02-12 | 9:40 | 2018-02-12 | 16:00 | 2018-02-12 | 11:28 | 24 | * | 75 | 75 | 0 | ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | П/С «Северная»-ТП-140-188-1068. отключатся: ТП-1025, 512, 181, 555, 188, 1068 | ЗР | 2018-02-12 | аварийное состояние Л/Р | П | 2018-02-12 | 10:00 | 2018-02-12 | 10:00 | 2018-02-12 | 13:00 | 2018-02-12 | 13:06 | 24 | * | 877 | 877 | 0 | ул 26 Июня 1-21,2-20/19 ул Ударная 9-25,29/1а,31,33/2,1/34 ул Бородина 1-39/2,2б-36 ул Летная 1-39/8,2-40/6 п-д Тельмана 95 ул Куйбышева 4 ул Прошина 3 ул Цветочная 1 - 19/2 ул Воздушная 1а/15 - 33, 2а/13 ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-35, ул Вагонников 1 1а-31, 4-34, ул Вагонников 2 3-43, 2-34, ул Вагонников 3 3-31, 8-44, пер Вагонников 1 30, 32, 36-52, 60-88,45-59 ул Совхозная 1-43, 2, 22-34/13 ул Пригородная 1-43, 2-44, ул Северная 22-34/19, 21-33/19 ул Планерная 21/31-33/23 пер Вагонников 4 1-35 пер Вагонников 3 1-29, 2/32-24/21 пос Дорошиха 1-31 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,7/30-19/29 ул Писарева 9,32/26-44/25,21/24-33/23 | ЭЭ | аварийное состояние Л/Р
| ТГЭ | ТП-1035 | ЗР | 2018-02-12 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-12 | 9:00 | * | * | 2018-02-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | РП 6 ф.13 | МР | 2018-02-12 | Проверка РЗ и А | П | 2018-02-12 | 9:00 | 2018-02-12 | 9:00 | 2018-02-12 | 13:00 | 2018-02-12 | 11:10 | 24 | * | 10 | 0 | 0 | базы Коминтерна | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-128 ул. Терещенко | МР | 2018-02-13 | ТРТ | П | 2018-02-13 | 9:00 | 2018-02-13 | 8:50 | 2018-02-13 | 12:00 | 2018-02-13 | 10:12 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | ул. Склизкова, 25 стр. 2 ул. Терещенко, 5а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-498 б-р Шмидта | ЗР | 2018-02-13 | ремонтные работы | П | 2018-02-13 | 13:30 | 2018-02-13 | 13:30 | 2018-02-13 | 16:00 | 2018-02-13 | 15:00 | 24 | * | 56 | 51 | 0 | ул. Жореса, 21-37, 24-46 ул. С. Степанова, 27-59, 42-64 б-р Шмидта, 4а/21, 4а/22, 2/40 ул. Мичурина, 1-3, 1а, 3, 5а ул. Чехова, 17 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-1022 | ПР | 2018-02-13 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-13 | 9:00 | 2018-02-13 | 9:00 | 2018-02-13 | 16:00 | 2018-02-13 | 13:13 | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Пролетарская 3 10,12,12а, ул Пролетарская 4 10-38/55 ,9-37/57 ул Пролетарская 5 9-33, 12-32 ул Гончаровой 47-61 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-733, ул. Котовского, д. 52/71 | ЗР | 2018-02-13 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-13 | 9:00 | 2018-02-13 | 9:00 | 2018-02-13 | 16:00 | 2018-02-13 | 11:30 | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 ул Репина 52-64,51-63 ул Кржижановского 51-65 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-02-13 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-13 | 9:00 | * | * | 2018-02-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-142 ул. 6-я Кр. Слободы | ПР | 2018-02-14 | ТРТ | П | 2018-02-14 | 13:30 | 2018-02-14 | 13:40 | 2018-02-14 | 16:00 | 2018-02-14 | 15:05 | 24 | * | 101 | 101 | 0 | ул.5-я Кр. Слободы, д. 58 ул.7-я Кр. Слободы. д. 41а-57, 40-58, 15-41, 2-40а ул.8-я Кр. Слободы, д. 41/26-55, 36-56 1-ый пер. Кр. Слободы, д. 33, 35а 3-ий пер. Кр. Слободы, д. 17-47, 22-36 4-ый пер. Кр. Слободы, д. 53/17 ул. 1-я Пухальского, д. 20, 22, 25, 27 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-446 ул. Хромова | ЗР | 2018-02-14 | ТРТ | П | 2018-02-14 | 9:00 | 2018-02-14 | 9:17 | 2018-02-14 | 12:00 | 2018-02-14 | 11:04 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул. Хромова, 7, 9, 11, 13 к.1 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-14 | ПР | 2018-02-14 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-14 | 9:00 | * | * | 2018-02-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 35 | 35 | 0 | ул К Слободы 6 10-18, 13-21/22 ул К Слободы 5 29 ул К Слободы 4 26-38а, 25,25а ул К Слободы 2 28-44б ул Виноградова 24,21/11-37,11/21, | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-122, 2-й пр-д Нестерова, д. 39 | ПР | 2018-02-14 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-14 | 9:00 | * | * | 2018-02-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 82 | 82 | 0 | ул Волоколамская 4 29-55,30-56 ул Нестерова 31-43,32-41 ул Можайского 33-43,34-44 ул Матросова 35-45,34-44 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 45,48 п-д Нестерова 2 11-43-10-42 ул Чебышева 39-43, 40-44 ул Волоколамская 4 29-55,30-56 ул Нестерова 31-43,32-41 ул Можайского 33-43,34-44 ул Матросова 35-45,34-44 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 45,48 п-д Нестерова 2 11-43-10-42 ул Чебышева 39-43, 40-44 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-232, ул. Спартака, д. 16 | ПР | 2018-02-14 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-14 | 10:00 | * | * | 2018-02-14 | 11:00 | * | * | 24 | * | 93 | 93 | 0 | ул Спартака 2-16 ул Макарова 7-47, 4-24 ул Пионерская 1-27, 4-30 ул Трусова 1 8-36,11-13 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-277 | ПР | 2018-02-15 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-15 | 9:00 | * | * | 2018-02-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 52 | 52 | 0 |  | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-665, ул. Восстания, д. 3 | ПР | 2018-02-15 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-15 | 9:00 | 2018-02-15 | 9:00 | 2018-02-15 | 16:00 | 2018-02-15 | 13:03 | 24 | * | 86 | 86 | 0 | ул Восстания 1 - 27 ул Криницкого 1 - 19, 2 - 26 ул Семенова 1 - 15, 2 - 18 ул За ЛОЖД 3 2а - 16, 1 - 11 ул За ЛОЖД 2 2 - 10 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-1035 | ЗР | 2018-02-15 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-15 | 9:00 | * | * | 2018-02-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП 95 ф. к ТП 233 | ПР | 2018-02-15 | Доливка масла в МВ | П | 2018-02-15 | 14:00 | 2018-02-15 | 13:30 | 2018-02-15 | 16:00 | 2018-02-15 | 15:22 | 24 | * | 70 | 70 | 0 | пер Цветочный 9 ул Садовая 8 и другие ул Русская ул Луговая ул Цветочная дер Дмитровское дер Щербово ул Дмитровская 1/1 - 5/20 ул Соловьиная 3 - 13, 4, 10 - 18 ул Таймырская 2 - 24 ул Громова 52 ул Громова 5 ул Громова 42,44 ул Громова 46,48к1 ул Громова 48к3,50к1,к2,к3 | ЭЭ | Доливка масла в МВ
| ТГЭ | ТП-548 | ПР | 2018-02-16 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-16 | 9:00 | * | * | 2018-02-16 | 16:00 | * | * | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 33, 8-14, 28-54 ул Республиканская 2 17-25, 18-24 ул Академическая 60, 62, 61 - 67 ул Конева 136 - 154 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-312, Кольцевой пр-д, д. 20 | ЗР | 2018-02-16 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-16 | 9:00 | 2018-02-16 | 9:00 | 2018-02-16 | 16:00 | 2018-02-16 | 12:15 | 24 | * | 148 | 148 | 0 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-02-16 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-16 | 9:00 | 2018-02-16 | 9:00 | 2018-02-16 | 16:00 | 2018-02-16 | 13:05 | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-174, ул. Конечная, д. 9 | МР | 2018-02-14 | Аварийное состояние опор провода | П | 2018-02-14 | 9:00 | * | * | 2018-02-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 94 | 94 | 0 | ул Конечная 66-104 ул Восточная 41-63, 36-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул Тургенева 90-104 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 67-81, 80-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Южная 36,44 ул. Глинки 39,41, |  | Аварийное состояние опор провода
| ТГЭ | ТП-953, ул. 1-я А. Невского д. 37 | ЗР | 2018-02-14 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-14 | 11:00 | * | * | 2018-02-14 | 12:30 | * | * | 24 | * | 74 | 74 | 0 | ул Р Люксембург 3/20-29/64, 2/10-40/43 ул Пленкина 4-48, 11-31 ул А Невского 1 37-53, 52-72 ул Н Заря 1-5,4 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-188, ул. 1-я Вагонников, д. 19а | ЗР | 2018-02-14 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-14 | 13:30 | * | * | 2018-02-14 | 15:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. 1-я Вагонников, д. 19а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП 125 Тр-р № 1 | ЦР | 2018-02-10 | попала крыса в трансформаторное помещение | А | * | * | 2018-02-10 | 0:43 | * | * | 2018-02-10 | 1:30 | 24 | * | 7 | 2 | 0 | ул Коробкова 2 ул Коробкова 1 ул Коробкова 5 | ЭЭ | замена 2 ПК
| ТГЭ | ПС Северная ф.23 | ЗР | 2018-02-13 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.23-РП 40 ф.4 | А | * | * | 2018-02-13 | 21:56 | * | * | 2018-02-13 | 23:46 | 24 | * | 38 | 34 | 2 | ул Металлистов 2 4 к1 ул Шмидта 14а ул Красина 2 51 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 24 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Северная ф.26 | ЗР | 2018-02-13 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.26-РП 40 ф.7 | А | * | * | 2018-02-13 | 21:56 | * | * | 2018-02-13 | 23:46 | 24 | * | 38 | 34 | 2 | ул Металлистов 2 4 к1 ул Шмидта 14а ул Красина 2 51 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 24 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 41 ф.6 | ЗР | 2018-02-13 | КЛ 10кВ ТП 261 1с.ш.-ТП 735 1с.ш. | А | * | * | 2018-02-13 | 21:58 | * | * | 2018-02-14 | 0:26 | 24 | * | 39 | 30 | 2 | пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 пер Артиллерийский 3 ул Горького 202 пер Никитина 13 пер Артиллерийский 20 пер Артиллерийский 14 пер Артиллерийский 16 пер Никитина 5, 9 пер Артиллерийский 10 пер Артиллерийский 22 пер Артиллерийский 20 пер Артиллерийский 18 ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 ул Горького 140 ул С Степанова 5 пер Никитина 7 ул Горького 144/4 ул С Степанова 5а пер Артиллерийский 8 ул Горького 180а ул Горького 184 ул Горького 186 ул Горького 178/1 ул Горького 178/1 пер Никитина 6 ул Никитина 5 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-174, ул. Конечная, д. 9 | МР | 2018-02-16 | Аварийное состояние опор провода | П | 2018-02-16 | 10:00 | * | * | 2018-02-16 | 12:00 | * | * | 24 | * | 94 | 94 | 0 | ул Конечная 66-104 ул Восточная 41-63, 36-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул Тургенева 90-104 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 67-81, 80-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Южная 36,44 ул. Глинки 39,41, |  | Аварийное состояние опор провода
| ТГЭ | ТП-1089, п. Сахарово, ул. М. Василевского, д. 15 | ЗР | 2018-02-19 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-19 | 9:00 | 2018-02-19 | 9:10 | 2018-02-19 | 16:00 | 2018-02-19 | 13:25 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул. М. Василевского, д. 15-25 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ВЛ 6 кВ ТП-863-л/р №2, откл. ТП-852, 1017, 861, 844, 853, 815 | ЗР | 2018-02-19 | Допуск подрядчика. Аварийное состояние опор. | п | 2018-02-19 | 9:00 | 2018-02-19 | 10:00 | 2018-02-19 | 14:00 | 2018-02-19 | 12:50 | 24 | * | 139 | 139 | 0 | ул Дуденевская Славянский п-к ул Отмицкая 53,77, 79, 82, 86 ул Курганная 1-13, 8-14 ул Черкасская 114, 115, 116, пер Булгарский 13, 14 ул Черкасская 89 - 95, 76 – 102, | ЭЭ | Допуск подрядчика. Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-174, ул. Конечная, д. 9 | МР | 2018-02-19 | Допук подрядчика, установка опор, монтаж СИП | П | 2018-02-19 | 15:00 | 2018-02-19 | 12:40 | 2018-02-19 | 17:00 | 2018-02-19 | 16:00 | 24 | * | 94 | 94 | 0 | ул Конечная 66-104 ул Восточная 41-63, 36-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул Тургенева 90-104 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 67-81, 80-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Южная 36,44 ул. Глинки 39,41, |  | Допук подрядчика, установка опор, монтаж СИП
| ТГЭ | ТП-1035 | ЗР | 2018-02-19 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-19 | 9:00 | 2018-02-19 | 9:50 | 2018-02-19 | 16:00 | 2018-02-19 | 14:10 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-375 ул. П. Савельевой | ЗР | 2018-02-19 | ремонтные работы | П | 2018-02-19 | 13:30 | 2018-02-19 | 13:45 | 2018-02-19 | 16:00 | 2018-02-19 | 14:55 | 24 | * | 10 | 9 | 1 | Петербургское ш., д. 56, 56а, 58, 58а, 60, 62, 62а ул. П. Савельевой, д. 3. 5, 7 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-84 ул. Жигарева | ЦР | 2018-02-19 | ТРТ | П | 2018-02-19 | 10:00 | 2018-02-19 | 9:43 | 2018-02-19 | 13:00 | 2018-02-19 | 14:12 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул. Жигарева, 50 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-1089, п. Сахарово, ул. М. Василевского, д. 15 | ЗР | 2018-02-20 | Аварийное состояние провода | П | 2018-02-20 | 9:00 | * | * | 2018-02-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул. М. Василевского, д. 15-25 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-127, СНТ "Юбилейный" | ЗР | 2018-02-20 | Допуск подрядчика. Аварийное состояние опор. | П | 2018-02-20 | 9:00 | 2018-02-20 | 9:50 | 2018-02-20 | 13:00 | 2018-02-20 | 15:35 | 24 | * | *** | *** | 0 | СНТ "Юбилейный" | ЭЭ | Допуск подрядчика. Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-584, СНТ "Сельхозтехника" | ЗР | 2018-02-20 | Допуск подрядчика. Аварийное состояние опор. | П | 2018-02-20 | 13:00 | * | * | 2018-02-20 | 17:00 | * | * | 24 | * | *** | *** | 0 | СНТ "Сельхозтехника" | ЭЭ | Допуск подрядчика. Аварийное состояние опор.
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-02-20 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-20 | 9:00 | 2018-02-20 | 9:00 | 2018-02-20 | 16:00 | 2018-02-20 | 14:20 | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-75, ул. Тракторная, д. 20 | ПР | 2018-02-20 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-20 | 14:00 | * | * | 2018-02-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-435 п-т Волоколамский | ЦР | 2018-02-20 | ТРТ | П | 2018-02-20 | 9:00 | 2018-02-20 | 9:54 | 2018-02-20 | 12:00 | 2018-02-20 | 11:03 | 24 | * | 1 | 0 | 0 | п-т Волоколамский, 1 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-496 ул. П. Савельевой | ЗР | 2018-02-20 | ТРТ | П | 2018-02-20 | 13:30 | 2018-02-20 | 13:30 | 2018-02-20 | 16:00 | 2018-02-20 | 15:05 | 24 | * | 3 | 2 | 1 | ул. П. савельевой, 9, 13, 15 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-279, 3-й Южный пр-д, д. 5 | МР | 2018-02-21 | Аварийное состояние опор, провода. | П | 2018-02-21 | 9:00 | * | * | 2018-02-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 86 | 86 | 0 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-312, Кольцевой пр-д, д. 20, | ЗР | 2018-02-21 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-21 | 9:00 | * | * | 2018-02-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 148 | 148 | 0 | ул Тельмана 20/81-38 п-д Кольцевой 21-61/28, 18/27-50 ул Крайняя 27-61 ул Л Толстого 24-42, 19/19-43 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59,2-16 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53,2-18 ул Короленко 20-42, 21-43/41 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-232, ул. Спартака, д. 16 | ПР | 2018-02-21 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-21 | 10:00 | * | * | 2018-02-21 | 11:00 | * | * | 24 | * | 93 | 93 | 0 | ул Спартака 2-16 ул Макарова 7-47, 4-24 ул Пионерская 1-27, 4-30 ул Трусова 1 8-36,11-13 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-953, ул. 1-я А. Невского д. 37 | ЗР | 2018-02-21 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-21 | 11:00 | * | * | 2018-02-21 | 12:30 | * | * | 24 | * | 74 | 74 | 0 | ул Р Люксембург 3/20-29/64, 2/10-40/43 ул Пленкина 4-48, 11-31 ул А Невского 1 37-53, 52-72 ул Н Заря 1-5,4 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-188, ул. 1-я Вагонников, д. 19а | ЗР | 2018-02-21 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-21 | 13:30 | * | * | 2018-02-21 | 15:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. 1-я Вагонников, д. 19а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-815 дер. Черкассы | ЗР | 2018-02-21 | ремонтные работы | П | 2018-02-21 | 13:30 | * | * | 2018-02-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 46 | 46 | 0 | Дер Черкассы; Ул. Отмицкая, 77, 79, 82, 86; Ул. Курганная, 1-13, 8-14; Ул. Черкасская, 114, 115, 16; Пер. Булгарский, 13,14, | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-196 Петербургское ш. | ЗР | 2018-02-21 | ремонтные работы | П | 2018-02-21 | 9:00 | * | * | 2018-02-21 | 12:00 | * | * | 24 | * | 4 | 3 | 0 | ул. Луначарского, 4 Петербургское ш., 48, 52, 54/2 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-142, 8-я Кр. Слободы, 3-й пр-к Кр. Слободы | ПР | 2018-02-22 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-22 | 9:00 | * | * | 2018-02-22 | 16:00 | * | * | 24 | * | 69 | 69 | 0 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-199, 1-й Желтиковский пр-д, д. 18 | ПР | 2018-02-22 | Аварийное состояние опор, провода. | П | 2018-02-22 | 9:00 | * | * | 2018-02-22 | 16:00 | * | * | 24 | * | 125 | 125 | 0 | ул Тракторная 32-44,35-71 ул Халтурина 83-123,74-96 ул Циолковского 72-86 ул Сквозная 15-23а,18-26 пер Короткий 2-10,1-11 ул Короткая 16а ул Высокая 15-23,14-24 п-д Желтиковский 1 13-17,14-18 п-д Желтиковский 2 15,17,16 п-д Желтиковский 3 3-17,4-16 ул Поперечная 17-21 ул Зеленая 15 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-1035 | ЗР | 2018-02-22 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-02-22 | 9:00 | * | * | 2018-02-22 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-863 дер. Черкассы | ЗР | 2018-02-22 | ремонтные работы | П | 2018-02-22 | 9:00 2 с.ш. | 2018-02-22 | 9:40 | 2018-02-22 | 12:00 2 с.ш. | 2018-02-22 | 10:25 | 24 | * | 14 | 14 | 0 | пос. ДРСУ, 1-8, 11, 7, 9, 10, 17 ул. Кривичская, д.6 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-582 п-т Победы | МР | 2018-02-22 | ремонтные работы | П | 2018-02-22 | 9:00 1 с.ш. | 2018-02-22 | 9:20 | 2018-02-22 | 11:00 1 с.ш. | 2018-02-22 | 9:58 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | ул. Озерная, д. 8 п-т Победы, д. 27, 35 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 316 | ПР | 2018-02-16 | КЛ 10 кВ ТП 240-ТП 316 порван при раскопках | А | * | * | 2018-02-16 | 14:45 | * | * | 2018-02-16 | 16:25 | 24 | * | 50 | 45 | 0 | Улица Дом ул Освобождения 45-95, 44-98 п-д Полевой 2 14, 16 п-д Полевой 3 13 ул Освобождения 2/14-28, 1/13-29 ул Солнечная 3, 4, 6, 7, 8, 10, 1 ул Солнечная 13/1-33/1, 14/2-32 п-д Полевой 3 1/33-7, 2/34-8 п-д Полевой 2 11-41/7 ул Мамулинская 18, 33, 35 ул Освобождения 161-195, 100/1-24б ул Освобождения 197 п-д Полевой 4 1, 2, 3, 4, 5 ул Складская 160-164 ул Освобождения 107-159 п-д Полевой 3 99-105 п-д Полевой 5 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул Солнечная 35-65 | ЭЭ
| ТГЭ | РП 25 ф. 5 | МР | 2018-02-17 | КЛ 10 кВ РП 25 ф. 5 - РП 39 ф. 7 | А | * | * | 2018-02-17 | 23:17 | * | * | 2018-02-18 | 1:21 | 24 | * | 341 | 300 | 0 | п-д Угловой 19-33, 24-34/22 п-д Южный 1 28/34 - 32, 33/26 - п-д Южный 2 20/33-28, 21-27 п-д Южный 3 32-29/20, 27-31/19 п-д Южный 2 16/34-30 ул Загородная 2 18/26-36/17, 17-35 ул Загородная 2 37/19, 39/20 ул Загородная 14 и другие шос Бурашевское 36-50/15 ул Мирная 3 ул Вологодская ул Новгородская ул Мирная ул Новая ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84 ул Дальняя 67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 ул Тургенева 54 - 60 ул Луговая 28 - 88, 55 - 69 ул Загородная 37 - 47, 44 - 56 ул Дрожжина 27 - 75, 32 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 66 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 54 - 66, 70/41 - 55 ул Весенняя 51, 53 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 16, 1/52 - 51/15 п-д Островского 3, 5 ул Можайского 89 ул Можайского 81 ул Можайского 85 ул Можайского 87 п-д М Ульяновой 1 37 ул М Ульяновой 40 ул Тургенева 14 п-д М Ульяновой 2 38 - 66, 37 - 61 п-д М Ульяновой 3 39 - 67, 38 \57 - ул Левитана 61/39 - 71 ул Тургенева 2 - 16 ул Тургенева 2 2 - 14/38 ул Загородная 2 44,53,59,61 ул Можайского 77 ул Левитана 81 ул Загородная 14к1 п-д М Ульяновой 1 38/45 - 58 ул Можайского 81к1 ул Загородная 12к1 ул Можайского 83 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 13 ф.10 | МР | 2018-02-19 | КЛ 6кВ ТП 537-ТП 380 (пована дер. Бобачево д.22 при не санкционированных земляных работах) | А | * | * | 2018-02-19 | 16:30 | * | * | 2018-02-19 | 17:55 | 24 | * | 112 | 82 | 0 | дер Б Перемерки 20а дер Б Перемерки 38 дер Б Перемерки 28 дер Б Перемерки 6-72 дер Б Перемерки 3-85 дер Б Перемерки 40 к 1 п-т Победы 79 п-т Победы 73 п-т Победы 73а п-т Победы 75а дер Бобачево 24-44,17-39 п-т Победы 77 п-т Победы 75 п-т Победы 81 ул Лукина 2 7б | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-118 ул. Бобкова | ПР | 2018-02-21 | ремонтные работы | П | 2018-02-21 | 13:30 2 с.ш. | * | * | 2018-02-21 | 15:00 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 4 | 1 | 3 | п-т Ленина, д. 8, 10 ул. Бобкова, д. 19, 21 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП 476 ул. Бобкова | ПР | 2018-02-21 | ремонтные работы | П | 2018-02-21 | 15:00 | * | * | 2018-02-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 6 | 4 | 0 | ул. Бобкова, 37, 38к1, 39, 40 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Северная ф. 05 | ЗР | 2018-02-20 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.05-РП 20 ф.10 | А | * | * | 2018-02-20 | 9:33 | * | * | 2018-02-20 | 10:02 | 24 | * | 70 | 48 | 5 | ул Фрунзе 4 ул Фрунзе 6, 8 к2 ул Фрунзе 10, 12, 14 ул Фрунзе 8/3 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39а ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 | ЭЭ | Ремонт КЛ | 1
| ТГЭ | ТП-9 | ПР | 2018-02-21 | аварийные работы Вдоканала | П | 2018-02-21 | 9:30 | * | * | 2018-02-21 | 17:00 | * | * | 24 | * | 4 | 3 | 1 | п-т 50 лет Октября 6а д/с ул Бобкова 10а, 41,43 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-236 ул. Ржевская | ПР | 2018-02-22 | ремонтные работы | П | 2018-02-22 | 11:30 | * | * | 2018-02-22 | 12:30 | * | * | 24 | * | 7 | 5 | 1 | ул. Ржевская. 9, 9к2, 11 ул. Буденного, 8, 10, 12 п-д Боровой. 3 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ПС Северная 2 с.ш.-Земля | ЗР | 2018-02-21 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.34-РП21 ф.7 | А | * | * | 2018-02-21 | 18:38 | * | * | 2018-02-21 | 19:14 | 24 | * | 41 | 38 | 1 | б-р Молодежный 8 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а" | ЭЭ | Ремонт КП
| ТГЭ | ТП-571 ул. 2-я Грибоедова | ЗР | 2018-02-28 | ремонтные работы | П | 2018-02-28 | 13:30 1 с.ш. | * | * | 2018-02-28 | 15:00 1 с.ш. | * | * | 24 | * | 1 | 0 | 1 | ул. 2-я Грибоедова, 20/1 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-461 ул. 50 лет Октября | ПР | 2018-03-01 | ТРТ | П | 2018-03-01 | 13:30 | * | * | 2018-03-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 8 | 3 | 2 | п-т 50 лет Октября, д. 28, 28а, 28б, 28 к.1, 30, 30а, 30б Мигаловская наб., д. 8 к.1 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-747 ул. Громова | ПР | 2018-03-01 | ТРТ | П | 2018-03-01 | 9:30 | * | * | 2018-03-01 | 12:00 | * | * | 24 | * | 11 | 11 | 0 | ул. Громова, 5, 7 к.1,к.2,к.3,9,11 к.1.к.3,15,23,25,27 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-567 ул. Спартака | ПР | 2018-03-01 | установка учетов | П | 2018-03-01 | 9:30 | * | * | 2018-03-01 | 10:30 | * | * | 24 | * | 5 | 2 | 1 | ул. Спартака, д. 39, 41б, 42, 43б, 45 | ЭЭ | допуск для ремонта учетов
| ТГЭ | ТП-75, ул. Тракторная, д. 20 | ПР | 2018-02-26 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-02-26 | 9:00 | * | * | 2018-02-26 | 11:00 | * | * | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-279, 3-й Южный пр-д, д. 5 | МР | 2018-03-01 | Аварийное состояние опор, провода | П | 2018-03-01 | 9:00 | * | * | 2018-03-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 124 | 124 | 0 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода
| ТГЭ | ТП-199, 1-й Желтиковский пр-д, д. 18 | ПР | 2018-03-02 | Аварийное состояние опор, провода. | П | 2018-03-02 | 9:00 | * | * | 2018-03-02 | 16:00 | * | * | 24 | * | 125 | 125 | 0 | ул Тракторная 32-44,35-71 ул Халтурина 83-123,74-96 ул Циолковского 72-86 ул Сквозная 15-23а,18-26 пер Короткий 2-10,1-11 ул Короткая 16а ул Высокая 15-23,14-24 п-д Желтиковский 1 13-17,14-18 п-д Желтиковский 2 15,17,16 п-д Желтиковский 3 3-17,4-16 ул Поперечная 17-21 ул Зеленая 15 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ПС Соминка 1 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2018-02-23 | КЛ 10 кВ ПС Соминка ф.35-РП30 ф.7 | А | * | * | 2018-02-23 | 13:16 | * | * | 2018-02-23 | 14:47 | 24 | * | 1689 | 1586 | 18 | ул Хрустальная 8а ул Хрустальная 64/66 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 32/67 ул Кольцевая 72,74 ул Кольцевая 70 ул Кольцевая 76 ул Кольцевая 78 ул Дачная 67,69 ул Дачная 71 ул Дачная 73 ул Кольцевая 68а ул Хрустальная 39 ул Хрустальная 47 ул Хрустальная 47а ул Хрустальная 51 ул Хрустальная 36 ул Хрустальная 36 к1 ул Хрустальная 38 ул Дачная 74 под.1, 2, 3 ул Дачная 74 под.4, 5, 6 ул Дачная 72 ул Хрустальная 40 пер Бухань 2-18/42, 20/102 четн пер Тихомировский 1-15/43, 2-16/41 пер Заветный 1-15/39 нечетная ул Большезуевская 30-42/18, 39/15 ул Большезуевская 41/16, 43/15, 45/16 п-т Комсомольский 90-102/20 четная ул Елизарова 47,53,57 ул Хрустальная 45 к1 ул Хрустальная 45 ул Хрустальная 43 ул Хрустальная 41к1 ул Хрустальная 41 ул Хрустальная 39/1 ул Хрустальная 45 к2 ул Хрустальная 41к2 ул Хрустальная 41к3 ул Хрустальная 43а ул Соминка 65 ул Кольцевая 55-59, 56-62/30 ул Первитенская 1/60-47 ул Первитенская 2/62-48/61 ул Соминка 60/1, 62/2 ул Дачная 63 ул Соминка 64, 64а ул Кольцевая 64, 66/29, 61 ул Хрустальная 1/66-37 ул М Тверская 26 ул М Тверская 1/46-45, 2/48-48/47 ул Кольцевая 41/28-45/27 ул Кольцевая 42а-46/29 ул Соревнования 29/24-51/13 ул Соревнования 26/30-48/25 ул Плеханова 29/16-49/15 ул Плеханова 30/18-48/17 ул Кольцевая 20-32/29 ул Звеньевая 29/32-53/29 ул Звеньевая 34/30-48/31 ул Дачная 15-29/53 ул Овощная 29-51/7, 30/2-48/9 п-д Дачный 2 1/36-9/35 п-д Дачный 2 2/38-10/37 п-д Дачный 1 3, 5, 6, 7 ул Дачная 1-13 ул Продольная 29/4а-43/1, 30/2-38 ул Кольцевая 2-12 ул Кольцевая 1-27 ул Паршина 10, 12 ул Соревнования 1-27/23, 2/6-28/25 ул Плеханова 1/2-25, 2-28/14 ул Прошина 2-22/2, 40 п-д Плеханова 1 1/8-9/11, 2/6-22/7 п-д Плеханова 2 1/16-17/13 п-д Плеханова 2 2/14-18/15 п-д Плеханова 3 1/24-17, 4-10 п-д Тельмана 5-29, 4-28 ул Димитрова 21-43, 24-40/9 ул Тельмана 1/23-18 ул Тельмана 18/22 ул Крайняя 3, 5, 7, 11, 13, 25 п-д Кольцевой 1/27-19, 2/29-16 п-д Кольцевой 7 1/12-17/23, 2/10-12 п-д Кольцевой 8 1/6-13/17, 2/4-18/15 ул Дачная 1-7 ул Продольная 37, 37а, 40-50 ул Димитрова 2-22 ул Л Толстого 5 ул Короленко 1-18 п-д Кольцевой 61/28-91, 52/30-80 п-д Кольцевой 1 1/66-9/74 п-д Кольцевой 1 2/64-18/75 п-д Кольцевой 2 1/60-15, 2/58-16 ул Куйбышева 25/58-49/65 ул Куйбышева 24/56-46/63 ул Тельмана 38-68 п-д Кольцевой 3 1/48-15/59 п-д Кольцевой 3 2/46-16/54 п-д Кольцевой 4 1/42-15/53 п-д Кольцевой 4 2/40-18/51 п-д Кольцевой 5 3-17/41, 2/28-14-30 п-д Кольцевой 6 2/22-18/33, 1/24-13 ул Короленко 20-42, 21-43/41 ул Крайняя 31, 43, 45, 47, 51 п-д Кольцевой 29-61/28, 18/27-50 ул Л Толстого 2, 24-42, 19/19-41 ул Тельмана 20/81-34 ул Тельмана 19/19-55/16 ул Тельмана 29 п-д Тельмана 52-90/18 п-д Тельмана 43/12 п-д Куйбышева 4 5-15 ул Куйбышева 6-20 п-д Куйбышева 1 5 ул Прошина 54 ул Димитрова 1-19 п-д Тельмана 30/17-46,31-43/12 п-д Л Толстого1 1-13, 4-14 п-д Л Толстого2 1-5, 2-10 ул Ушакова 25 ул С Степанова 24 ул С Степанова 28 ул С Степанова 26 ул Жореса 3 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 3 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 1 ул Чехова 7а ул С Степанова 12 ул Благоева 3к2 ул Благоева 3, 3 к3 ул Горького 128 к2 ул С Степанова 1 ул С Степанова 14 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5 ул Благоева 5к4 ул С Степанова 8а ул Горького 130 ул Горького 132 ул Горького 136/6 ул Горького 134 ул С Степанова 8 ул Горького 128/1 ул Горького 126 ул Горького 124 ул Горького 128 к2 ул Благоева 3к2 ул Благоева 3 к5 ул Благоева 3 к1 ул Благоева 5 ул Благоева 4 ул Благоева 6 ул Горького 122/2 ул Благоева 2а ул Горького 108 ул Фурманова 12 ул Благоева 8 к2 ул Благоева 50 -64 ул Благоева 66-74/19 ул Красина 28 п-д Павлова 1 1-9 , 2-10 ул Благоева 47-69/17 ул Грибоедова 7, 9, 15, 6/68-10, 1 ул Грибоедова 2 1, 3, 5, 7/30 ул Соминка 9-15 ул Жореса 59/3, 75 ул Жореса 68 -76 ул Чехова 63 -71/11 ул Чехова 58 -68/13 ул С Степанова 75/2 ул С Степанова 84 ул Благоева 18 ул Мичурина 26/31 ул Благоева ул Благоева ул Благоева 15 - 41, 20 - 42 б-р Шмидта 16/8, 13, 15 ул Чехова 18 - 42а, 15 - 45 ул Красина 9/45 - 27/45 ул Чехова 24 ул Мичурина 5/29 - 31/30, 8/31 - ул Мичурина 3а,5а ул Мичурина 16/31 ул Красина 19,25 ул Благоева 13/30 ул Благоева 13а ул Менделеева 18 - 46, 19 - 45 ул Менделеева 23 ул Менделеева 13/30 ул Мичурина 23/29 ул Карпинского 17 - 39, 30/31 - 40 ул Павлова 17 - 45, 18 - 44 ул Менделеева 7/63 ул Благоева 14/65 ул Благоева 12 ул Шмидта 17/13 ул Чехова 2-14, 7а-13/9 ул Благоева 5/65 ул Благоева 5/65-13/17 ул Фурманова 25, 25а, 48, 50, 52 ул А Ульянова 2-6, 1-7 пер Украинский 69, 71 ул Шмидта 13/16 ул Шмидта 15/13 ул Благоева 12 ул Шмидта 17/14 ул Карпинского 28 ул Павлова 10 ул Шмидта 20 ул Шмидта 18 ул Карпинского 26 ул Фурманова 12 ул Благоева 8 к1 ул Благоева 8 к3 ул Фурманова 3 ул Никитина 4 ул Фурманова 5 ул Мусоргского 5а ул Фурманова 12/4 ул Фурманова 1а ул Хрустальная 2 ул Хрустальная 2 к4 ул Хрустальная 2 к2 ул Хрустальная 2 к3 ул Хрустальная 2 к1 ул Хрустальная 2 к5 ул Хрустальная 2 к6 ул Хрустальная 4 ул Благоева 76 блоки 1, 2, 3 ул Благоева 76 к2 ул Благоева 76 к1 ул Благоева 74 п-д Карпинского 2 10 п-д Карпинского 1 1/58 - 17 п-д Карпинского 1 2/60,4,6,8,10 п-д Карпинского 2 1/62 п-д Карпинского 2 3а п-д Карпинского 2 2/66-14/59 ул Карпинского 48-60/2-66 ул Карпинского 47/34-65/33 ул Грибоедова 35 ул Румянцева 53/12,55/3,59/14, 61 ул Красина 25, 32, 34/47 ул Соминка 74-82 ул Грибоедова 34/68 ул Грибоедова 34/68 к1 ул Грибоедова 33/63 - 39 ул Румянцева 38 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка ф. 21 | ЗР | 2018-02-23 | КЛ 10 кВ ПС Соминка ф. 21 - РП Тверецкий Водозабор ф. 9(отключился при включении 1 с. ш. 10 кВ) | А | * | * | 2018-02-23 | 13:16 | * | * | 2018-02-23 | 14:19 | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-69 п-т Ленина | ПР | 2018-03-05 | ремонтные работы | П | 2018-03-05 | 9:30 | 2018-03-05 | 9:26 | 2018-03-05 | 11:00 | * | * | 24 | * | 9 | 4 | 0 | п-т Ленина, 26, 26а, 28, 30, 32. 34, 35 ул. Бобкова, 5, 7 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-256 Вагжановскй п-к | МР | 2018-03-05 | ремонтные работы | П | 2018-03-05 | 14:00 | 2018-03-05 | 13:36 | 2018-03-05 | 15:00 | 2018-03-05 | 14:12 | 24 | * | 1 | 0 | 1 | пер. Смоленский, 1 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-279 ул. Крупской | ПР | 2018-03-05 | ТРТ | П | 2018-03-05 | 9:30 | 2018-03-05 | 9:20 | 2018-03-05 | 11:00 | 2018-03-05 | 9:50 | 24 | * | 196 | 196 | 0 | 2 Линейный п-д, д.1 - 39, 2 - 36, 13/56, 15, 17 Бурашевское шоссе, д. 23,25, 28, 30, 34, 13 - 37 ул. 2-я Тургенева, д. 19 - 41, 16 - 32 п-д 3-й Южный, д. 1/25 - 13, 2/27 – 16 п-д 4-й Южный, д.1/31 - 5, 2/3 - 6 ул. М. Ульяновой, д.32 - 38, 35 - 57, 61 ул.2-я Линейная, д.3 - 17, 52, 54 п-д 1-й Линейный, д.1/26 -13, 2/24 -16/13, 4/6 ул. Тургенева, д.41, 43 - 55, 32 54 ул. Крупской, д.23/5 - 63/6, 20/7 - 44 ул. Кима, д.33/19 - 49/2, 46/1 - 62/2 ул. Островского, д.29/7 - 47, 34 - 56 ул.2-я Загородная, д.1 -13/65, 2, 4, 6 ул. Загородная, д.1/43 - 7/44, 6/41 - 12/42, 34, 36 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-733, ул. Лазо | ЗР | 2018-03-05 | Аварийное состояние провода. | П | 2018-03-05 | 9:00 | 2018-03-05 | 9:00 | 2018-03-05 | 16:00 | 2018-03-05 | 13:12 | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 ул Репина 52-64,51-63 ул Кржижановского 51-65 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-75, ул. Тракторная, д. 20 | ПР | 2018-03-05 | Допуск Зеленстрой. | П | 2018-03-05 | 9:00 | * | * | 2018-03-05 | 11:00 | * | * | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Допуск Зеленстрой.
| ТГЭ | ТП-497 | ПР | 2018-03-05 | Допуск Зеленстрой. | П | 2018-03-05 | 11:00 | 2018-03-05 | 11:00 | 2018-03-05 | 16:00 | 2018-03-05 | 15:00 | 24 | * | 99 | 99 | 0 | п-д Стахановский 2 4-36, 5-43 ул К Октября 125-145, 116-140 ул К Заслонова 31 – 53 ул Стахановская 1-29, 2-8 | ЭЭ | Допуск Зеленстрой.
| ТГЭ | ТП-232, ул. Спартака, д. 16 | ПР | 2018-03-05 | Допуск установка шкафов учета. | П | 2018-03-05 | 9:30 | 2018-03-05 | 9:37 | 2018-03-05 | 11:00 | 2018-03-05 | 10:35 | 24 | * | 93 | 93 | 0 | ул Спартака 2-16 ул Макарова 7-47, 4-24 ул Пионерская 1-27, 4-30 ул Трусова 1 8-36,11-13 | ЭЭ | Допуск установка шкафов учета.
| ТГЭ | ТП-953, ул. 1-я А. Невского д. 37 | ЗР | 2018-03-05 | Допуск установка шкафов учета. | П | 2018-03-05 | 11:00 | * | * | 2018-03-05 | 12:00 | * | * | 24 | * | 74 | 74 | 0 | ул Р Люксембург 3/20-29/64, 2/10-40/43 ул Пленкина 4-48, 11-31 ул А Невского 1 37-53, 52-72 ул Н Заря 1-5,4 | ЭЭ | Допуск установка шкафов учета.
| ТГЭ | ТП-188, ул. 1-я Вагонников, д. 19а | ЗР | 2018-03-05 | Допуск установка шкафов учета. | П | 2018-03-05 | 12:00 | * | * | 2018-03-05 | 14:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | ул. 1-я Вагонников, д. 19а | ЭЭ | Допуск установка шкафов учета.
| ТГЭ | ТП 181 | ПР | 2018-03-02 | ремонт рубильника | П | 2018-03-02 | 14:00 | * | * | 2018-03-02 | 15:00 | * | * | 24 | * |  |  |  | ул Чапаева 2/7-10, 7/5-19/17 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 1 3-17, 4-20 ул Вагонников 2 3-19, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 3-17, 8-18, 36-44 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 30, 32, 36-52, 60-88 пер Вагонников 1 45-59 ул Вагонников 1 ул Вагонников 1 1а ул Вагонников 1 ул Совхозная 1-9, 35-43, 2 ул Пригородная 1-17, 35-43, 2-20 ул Пригородная 36-44 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-188, 4-й пер-к Вагонников+Фрунзе | ЗР | 2018-03-05 | Допуск установка шкафов учета. | П | 2018-03-05 | 14:00 | * | * | 2018-03-05 | 16:00 | * | * | 24 | * | 99 | 99 | 0 | ул Вагонников 1-я 22-34 ул Пригородная 19б-33, 20б-34 ул Совхозная 19б-33, 22б-34 ул Северная 19б-33, 22б-34 ул Планерная 21-33 п-к Вагонников 3-й 10а,16а,22а,11а,19а,21а,27а,29а п-к Вагонников 4-й 1а-23а | ЭЭ | Допуск установка шкафов учета.
| ТГЭ | ТП-747 ул. Громова | ПР | 2018-03-06 | ТРТ | П | 2018-03-06 | 9:30 | 2018-03-06 | 10:00 | 2018-03-06 | 12:00 | 2018-03-06 | 11:07 | 24 | * | 11 | 11 | 0 | ул. Громова, 5, 7 к.1,к.2,к.3,9,11 к.1.к.3,15,23,25,27 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-461 ул. 50 лет Октября | ПР | 2018-03-06 | ТРТ | П | 2018-03-06 | 13:30 | 2018-03-06 | 13:30 | 2018-03-06 | 16:00 | 2018-03-06 | 14:35 | 24 | * | 8 | 3 | 2 | п-т 50 лет Октября, д. 28, 28а, 28б, 28 к.1, 30, 30а, 30б Мигаловская наб., д. 8 к.1 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-1033 ул. Можайскогоо | МР | 2018-03-06 | установка учетов | П | 2018-03-06 | 9:30 1 с.ш. | 2018-03-06 | 9:23 | 2018-03-06 | 12:00 1 с.ш. | 2018-03-06 | 10:50 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62 | ЭЭ | допуск для установки учета
| ТГЭ | ТП-1033 ул. Можайскогоо | МР | 2018-03-06 | установка учетов | П | 2018-03-06 | 13:30 2 с.ш. | 2018-03-06 | 13:30 | 2018-03-06 | 16:00 2 с.ш. | 2018-03-06 | 15:05 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62 | ЭЭ | допуск для установки учета
| ТГЭ | ТП-268, б-р Профсоюзов, д. 5а-17 | ПР | 2018-03-06 | Аварийное состояние опор | П | 2018-03-06 | 9:00 | * | * | 2018-03-06 | 16:00 | * | * | 24 | * | 10 | 10 | 0 | б-р Профсоюзов 5а,5к1-17,9к2,15к2 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-1035, ул. Школьная | ЗР | 2018-03-06 | Допуск установка шкафов учета. | П | 2018-03-06 | 9:00 | 2018-03-06 | 8:40 | 2018-03-06 | 16:00 | 2018-03-06 | 14:12 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Допуск установка шкафов учета.
| ТГЭ | ТП-132 ул. Кр. Горки | МР | 2018-03-07 | ТРТ | П | 2018-03-07 | 9:30 | 2018-03-07 | 9:09 | 2018-03-07 | 10:30 | 2018-03-07 | 10:09 | 24 | * | 18 | 18 | 0 | ул. Кр. Горки, 1-6, 19-24 ул. 1-я Мукомольная, 1-13 ул. 2-я Мукомольная, 2-14 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-567 ул. Спартака | ПР | 2018-03-07 | установка учетов | П | 2018-03-07 | 9:30 2 с.ш. | 2018-03-07 | 9:22 | 2018-03-07 | 10:30 2 с.ш. | 2018-03-07 | 10:00 | 24 | * | 5 | 2 | 1 | ул. Спартака, д. 39, 41б, 42, 43б, 45 | ЭЭ | допуск для ремонта учетов
| ТГЭ | ТП-199, 1-й Желтиковский пр-д, д. 18 | ПР | 2018-03-07 | Аварийное состояние опор, провода. | П | 2018-03-07 | 9:00 | 2018-03-07 | 9:30 | 2018-03-07 | 16:00 | 2018-03-07 | 12:20 | 24 | * | 125 | 125 | 0 | ул Тракторная 32-44,35-71 ул Халтурина 83-123,74-96 ул Циолковского 72-86 ул Сквозная 15-23а,18-26 пер Короткий 2-10,1-11 ул Короткая 16а ул Высокая 15-23,14-24 п-д Желтиковский 1 13-17,14-18 п-д Желтиковский 2 15,17,16 п-д Желтиковский 3 3-17,4-16 ул Поперечная 17-21 ул Зеленая 15 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода.
| ТГЭ | ТП-335, ул. Первитенская, д. 1/60 | ЗР | 2018-03-07 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-03-07 | 9:00 | 2018-03-07 | 9:00 | 2018-03-07 | 16:00 | 2018-03-07 | 13:50 | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул Соминка 56-66 ул Кольцевая 55-63, 56-62/30 ул Первитенская 1/60-47, 2/62-48/61 ул Хрустальная 1/66-37 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-673, п. Литвинки, д. 5 | ЗР | 2018-03-07 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-03-07 | 9:00 | * | * | 2018-03-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 5 | 5 | 0 | пос Литвинки 1, 2, 3, 4,5 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-142, ул. 6-я и 8-я Кр. Слободы | ПР | 2018-03-07 | Допуск Зеленстрой. | П | 2018-03-07 | 9:00 | * | * | 2018-03-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 96 | 96 | 0 | прис Серебряковская 1,3,8,9 ул К Слободы 7 39 - 57, 40 - 58 ул К Слободы 8 41/26 - 55, 36 - 56 пер К Слободы 3 23-47, 22-36 ул К Слободы 6 34- 56, 27 – 55 пер К Слободы 4 58 | ЭЭ | Допуск Зеленстрой.
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-03-07 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-07 | 9:00 | * | * | 2018-03-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ПС Завод штампов ф.4 |  | 2018-03-05 | КЛ 6 кВ ПС Завод штампов ф.4-ТП 44 | А | * | * | 2018-03-05 | 12:07 | * | * | 2018-03-05 | 12:28 | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-516 ул. Народная | МР | 2018-03-12 | ремонтные работы | П | 2018-03-12 | 9:30 | 2018-03-12 | 9:24 | 2018-03-12 | 12:00 | 2018-03-12 | 10:12 | 24 | * | 197 | 197 | 0 | ул. Просторная, 18-74, ул. Народная, 59-81, 82, ул. Дальняя, 18-84, 67/10, 67/12, ул. Весенняя, 39-83, ул. Глинки, 67/12-76, ул. Трудовая, 23, 31-55/18, 30, ул. Луговая, 27/64-49, 75, ул. Южная, 14а-20а, 20-46, ул. Тургенева, 64-70, ул. Загородная, 49-57, 58 и др., п-д Глинки, 39-80, п-д Народный, 6-8, 1-й Дальний п-д, 2/67-6, 3-й Дальний п-д, 4-й Дальний п-д, ул. Восточная, 8/52 | ЭЭ | ремонт шпильки тр-ра
| ТГЭ | ТП-531 ул. Лукина | МР | 2018-03-13 | электромонтажные работы | П | 2018-03-13 | 9:30 | 2018-03-13 | 9:05 | 2018-03-13 | 12:00 | 2018-03-13 | 12:14 | 24 | * | 6 | 4 | 0 | ул. Лукина, 12 к.1, 13 к.1,к.2,к.3, 17 п-т Победы, 51б | ЭЭ | установка рубильника
| ТГЭ | ТП-223 ул. Бобкова | ПР | 2018-03-13 | ремонтные работы | П | 2018-03-13 | 14:00 | 2018-03-13 | 13:35 | 2018-03-13 | 16:00 | 2018-03-13 | 14:46 | 24 | * | 4 | 4 | 0 | ул. Пичугина, д. 50/34, 52, 54, 56 | ЭЭ | ревизия тр-ра
| ТГЭ | ТП-325 ул. Чернышевского | ЦР | 2018-03-14 | ремонтные работы | П | 2018-03-14 | 14:00 | 2018-03-14 | 14:00 | 2018-03-14 | 15:00 | 2018-03-14 | 14:40 | 24 | * | 15 | 13 | 1 | ул. Симеоновская, д. 65, 67, 74-78, 87, 89 ул. Чернышевского, д. 1, 7 ул. Бассейная, д. 2/12 ул. Медниковская, д. 22, 24, 25, 28, 29, 30, 34, 35, 39, 47-55/25, 52, 54 пл. Славы Музей Л. Чайкиной светофор пер. Смоленский пересечение с ул. Вагжанова | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-410 ул. Горького | ЗР | 2018-03-15 | электромонтажные работы | П | 2018-03-15 | 9:30 | * | * | 2018-03-15 | 11:00 | * | * | 24 | * | 5 | 5 | 0 | ул. Горького, д.126, 124, 128 корп.2 ул. Благоева, д. 3 корп.1, 5 | ЭЭ | установка рубильника
| ТГЭ | ТП-122, 2-й пр-д Нестерова, д. 39 | ПР | 2018-03-12 | Аварийное состояние опор | П | 2018-03-12 | 9:00 | 2018-03-12 | 9:15 | 2018-03-12 | 16:00 | 2018-03-12 | 11:40 | 24 | * | 83 | 83 | 0 | п-д Нестерова 2 11/42-43,10/4042 ул Волоколамская 4 29-55,30-56/31 ул Нестерова 32-44, 31-45 ул Можайского 33-43, 34-44 ул Матросова 35-45,34-42 ул М. Расковой 43.45 ул Чебышева 41,43,42,44 п-т Октябрьский 50 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-555, 3-й пер-к Вагонников, д 34 | ЗР | 2018-03-12 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-03-12 | 9:00 | * | * | 2018-03-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 72 | 72 | 0 | пер Вагонников 3 24 - 36, 27 - 39 ул Челюскинцев 1, 3 ул Писарева 11 – 23а, 8 - 32 ул Чапаева 13 - 11, 8-12 пер Вагонников 2 2 - 40/4б, 1а - 31 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-181, ул. 2-я Вагонников, д. 18 | ЗР | 2018-03-12 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-03-12 | 9:00 | 2018-03-12 | 9:00 | 2018-03-12 | 16:00 | 2018-03-12 | 11:00 | 24 | * | 71 | 71 | 0 | ул Чапаева 2/7-6, 5-11 пер Кривоносова 6-14, 1/8-9/7 ул Вагонников 2 3-17, 35-43, 2-20 ул Вагонников 3 1-19, 4-18, 36-42 ул Писарева 9 пер Вагонников 1 70-88,59 пер Вагонников 60-66 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-75, ул. Тракторная, д. 20 | ПР | 2018-03-12 | Допуск Зеленстрой. | П | 2018-03-12 | 9:00 | * | * | 2018-03-12 | 11:00 | * | * | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Допуск Зеленстрой.
| ТГЭ | ТП-14 | ПР | 2018-03-12 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-12 | 11:00 | * | * | 2018-03-12 | 15:00 | * | * | 24 | * | 35 | 35 | 0 | ул К Слободы 6 10-18, 13-21/22 ул К Слободы 5 29 ул К Слободы 4 26-38а, 25,25а ул К Слободы 2 28-44б ул Виноградова 24,21/11-37,11/21, | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-03-12 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-12 | 9:00 | * | * | 2018-03-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-268, б-р Профсоюзов, д. 11-13 | ПР | 2018-03-13 | Аварийное состояние провода | П | 2018-03-13 | 9:00 | * | * | 2018-03-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 10 | 10 | 0 | б-р Профсоюзов 5а,5к1-17,9к2,15к2 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-745, ул. 2-я Металлистов, д. 8а | ЗР | 2018-03-13 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-13 | 9:00 | * | * | 2018-03-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 19 | 19 | 0 | ул. 2-я Металлистов, д. 1-25, 8а-22 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-120, ул. 2-я Металлистов, д. 32 | ЗР | 2018-03-13 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-13 | 9:00 | * | * | 2018-03-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 43 | 43 |  | ул Комарова 6-14 пер Металлистов 5 3-7,2-8 пер Металлистов 6 1-11, 2-14 ул Металлистов 1 36-42 ул Металлистов 2 30-42, 29-43 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1035, ул. Школьная | ЗР | 2018-03-13 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-13 | 9:00 | * | * | 2018-03-13 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-173, ул. Дальняя, д.30 | МР | 2018-03-14 | Аварийное состояние опор | П | 2018-03-14 | 9:00 | * | * | 2018-03-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 72 | 72 | 0 | ул Линейная 101-109,98-108 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Транспортная 50-62/1 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-163, б-р Профсоюзов, д. 51 | ПР | 2018-03-14 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-14 | 10:00 | * | * | 2018-03-14 | 11:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | б-р Профсоюзов 31-57, 26-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-252, Троицкая, д. 43 | ЦР | 2018-03-14 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2018-03-14 | 11:30 | * | * | 2018-03-14 | 12:30 | * | * | 24 | * | 20 | 20 | 0 | ул Троицкая 34-46а,35-43 пер Трудолюбия 16.18 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-1089, п. Сахарово, ул. М. Василевского, д. 15 | ЗР | 2018-03-14 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2018-03-14 | 14:30 | * | * | 2018-03-14 | 15:00 | * | * | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул. М. Василевского, д. 15-25 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-67, ул. Полевая | ПР | 2018-03-15 | Аварийное состояние провода. | П | 2018-03-15 | 9:00 | * | * | 2018-03-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 48 | 48 | 0 | ул Полевая 1-35,2-36, ул. Георгиевская, д. 1 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-03-15 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-15 | 9:00 | * | * | 2018-03-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-733, ул. Лазо | ЗР | 2018-03-16 | Аварийное состояние провода. | П | 2018-03-16 | 9:00 | * | * | 2018-03-16 | 16:00 | * | * | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 ул Репина 52-64,51-63 ул Кржижановского 51-65 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-1035, ул. Школьная | ЗР | 2018-03-16 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-16 | 9:00 | * | * | 2018-03-16 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | РП23 ф.12 | ПР | 2018-03-08 | КЛ 10 кВ ТП430 2 с.ш.-ТП964 2 с.ш. | А | * | * | 2018-03-08 | 10:18 | * | * | 2018-03-08 | 11:08 | 24 | * | 8 | 8 | 0 | б-р Ногина 8 ул К Маркса 7к1 б-р Ногина 10 к1 б-р Ногина 10 к2 ул К Маркса 9 б-р Ногина 7 наб Краснофлотская 17 пер Трудолюбия 36 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Соминка 2 с.ш. | ЗР | 2018-03-14 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2018-03-14 | 6:26 | * | * | 2018-03-14 | 10:12 | 24 | * | 100 | 91 | 4 | ул Кольцевая 72,74 ул Кольцевая 70 ул Кольцевая 76 ул Кольцевая 78 ул Дачная 67,69 ул Дачная 71 ул Дачная 73 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 10 ул Хрустальная 32/67 ул Кольцевая 68а ул Хрустальная 36 ул Хрустальная 36 к1 ул Хрустальная 38 ул Дачная 74 под.1, 2, 3 ул Дачная 74 под.4, 5, 6 ул Дачная 72 ул Хрустальная 40 п-т Комсомольский 17/56 п-т Комсомольский 19а ул Мичурина 45 п-т Комсомольский 10 п-т Комсомольский 12 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 14 п-т Комсомольский 16 п-т Комсомольский 10к1 п-т Комсомольский 10 наб Тверцы 13, 15, 17, 19, 21 пер Щ-Барановский 2, 4 пер Шевченко 8, 10, 12, 14 пер Шевченко 16 п-т Комсомольский 7 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 11а п-т Комсомольский 9 ул Фарафоновой 26 п-т Комсомольский 11а ул Волынская 2 ул Фарафоновой 37 ул Соминка 65 ул Чехова 17 ул С Степанова 36 ул С Степанова 24 ул С Степанова 28 ул С Степанова 26 ул Жореса 3 ул Благоева 15 ул Шмидта 5 ул Шмидта 5 к1 ул Чехова 1 ул Чехова 7а ул Шмидта 3 ул Хрустальная 2 ул Хрустальная 2 к4 ул Хрустальная 2 к2 ул Хрустальная 2 к3 ул Хрустальная 2 к1 ул Хрустальная 2 к5 ул Хрустальная 2 к6 ул Хрустальная 4 ул Благоева 76 блоки 1, 2, 3 ул Благоева 76 к2 ул Благоева 76 к1 ул Шмидта 49 к2 ул Шмидта 49 ул Шмидта 49 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 9 к1 п-т Комсомольский 15/44 п-т Комсомольский 11 ул Коноплянниковой 6 ул Коноплянниковой 12 ул Коноплянниковой 4а ул Коноплянниковой 4 ул Горького 6 ул Горького 8 ул Фарафоновой 1/3 п-т Комсомольский 3 п-т Комсомольский 5к1 123п-т Комсомольский 6 ул Шевченко 1 п-т Комсомольский 8 п-т Комсомольский 7 ул Горького 4а ул Мусоргского 19/25, 21/26, 23 ул Мусоргского 25 ул Мусоргского 29/33 ул Мусоргского 29 ул Мусоргского 27 ул Шмидта 23 ул Шмидта 24 ул Мусоргского 17 ул Шмидта 7, 11, 15 ул Мусоргского 7 ул Мусоргского 11 ул Мусоргского 13 ул Шмидта 18/16 ул Карпинского 14 ул Карпинского 24 ул Карпинского 26а ул Шмидта 14 - 22, 20/15 ,21/2 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Мусоргского 17 ул Карпинского 18 ул Мусоргского 15 ул Коноплянниковой 21 ул Коноплянниковой 23 ул Коноплянниковой 24 ул Коноплянниковой 26 ул Мичурина 44 ул Красина 53 ул Красина 53 к1 п-т Комсомольский 11 п-т Комсомольский 11 к1 | ЭЭ
| ТГЭ | РП-28 Смоленский пер. | ЦР | 2018-03-15 | ремонтные работы | А | 2018-03-15 | 14:00 1 с.ш. | 2018-03-15 | 13:35 | 2018-03-15 | 15:00 1 с.ш. | 2018-03-15 | 14:40 | 24 | * | 22 | 20 | 2 | Смоленский пер., д. 5, 7, 9, 9 к.1 ул. Жигарева, д. 33 пл. Славы, д. 2 ул. Староворобьевская, д. 2, 3-35, 30/5, 71, 73 | ЭЭ | ремонт рубильника
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-03-19 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-19 | 9:00 | 2018-03-19 | 9:18 | 2018-03-19 | 16:00 | 2018-03-19 | 15:09 | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-159, ул. Мусоргского | ЗР | 2018-03-19 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-03-19 | 9:00 | 2018-03-19 | 9:20 | 2018-03-19 | 16:00 | 2018-03-19 | 12:12 | 24 | * | 13 | 13 | 0 | ул Красина 38 ул Карпинского 43,45,42-50 ул Мусоргского 31-39 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-264, ул. Орджоникидзе | МР | 2018-03-19 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-03-19 | 9:00 | * | * | 2018-03-19 | 16:00 | * | * | 24 | * | 3 | 0 | 3 | ул. Орджоникидзе, д. 33,35, ул. Лукина, д. 35 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
| ТГЭ | ТП-75, ул. Тракторная, д. 20 | ПР | 2018-03-19 | Допуск Зеленстрой. | П | 2018-03-19 | 9:00 | 2018-03-19 | 10:39 | 2018-03-19 | 11:00 | 2018-03-19 | 11:00 | 24 | * | 111 | 111 | 0 | ул Стахановская 8-22 п-д Стахановский 3-15, 4-16 ул Новостроек 3-21, 4-30 ул Жуковского 21-45, 22-48 ул Колхозная 2 1-21а, 2а-26 ул Тракторная 7-25, 4-26 | ЭЭ | Допуск Зеленстрой.
| ТГЭ | ТП-14 | ПР | 2018-03-19 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-19 | 11:00 | 2018-03-19 | 11:10 | 2018-03-19 | 15:00 | 2018-03-19 | 13:40 | 24 | * | 35 | 35 | 0 | ул К Слободы 6 10-18, 13-21/22 ул К Слободы 5 29 ул К Слободы 4 26-38а, 25,25а ул К Слободы 2 28-44б ул Виноградова 24,21/11-37,11/21, | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП 923 ул.Коробкова | ПР | 2018-03-20 | ремонтные работы | П | 2018-03-20 | 9:30 2 с.ш. | 2018-03-20 | 9:09 | 2018-03-20 | 12:00 | 2018-03-20 | 11:26 | 24 | * | 2 | 1 | 0 | ул.Коробкова, 20 к.1 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП-180 п-т Ленина | ПР | 2018-03-20 | ремонтные работы | П | 2018-03-20 | 13:30 | 2018-03-20 | 13:35 | 2018-03-20 | 16:00 | 2018-03-20 | 15:25 | 24 | * | 6 | 3 | 0 | пр-т Ленина, д. 41, 41 а, 43, 43а ул. М. Конева, д. 2, 2корп. 2 | ЭЭ | ремонт учетов
| ТГЭ | ТП-268, б-р Профсоюзов, д. 5-17 | ПР | 2018-03-20 | Аварийное состояние провода | П | 2018-03-20 | 9:00 | 2018-03-20 | 9:30 | 2018-03-20 | 16:00 | 2018-03-20 | 12:55 | 24 | * | 10 | 10 | 0 | б-р Профсоюзов 5а,5к1-17,9к2,15к2 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
| ТГЭ | ТП-745, ул. 2-я Металлистов, д. 8а | ЗР | 2018-03-20 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-20 | 9:00 | * | * | 2018-03-20 | 16:00 | * | * | 24 | * | 19 | 19 | 0 | ул. 2-я Металлистов, д. 1-25, 8а-22 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-120, ул. 2-я Металлистов, д. 32 | ЗР | 2018-03-20 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-20 | 9:00 | 2018-03-20 | 10:10 | 2018-03-20 | 16:00 | 2018-03-20 | 15:55 | 24 | * | 43 | 43 | 0 | ул Комарова 6-14 пер Металлистов 5 3-7,2-8 пер Металлистов 6 1-11, 2-14 ул Металлистов 1 36-42 ул Металлистов 2 30-42, 29-43 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-163, б-р Профсоюзов, д. 51 | ПР | 2018-03-21 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-21 | 10:00 | 2018-03-21 | 10:00 | 2018-03-21 | 11:00 | 2018-03-21 | 11:04 | 24 | * | 65 | 65 | 0 | б-р Профсоюзов 31-57, 26-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-252, Троицкая, д. 43 | ЦР | 2018-03-21 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2018-03-21 | 11:30 | 2018-03-21 | 11:30 | 2018-03-21 | 12:30 | 2018-03-21 | 12:30 | 24 | * | 20 | 20 | 0 | ул Троицкая 34-46а,35-43 пер Трудолюбия 16.18 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-1089, п. Сахарово, ул. М. Василевского, д. 15 | ЗР | 2018-03-21 | установка шкафов учета. Допуск подрядчика | П | 2018-03-21 | 14:30 | 2018-03-21 | 13:30 | 2018-03-21 | 15:00 | 2018-03-21 | 14:10 | 24 | * | 6 | 6 | 0 | ул. М. Василевского, д. 15-25 | ЭЭ | установка шкафов учета. Допуск подрядчика
| ТГЭ | ТП-201, ул. Бобкова, д. 14 | ПР | 2018-03-21 | Аварийное состояние опор | П | 2018-03-21 | 9:00 | 2018-03-21 | 9:35 | 2018-03-21 | 16:00 | 2018-03-21 | 12:22 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Бобкова, д. 10-14 | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-186, ул. Шишкова, д. 18/10, Дурмановский пер-к , д. 17 | ЗР | 2018-03-21 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-21 | 9:00 | 2018-03-21 | 9:30 | 2018-03-21 | 16:00 | 2018-03-21 | 15:00 | 24 | * | 65 | 65 | 0 | Новобежецкий п-д 2-14 ул Шишкова 18-22 пер Дурмановский 11-21,10-16а п-д Н Слобода 11,13,18-22 ул Н Заря 48-66, 39-53 пер Третьяковский 12-16 Третьяковский п-д 2-16,3-13 Новобежецкий п-д 2-14 ул Шишкова 18-22 пер Дурмановский 11-21,10-16а п-д Н Слобода 11,13,18-22 ул Н Заря 48-66, 39-53 пер Третьяковский 12-16 Третьяковский п-д 2-16,3-13 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-580, ТП-580а | МР | 2018-03-22 | ремонтные работы | П | 2018-03-22 | 9:30 | 2018-03-22 | 9:30 | 2018-03-22 | 12:00 | 2018-03-22 | 10:55 | 24 | * | 2 | 0 | 2 | ГПТУ-40, общежитие (дер. Б. Перемерки) | ЭЭ | ремонт кабельных наконечников
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-03-22 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-22 | 9:00 | 2018-03-22 | 9:00 | 2018-03-22 | 16:00 | 2018-03-22 | 15:30 | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-67, ул. Полевая | ПР | 2018-03-22 | Аварийное состояние провода. | П | 2018-03-22 | 9:00 | 2018-03-22 | 10:00 | 2018-03-22 | 16:00 | 2018-03-22 | 14:20 | 24 | * | 48 | 48 | 0 | ул Полевая 1-35,2-36, ул. Георгиевская, д. 1 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-872, ул. Благоева, д. 15 | ЗР | 2018-03-22 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-22 | 9:00 | 2018-03-22 | 9:00 | 2018-03-22 | 16:00 | 2018-03-22 | 15:00 | 24 | * | 67 | 67 | 0 | ул Чехова 18 - 42а, 15 - 45 ул Благоева 15 - 41, 20 - 42 б-р Шмидта 16/8, 8/15, 6/15,13,15 ул Мичурина 3а-9,8-12 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1035, ул. Школьная | ЗР | 2018-03-23 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-23 | 9:00 | * | * | 2018-03-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-113 | ПР | 2018-03-23 | Аварийное состояние опор | П | 2018-03-23 | 9:00 | * | * | 2018-03-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 69 | 69 | 0 | ул Пески 1 1-43а, 2-44,1а,3а,5а пер Пески 4 3-9, 2-8 пер Пески 3 2,4 пер Пески 2 5а-11а, 8,10 ул А. Степанова 10,22а,24а,42а | ЭЭ | Аварийное состояние опор
| ТГЭ | ТП-10 | ПР | 2018-03-23 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-23 | 9:00 | * | * | 2018-03-23 | 16:00 | * | * | 24 | * | 178 | 178 | 0 | ул Пролетарская 2 26-70, 21-65а ул Макарова 51-97, 26-68 ул Пионерская 29-63, 32-56 ул Трусова 1 15а-31, 36-52 ул Трусова 2 2-16 ул Пролетарская 2 4-24, 1-19 ул Пролетарская 3 2-8, 1-21 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ПС Механический з-д ф.02 | ПР | 2018-03-16 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2018-03-16 | 2:20 | * | * | 2018-03-16 | 3:58 | 24 | * | 105 | 104 | 0 | ул Республиканская 12/19 ул Республиканская 7 ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 15/18 ул Республиканская 1 8-14, 28-38 ул Республиканская 2 19-23 п-т 50 лет Октября 1а ул Академическая 60, 62, 61 - 65 ул Республиканская 34 ул Республиканская 1 19-33 ул Республиканская 1 40-54 ул Республиканская 2 16/17 - 24/140, 13-17 ул Конева 136 - 154ул Республиканская 9 ул Республиканская 11 ул Республиканская 13 | ЭЭ
| ТГЭ | ПС Вагжановская ф. 03 | ПР,ЦР | 2018-03-17 | КЛ 6 кВ ТП 254 - ТП 677 2 с.ш. | А | * | * | 2018-03-17 | 1:05 | * | * | 2018-03-17 | 4:00 | 24 | * | 275 | 193 | 3 | ул Спартака 41б ул Спартака 39 ул Спартака 43б ул Спартака 41б ул Спартака 42 ул Спартака 42б ул Спартака 34а ул Спартака 36 ул Спартака 32 ул Спартака 20-38 пер Пески 2 1-7, 2-8 ул Пески 1 1/19-43, 2-44 ул Пески 4 5 ул Макарова 2 ул Макарова 3 ул Баррикадная 5 ул Пески 1 1а пер Пески 4 10 ул Коробкова 1а, 8 ул Маслова 8, 12, 14, 16, 18, 2 ул А Степанова 2-20а ул Интернациональная 2 11-23, 27, 29, 14-30 ул Интернациональная 3 1-13, 2-22 ул Интернациональная 4 1-5, 2а-4/17 ул А Степанова 6 ул Баррикадная 3 а ул Баррикадная 26-46, 27-47 ул Маслова 6-22, 19-27 ул Интернациональная 1 16-36а, 11-31/1 ул Профинтерна 1 3, 4,5 ул Профинтерна 2 1, 4 ул Гончаровой 2 ул Коробкова 17 ул Пролетарская 7 6 ул Пролетарская 7 8 ул Гончаровой 8 ул Гончаровой 10 п-д Дарвина 11 п-д Дарвина 9 п-д Дарвина 8 п-д Дарвина 12 п-д Дарвина 6 п-т Чайковского 7,9,16 п-д Дарвина 2 п-д Дарвина 4к1 п-д Дарвина 4 к 2 п-т Победы 2а п-т Победы 4а п-т Чайковского 24/2б п-т Чайковского 24а ул Ерофеева 5 п-т Победы 2к2 п-т Победы 12 п-т Победы 10 п-т Победы 12 п-д Швейников 6 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ТП 515 ф. к ТП 80 | ЦР | 2018-03-17 | КЛ 6 кВ ТП 515 1 с.ш. - ТП 80 1 с.ш. | А | * | * | 2018-03-17 | 4:45 | * | * | 2018-03-17 | 6:30 | 24 | * | 29 | 3 | 0 | пер Студенческий 25 ул Новоторжская 22к1 ул Радищева 31 ул Володарского 35/24 ул Новоторжская 24 ул Володарского 44а ул Советская 44 ул Володарского 34 ул Крылова 11 ул Крылова 8 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС Капошвара 1 с.ш. 10 кВ "Земля" | ЦР | 2018-03-17 | КЛ 10 кВ ТП 801 1 с.ш. - ТП 878 1 с.ш. | А | * | * | 2018-03-17 | 5:26 | * | * | 2018-03-17 | 6:12 | 24 | * | 266 | 86 | 7 | ул Суворова 1 10 ул Коробкова 10 п 1-7 ул Коробкова 10 ул Коробкова 20 ул Коробкова 11 к2 ул Коробкова 18 ул Коробкова 16 п-д Дарвина 3а ул Суворова 1 15 ул Суворова 1 11 ул Коробкова 14 п-т Победы 7 к2 п-т Чайковского 6 к2 п-т Победы 7 ул Коробкова 2 ул Коробкова 1 ул Коробкова 5 пер Спортивный 6 п-т Чайковского 86 пер Спортивный 4 пер Спортивный 8 п-т Чайковского 84 п-т Чайковского 84а ул Фадеева 2 ул Фадеева 4 ул Фадеева 6 ул Фадеева 1 ул Суворова 1 1 ул Суворова 1 17 ул Путейская 4 1 ул Суворова 1 19 ул Коробкова 20 к1 п-т Чайковского 33 ул Коробкова 4 ул Коробкова 6 ул Коробкова 12 ул Суворова 1 6 п-т Чайковского 21а ул Ерофеева 6а ул Ерофеева 8 ул Ерофеева 8 к4 ул Кайкова 3 ул Кайкова 5 ул Ерофеева 11 п-т Волоколамский 20 к1 п-т Чайковского 42 п-т Чайковского 44 к3 ул Склизкова 10 ул Склизкова 8 ул Склизкова 6 ул Склизкова 4 ул Склизкова 2 п-т Волоколамский 21к1 ул Ротмистрова 29а,29б,29г ул Озерная 5 ул Озерная 2 к2 п-т Волоколамский 7/3 ул Озерная 12 ул Озерная 14 ул 15 лет Октября 16 п-т Победы 21 ул 15 лет Октября 39 ул 15 лет Октября 13 ул Озерная 14 ул 15 лет Октября 12 к1 ул Гвардейская 10 п-т Чайковского 1к1 п-т Чайковского 5 п-т Чайковского 1а п-т Чайковского 1 к2 п-т Чайковского 1 п-т Чайковского 7 п-т Волоколамский 3 п-т Волоколамский 5а 123ул Ротмистрова 30 ул Ротмистрова 25 ул Ротмистрова 31 ул Ротмистрова 26 ул Ротмистрова 23/6, 24/4 ул 15 лет Октября 8, 3/22, 5/21 п-т Победы 7 к4 п-т Победы 7 к5 п-т Победы 7 к3 п-т Чайковского 6 к4 п-т Чайковского 6 к1 ул Л Базановой 20щит№2 ул Л Базановой 18 ул Л Базановой 20щит№1 ул Л Базановой 20 ул Л Базановой 20(стройка 5 очередь) ул Л Базановой 20(стройка 4 очередь) ул Трехсвятская 6к1 ул Трехсвятская 6 ул Желябова 22 ул Трехсвятская 19 ул Желябова 21 ул Желябова 29/25а ул Желябова 3 ул Желябова 23 ул Трехсвятская 25 ул Радищева 24, ул Радищева 28 ул Радищева 24 ул Радищева 26 ул Радищева 28 ул Радищева 28 п-т Тверской 8 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 29 ул Трехсвятская 31/30 ул Радищева 30 ул Симеоновская 27 ул Трехсвятская 33 ул Радищева 38 ул Радищева 44а ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 39 ул Симеоновская 45 пер Студенческий 24 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 26/38 ул Радищева 33,45,47 ул Радищева 42 ул Радищева 37 ул Радищева 38/26 ул Радищева 42 ул Радищева 40 ул Володарского 21 ул Радищева 45 ул Радищева 33 ул Радищева 50 ул Радищева 37 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Володарского 23 пер Студенческий 24(частный) ул Симеоновская 49/22(частный) ул Радищева 56,58,60(частные) ул Радищева 31 ул Радищева 33 ул Радищева 33/35 ул Радищева 31 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Радищева 47 ул Володарского 23 ул Радищева 44 ул Радищева 38 ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 41 ул Симеоновская 45 ул Симеоновская 39 | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | РП ЦПС ф.8 | ПР | 2018-03-16 | КЛ 10 кВ РП ЦПС ф.8 - ТП 548 1 с.ш. | А | * | * | 2018-03-16 | 14:55 | * | * | 2018-03-16 |  | 24 | * | 0 | 0 | 0 |  | ЭЭ | ремонт КЛ
| ТГЭ | ПС 4 1 с.ш. 6 кВ "земля" | МР | 2018-03-17 | повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2018-03-17 | 16:19 | * | * | 2018-03-17 | 16:32 | 24 | * | 70 | 55 | 6 | ул Гюго 3,10 ул Ореховая 2 пос Химинститута 1-16,32 пос Химинститута 44-57 пос Н Власьево 16-40 четные и нечет | ЭЭ | включено повторно
| ТГЭ | РП 29 ф. 8 | ЦР | 2018-03-20 | КЛ 10 кВ ТП 630 2 с.ш.- ТП 801 2 с.ш. | А | * | * | 2018-03-20 | 10:00 | * | * | 2018-03-20 | 11:00 | 24 | * | 114 | 27 | 1 | п-т Победы 7 к4 п-т Победы 7 к5 п-т Победы 7 к3 п-т Чайковского 6 к4 п-т Чайковского 6 к1 ул Л Базановой 20щит№2 ул Л Базановой 18 ул Л Базановой 20щит№1 ул Л Базановой 20 ул Л Базановой 20(стройка 5 очередь) ул Л Базановой 20(стройка 4 очередь) ул Трехсвятская 6к1 ул Трехсвятская 6 ул Желябова 22 ул Трехсвятская 19 ул Желябова 21 ул Желябова 29/25а ул Желябова 3 ул Желябова 23 ул Трехсвятская 25 ул Радищева 24, ул Радищева 28 ул Радищева 24 ул Радищева 26 ул Радищева 28 ул Радищева 28 п-т Тверской 8 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 29 ул Трехсвятская 31/30 ул Радищева 30 ул Симеоновская 27 ул Трехсвятская 33 ул Радищева 38 ул Радищева 44а ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 39 ул Симеоновская 45 пер Студенческий 24 ул Трехсвятская 24 ул Трехсвятская 26/38 ул Радищева 33,45,47 ул Радищева 42 ул Радищева 37 ул Радищева 38/26 ул Радищева 42 ул Радищева 40 ул Володарского 21 ул Радищева 45 ул Радищева 33 ул Радищева 50 ул Радищева 37 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Володарского 23 пер Студенческий 24(частный) ул Симеоновская 49/22(частный) ул Радищева 56,58,60(частные) ул Радищева 31 ул Радищева 33 ул Радищева 33/35 ул Радищева 31 ул Радищева 31а ул Радищева 39 ул Радищева 47 ул Володарского 23 ул Радищева 44 ул Радищева 38 ул Радищева 46 ул Радищева 48 пер Студенческий 17 пер Студенческий 19 ул Симеоновская 41 ул Симеоновская 45 ул Симеоновская 39 | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 30 СМВ 10 кВ | ЗР | 2018-03-21 | КЛ 10 кВ РП 30 ф.6- ТП763 1 с.ш. | А | * | * | 2018-03-21 | 1:07 | * | * | 2018-03-21 | 2:07 | 24 | * | 26 | 25 | 1 | ул Шмидта 40 ул Мичурина 41 п-т Комсомольский 19 к1 п-т Комсомольский 19 ул Коноплянниковой 22 ул Шмидта 38 ул Коноплянниковой 22а п-т Комсомольский 11 п-т Комсомольский 11 к1 п-т Комсомольский 11 к2 ул Коноплянниковой 24 ул Коноплянниковой 26 ул Мичурина 44 ул Красина 53 ул Красина 53 к1 ул Коноплянниковой 21 ул Коноплянниковой 23 ул Коноплянниковой 17 к1 ул Румянцева 8 ул Румянцева 10 ул Румянцева 12к1 ул Коноплянниковой 19 к2 ул Коноплянниковой 21 ул Шмидта 38 ул Шмидта 38а ул Шмидта 38б | ЭЭ | Ремонт КЛ
| ТГЭ | РП 30 ф.16 |  | 2018-03-22 | КЛ 10 кВ РП 30 ф.16-ТП 763 2 с.ш. | А | * | * | 2018-03-22 | 10:42 | * | * | 2018-03-22 | 11:10 | 24 | * |  |  |  | Улица Дом ул Шмидта 40 ул Мичурина 41 ул Мичурина 41 п-т Комсомольский 19 к1 п-т Комсомольский 19 ул Коноплянниковой 22 ул Шмидта 38 ул Коноплянниковой 22а п-т Комсомольский 19 | ЭЭ
| ТГЭ | ТП-733, ул. Лазо, д. 57 | ЗР | 2018-03-26 | Аварийное состояние провода. | П | 2018-03-26 | 9:00 | * | * | 2018-03-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 62 | 62 | 0 | ул Силикатная 2 7а ул Лазо 24-60, 25-57 2-й пр-д Котовского 9,10 ул Котовского 71-81,2а-6 ул Репина 52-64,51-63 ул Кржижановского 51-65 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-795, ул. Планерная | ЗР | 2018-03-26 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-26 | 9:00 | * | * | 2018-03-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 15 | 15 | 0 | ул Планерная 1-19а пер Вагонников 2 21а | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-52, ул. Кропоткина | ЗР | 2018-03-26 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-26 | 9:00 | * | * | 2018-03-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 10 | 10 | 0 | ул Кропоткина 7-20 Затверецкая наб. 32,34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-74 Смоленский пер. | МР | 2018-03-26 | установка учетов | П | 2018-03-26 | 9:30 1 с.ш. |  |  | 2018-03-26 | 12:00 1 с.ш. | * | * | 24 | * | 5 | 3 | 1 | ул. Вагжанова, 2, 2а Смоленский пер., 8, 8 к.1, к.2 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-159, ул. Мусоргского | ЗР | 2018-03-27 | Аварийное состояние провода. | П | 2018-03-27 | 9:00 | * | * | 2018-03-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 13 | 13 | 0 | ул Красина 38 ул Карпинского 43,45,42-50 ул Мусоргского 31-39 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-1068, ул. Челюскинцев | ЗР | 2018-03-27 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-27 | 9:00 | * | * | 2018-03-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 61 | 61 | 0 | пер Вагонников 4 13/34-35/11 ул Кривоносова 1/36-11/35 ул Челюскинцев 2/32-14/31,9-19/29 ул Писарева 34-44/25,23-33/23 ул Чапаева 19б-21а,20б-22а, 20-32,23-33 пер Вагонников 3 16-22,19-25 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-52, Затверецкая наб. | ЗР | 2018-03-27 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-27 | 9:00 | * | * | 2018-03-27 | 12:00 | * | * | 24 | * | 10 | 10 | 0 | ул Кропоткина 7-20 Затверецкая наб. 32,34 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-818, п. 1-у Мая, д. 15 | ЗР | 2018-03-27 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-27 | 13:00 | * | * | 2018-03-27 | 14:00 | * | * | 24 | * | 48 | 48 | 0 | пос 1 Мая, д. 1-27,2-30 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-808 Борихино поле | ПР | 2018-03-27 | ТРТ | П | 2018-03-27 | 9:30 |  |  | 2018-03-27 | 12:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | Борихино поле, автокооператив № 3а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-808а Борихино поле | ПР | 2018-03-27 | ТРТ | П | 2018-03-27 | 13:30 |  |  | 2018-03-27 | 16:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | Борихино поле, автокооператив № 3а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-295 ул. Б. Полевого | ПР | 2018-03-27 | установка учетов | П | 2018-03-27 | 9:30 |  |  | 2018-03-27 | 12:00 | * | * | 24 | * | 15 | 11 | 1 | ул. Б Полевого, д. 9 ул. Б Полевого, д. 11, 15, 15а, 17, 19 ул. Дзержинского, д.7, 9, 10, 11, 12, 14 ул. Строителей, д. 10/17, 13, 15 | ЭЭ | установка учетов
| ТГЭ | ТП-548, ул. Республиканская, ул. Академическая | ПР | 2018-03-28 | Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-28 | 9:00 | * | * | 2018-03-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул Республиканская 2 - 48 ул Республиканская 1 7 - 33, 8-14, 28-54 ул Республиканская 2 17-25, 18-24 ул Академическая 60, 62, 61 - 67 ул Конева 136 – 154 | ЭЭ | Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-122, 2-й пр-д Нестерова, д. 39 | ПР | 2018-03-28 | Аварийное состояние провода. | П | 2018-03-28 | 9:00 | * | * | 2018-03-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 83 | 83 | 0 | п-д Нестерова 2 11/42-43,10/4042 ул Волоколамская 4 29-55,30-56/31 ул Нестерова 32-44, 31-45 ул Можайского 33-43, 34-44 ул Матросова 35-45,34-42 ул М. Расковой 43.45 ул Чебышева 41,43,42,44 п-т Октябрьский 50 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-178 | ЦР | 2018-03-28 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-28 | 9:00 | * | * | 2018-03-28 | 11:00 | * | * | 24 | * | 1 | 1 | 0 | кафе Причал | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-163, б-р Профсоюзов, д. 53 | ПР | 2018-03-28 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-28 | 11:30 | * | * | 2018-03-28 | 12:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | б-р Профсоюзов 31-57, 26-46 ул Декабристов 19-39, 16/21-34 ул Рылеева 1/23-9, 2/25-12 ул Смольная 15-29/28, 16-30/24 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-181, ул. Совхозная, д. 9 | ЗР | 2018-03-28 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-28 | 12:30 | * | * | 2018-03-28 | 14:00 | * | * | 24 | * | 76 | 76 | 0 | ул Вагонников 1 1-17, 2-20, 36-56 пер Вагонников 1 34-46,45-53 пер Вагонников 42-56 ул Совхозная 1-11,35-43 ул Пригородная 1-17,2-18,36-44,35-43 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП 815 дер. Черкассы | ЗР | 2018-03-28 | ТРТ | П | 2018-03-28 | 9:30 |  |  | 2018-03-28 | 12:00 | * | * | 24 | * | 40 | 40 | 0 | дер. Черкассы ул. Отмицкая, 77, 79, 82, 86 ул. Курганная, 1-13, 8-14 ул. Черкасская, 114, 115, 16 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-473 ул. Орджоникидзе | МР | 2018-03-28 | ТРТ | П | 2018-03-28 | 13:30 |  |  | 2018-03-28 | 16:00 | * | * | 24 | * | 6 | 5 | 0 | ул. Резинстроя, 9, 9 к.2, к.3, 11 ул. Орджоникидзе, 14, 16 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | РП-22 ул. П. Савельевой | ЗР | 2018-03-28 | электромонтажные работы | П | 2018-03-28 | 9:30 1 с.ш. |  |  | 2018-03-28 | 15:00 1 с.ш. | * | * | 24 | * | 6 | 4 | 2 | ул. П. Савельевой, д. 50, 52, 52 корп.1, корп.2, корп.4 1-й пер. Вагонников, д. 5 | ЭЭ | Пристыковка ЩО-70
| ТГЭ | ТП-268, б-р Профсоюзов | ПР | 2018-03-29 | Аварийное состояние провода. Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-29 | 9:00 | * | * | 2018-03-29 | 16:00 | * | * | 24 | * | 12 | 12 | 0 | б-р Профсоюзов 1,3,5а,5к1-17,9к2,15к2 | ЭЭ | Аварийное состояние провода. Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-1035, ул. Школьная | ЗР | 2018-03-29 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-29 | 9:00 | * | * | 2018-03-29 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Школьная 1-33,2-30 ул Приютинская 3,5,4а,4в,13,15 ул Павлюковская 28/2 ул Ольховая 3-13,10 ул Мотострелковая 11,15 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | ТП-791 дер. Николо-Малица | КР | 2018-03-29 | ТРТ | П | 2018-03-29 | 9:30 |  |  | 2018-03-29 | 12:00 | * | * | 24 | * |  |  |  | дер. Николо-Малица | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | ТП-462 ул. Т. Ильиной | МР | 2018-03-29 | ТРТ | П | 2018-03-29 | 13:30 |  |  | 2018-03-29 | 16:00 | * | * | 24 | * | 8 | 7 | 1 | ул. Склизкова, д. 87, 89, 91, 93 ул. Т. Ильиной, д. 32, 32а, 34 | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
| ТГЭ | РП-22 ул. П. Савельевой | ЗР | 2018-03-29 | электромонтажные работы | П | 2018-03-29 | 9:30 2 с.ш. |  |  | 2018-03-29 | 15:00 2 с.ш. | * | * | 24 | * | 6 | 4 | 2 | ул. П. Савельевой, д. 50, 52, 52 корп.1, корп.2, корп.4 1-й пер. Вагонников, д. 5 | ЭЭ | Пристыковка ЩО-70
| ТГЭ | ТП-78, пр-т Калинина | ПР | 2018-03-30 | Допуск Зеленстрой | П | 2018-03-30 | 9:00 | * | * | 2018-03-30 | 16:00 | * | * | 24 | * | 20 | 20 | 0 | п-т Калинина 2-8 п-д Головинский 1-5, 2-12,11а | ЭЭ | Допуск Зеленстрой
| ТГЭ | ТП-257, ул. 2-я Осипенко, 2-я Лазо | ЗР | 2018-03-30 | Аварийное состояние провода. | П | 2018-03-30 | 9:00 | * | * | 2018-03-30 | 16:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул Осипенко 2 2-30 ул Лазо 2 1-29 | ЭЭ | Аварийное состояние провода.
| ТГЭ | ТП-1032, ул. Коммуны | ЗР | 2018-03-30 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-03-30 | 9:00 | * | * | 2018-03-30 | 16:00 | * | * | 24 | * | 77 | 77 | 0 | ул Коммуны 1-69,2-48 ул Парковая 1-19,2-14,53а | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ
| ТГЭ | [13 empty] | 24 | * |  |  |  |  | ЭЭ

## Лист2
Электронный журнал учёта плановых работ
Адрес проведения работ | Причина | Фактическое отключение для работ |  | Включение (факт) |  | Адреса отключенных объектов
|  | дата | время | дата | время
3 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21
ТП-773 ул.2-я Лукина | ППР | 2017-10-05 | 10:00 | 2017-10-05 | 12:45 | ул. 2-я Лукина, 7б
ТП-259, ул.М Расковой. | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | 2017-10-09 | 9:11 | 2017-10-10 | 16:36 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80
ТП-259, ул.М Расковой. | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | 2017-10-10 | 9:00 | 2017-10-10 | 16:20 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80
ТП-1028, Московское шоссе. | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-10-10 | 9:05 | 2017-10-10 | 14:45 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34
ТП-259, шос. Волоколамское. | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | 2017-10-11 | 9:00 | 2017-10-11 | 16:17 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80
ТП-259, ул. 2я Волоколамская. | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | 2017-10-12 | 9:00 | 2017-10-12 | 16:36 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80
ТП-259, ул. 3я Волоколамская | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | 2017-10-13 | 8:15 | 2017-10-13 | 16:05 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80
ТП-1028, Московское шоссе. | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-10-13 | 8:40 | 2017-10-13 | 13:15 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34
ТП-259, ТП-168, ул 2-я Волоколамская, д. 64/7-51/10 | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | 2017-10-16 | 10:24 | 2017-10-16 | 17:20 | ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17, 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 шос Волоколамское 40/2-58/1 ул Чебышева 17/59 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38 п-д Нестерова 1 27/26-33/27, п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7, 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19, 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33, 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-80
ТП-1028, д. М. Перемерки | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-10-16 | 9:00 | 2017-10-16 | 15:00 | д. М.Перемерки, д. 1-41, 4-34
ТП-768, ул. Линейная, д. 49; ТП-173, ул. Линейная, д. 106 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 10:30 | п-д Транспортный 1 1/10-17 п-д Транспортный 2 1-23,2-20 шос Бурашевское 5-11 ул Линейная 39-59/18 ул Крупской 3-11а,11 ул Линейная 101-109,98-108 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Транспортная 50-62/1
ТП-259, ул. Чебышева | Аварийное состояние провода, опор. Допуск подрядчика. | 2017-10-17 | 9:00 | 2017-10-17 | 14:50 | ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-39, 2/70-38 п-д Нестерова 1 27/26-33/27, п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7, 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19, 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33, 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-80
ТП-725 пос. Химинститут | ремонтные работы | 2017-10-17 | 13:30 | 2017-10-17 | 14:30 | пос. Химинститута, 45, 46 пос. Н. Власьево, 16-40
ТП-174, ул. Восточная | Аварийное состояние провода | 2017-10-18 | 9:23 | 2017-10-18 | 13:48 | ул Конечная 4-20 ул Восточная 4-32а,1а-15 ул Тургенева 87-103 ул Линейная 11-115 ул Транспортная 62-68
ВЛ 10 кВ ТП-173-174, откл. ТП-174, ТП-93 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | 2017-10-18 | 9:23 | 2017-10-18 | 15:44 | ул Конечная 2/57-68,5,45 ул Восточная 1/55-63, 2-70 ул Дальняя 33/45-63/38, 32/42-68/8 ул Глинки 37-65/41, 34-54 ул Народная 33-57/24, 30/29-56 ул Трудовая 28/23, 52/16,29/25 ул Тургенева 87-103, 72-104/42 п-д Тургенева 1/39-15/40, 2/41-16/42 ул Загородная 17а-39/50, 20-38, 70-74 п-д Загородный 1/55-13, 2/57-16/58 ул Линейная 110/18, 111/16, 113/16, 115/20 ул Транспортная 64, 66, 68
ТП-1028, д. М. Перемерки | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-10-20 | 9:00 | 2017-10-20 | 13:15 | д. М.Перемерки, д. 1-41, 4-34
ТП-390, ул. Просторная, д. 55 | Аварийное состояние провода, опор | 2017-10-23 | 9:36 | 2017-10-23 | 12:00 | ул Луговая 44а - 88, 55 - 69 ул Загородная 56 ул Дрожжина 53 - 75, 58 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 70 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 50 - 66, 41 - 57 п-д Дрожжина 1 2-8,3-5 п-д Дрожжина 2 1-7 п-д Южный 2 - 18, 1-15 п-д Островского 1-7
ТП-364, п. Н. Власьево | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-10-24 | 9:00 | 2017-10-24 | 14:48 | п. Н. Власьево, д. 1-15
ВЛ 6 кВ ТП-150-380, отк. ТП-977 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 14:56 | дер Б Перемерки
ТП-662 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 14:49 | дер Никифоровское 1 - 54
ТП 259 | аварийная опора | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 10:08 | шос Волоколамское
ТП-363, Волжский пр-д, д. 12 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | 2017-10-30 | 9:00 | 2017-10-30 | 11:00 | п-д Волжский 8-12,9-13 п-д Офицерский 1-13,2-10 п-д Загородный 10,10а,10б,10/1
ТП-917 Волоколамский п-т | ППР | 2017-10-31 | 11:04 | 2017-10-31 | 13:22 | Волоколамский п-т, 20 к.1
ТП-989 ул. Стартовая | электромонтажные работы | 2017-10-31 | 9:32 | 2017-10-31 | 13:22 | ул. Новая, 2, 4, 6, 8
ТП-989 ул. Стартовая | электромонтажные работы | 2017-10-31 | 13:23 | 2017-10-31 | 16:26 | ул. Новая, 2, 4, 6, 8
ТП-364, д. Ново-Власьево | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-10-31 | 9:00 | 2017-10-31 | 14:50 | п. Н. Власьево д. 1-15,
ТП-1033 ул. Можайскогоо | установка учетов | 2017-11-01 | 13:30 | 2017-11-01 | 15:15 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62
ТП-1033 ул. Можайскогоо | установка учетов | 2017-11-02 | 13:38 | 2017-11-02 | 15:47 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62
ТП-662, д. Никифоровское | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-11-02 | 9:00 | 2017-11-02 | 14:56 | д. Никифоровское, д.1-90 чет и нечет
ВЛ 6 кВ ТП-150-380, ТП-380-537, отключ. ТП-380 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | 2017-11-03 | 9:36 | 2017-11-03 | 13:53 | д. Большие Перемерки, д. 22а
ТП-725, п. Н. Власьево | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-11-07 | 9:00 | 2017-11-07 | 14:30 | пос. Ново-Власьево, д. 16-40,17-41
ТП-989 ул. Стартовая | установка учетов | 2017-11-08 | 9:30 | 2017-11-08 | 11:58 | ул. Левитана, 54
ТП-989 ул. Стартовая | установка учетов | 2017-11-08 | 13:30 | 2017-11-08 | 15:56 | ул. Левитана, 54
ТП-455, ул. Ротмистрова, д. 16 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | 2017-11-09 | 9:00 | 2017-11-09 | 12:44 | ул Ротмистрова, д. 10-20, 11-19
ТП-210, ул. Озерная, д. 21 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | 2017-11-10 | 10:00 | 2017-11-10 | 13:35 | ул. Озерная, д. 21,23
ТП-129 ул. Склизкова | ТРТ | 2017-11-16 | 13:30 | 2017-11-16 | 15:03 | ул. Склизкова, 21, 23 ул. Терещенко, 17 ул. Т. Ильиной, 6/15
ТП-364, п. Власьево, д. 5 | Аварийное состояние провода, | 2017-11-16 | 9:00 | 2017-11-16 | 14:37 | п. Власьево, д. 3б,3-33,2-32
ТП-662 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-11-23 | 8:45 | 2017-11-23 | 15:40 | дер Никифоровское 1 - 54
ТП-607 ул. Можайского | установка учетов | 2017-11-27 | 13:30 1 с.ш. | 2017-11-27 | 15:20 | ул. Можайского, д. 53, 57, 61, 61а, 61б, 61в
ВЛ 10 кВ ТП-259-Л/Р 6, отключ.ТП-259,156,638,987,168,122 | Аварийное состояние опор. | 2017-11-28 | 10:00 | 2017-11-28 | 13:00 | п-д Нестерова 2 1/35-9/41,2/34-10/39 ул Волоколамская 4 1/22-29,4-28 ул Чкалова 28-32,34,42/10,17-29 п-д Чкалова 3 1/26-17/23 п-д Чкалова 3 2/24-18/21 п-д Чкалова 4 1/30-15/27 п-д Чкалова 4 2/28-18/25 п-т Октябрьский 32/32-38/29 п-т Октябрьский 40/42 п-д Нестерова 2 11/42-31,10/40-32 ул Волоколамская 4 31/34-55,32/32-56/31 ул Нестерова 35-39,43,44,45,38,36 ул Можайского 44,45,35,37,36,38 ул Матросова 44,45,37,39,36,38 п-т Октябрьский 50 ул М Расковой 11 п-д Нестерова 2 35/41-43,34/39-40 ул Чебышева 43, 44 ул ул Чкалова 1/27-7/30, 2-24 441980 ул Чкалова 24 89105328452 ул Волоколамская 3 1/10-33/17 ул Волоколамская 3 2/8-38/15 ул Волоколамская 2 1-33/9, 2-18, 20-32/ ул Волоколамская 2 4 441506,521706 п-д Тупиковый 1, 3, 5/30 шос Волоколамское 12-38/15 п-д Чкалова 1 1/14-21/14 п-д Чкалова 1 2/12-24/9 п-д Чкалова 2 1/18-21/15 п-д Чкалова 2 2/16-22/13 ул Лермонтова 69 - 83 ул Лермонтова ул Чкалова ул Чкалова 26 441973 ул Лермонтова 71 441506,521706 ул Лермонтова 73 441506,521706 ул Волоколамская 3 п-т Октябрьский остановка 585900 п-т Октябрьский 85,перед тролейбусным кольцом 585900 ул Нестерова 1/38-31, 2/40-32 п-д Нестерова 1 1/26-23, 2/24-24 ул Волоколамская 3 35/18-59/17 ул Волоколамская 3 44/16-64 ул Волоколамская 2 35/10-57, 36-54 424774 шос Волоколамское 40/2-58/1 шос Волоколамское 40 440506,441608 шос Волоколамское 50/2 481428 ул Чебышева 17/59 ул Можайского 1/48-31, 25-32 ул Матросова 1/48-31, 2-32 ул Чкалова 26 441973 М Расковой 45 шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 4 шос Волоколамское 80 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 1/78-41/42 ул Чебышева 1/68-37, 2/70-38 ул Чебышева 39 п-д Нестерова 1 27/26-33/27 п-д Нестерова 1 28/24-34/25 п-д Нестерова 2 41/42 ул Волоколамская 2 58/8-64/7 ул Волоколамская 2 59/10-65/9 ул Волоколамская 3 61/18-67/19 ул Волоколамская 3 68/16-74/15 ул Волоколамская 4 58/32-64/33 ул Волоколамская 4 57/34-63/35 шос Волоколамское 62-78/1 шос Волоколамское 80 ул М Расковой 10 шос Волоколамское 86 шос Волоколамское 82а шос Волоколамское а/д по ул Псковская
ТП-607 ул. Можайского | установка учетов | 2017-11-28 | 13:30 2с.ш. | 2017-11-28 | 15:03 | ул. Можайского, д. 53, 57, 61, 61а, 61б, 61в
ТП-214 ул. Т. Ильиной | ТРТ | 2017-11-29 | 13:22 | 2017-11-29 | 15:04 | пр. Победы, д. 44, 44а, 46/30 ул. Орджоникидзе, д.32 ул. Т. Ильиной, 23/13
ТП -441 ул. Орджоникидзе | установка учетов | 2017-11-30 | 13:20 | 2017-11-30 | 12:25 | ул. Орджоникидзе, д. 48, 48а
ТП-279, 709, 4-й Южный пр-д | Перевод питания | 2017-12-06 | 10:17 | 16:00 | 14:08 | ТП-279 п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61 ТП-709 ул Загородная 11-21, 14-24 п-д Южный 2 2-44, 21 п-д Южный 3 24-30 п-д Южный 4 7-15, 8-14
РП-33 Московское ш. | установка учетов | 2017-12-04 | 9:42 | 2017-12-04 | 11:13 | пос. Химинститут, 2, 18, 18к1, 24, 26, 28
ТП-217 ул. Т. Ильиной | ТРТ | 2017-12-06 | 13:19 | 2017-12-06 | 14:36 | п-т Победы, 32/3, 34, 36/46 ул. Т. Ильиной, 11/12, 13 , 1а ул. 15 лет Октября, 46а. 48/15 ул. Богдановой, 10а
ТП 155 ул.Завидова д.34 | Опиловка деревьев по письму УК РЭП 17 | 2017-12-05 | 9:30 | 2017-12-05 | 13:28 | ул.Завидова д.34
ТП-725, п. Н. Власьево | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-12-13 | 9:00 | 2017-12-13 | 15:08 | пос. Ново-Власьево, д. 16-40,17-41
ТП-64 ул. М. Самара | электромонтажные работы | 2017-12-14 | 9:00 | 2017-12-11 | 12:12 | ул. Малая Самара, 5, 7, 9, 9к.1. КНС
ТП-260 ул. 2-я Транспортная | ТРТ | 2017-12-13 | 9:05 | 2017-12-13 | 10:29 | ул. Левитана, 3-37/64 ул. М. Ульяновой, 7/37-31, 4-28 1-й пр. М. Ульяновой, 1-29, 2-36/47 2-й пр. М. Ульяновой, 1-35/13, 2-36/11 3-й пр. М. Ульяновой, 1-25/58, 2-36/60 ул. Линейная, 31, 2-24, 46-58, 9, 51 ул. 2-я Линейная, 1-37, 2-42, 13/56 1-й Линейный пр-д, 17-37/29, 20-38/27 ул. Тургенева, 9, 15 ул.2-я Тургенева, 1-17 ул. Транспортная, 2-10 1-й Транспортный пр., 29, 31 2-й Транспортный пр., 27-35 Бурашевское ш., 18-28/27- 34
ТП-264 ул. Орджоникидзе | ТРТ | 2017-12-13 | 13:27 | 2017-12-13 | 14:33 | ул. Орджоникидзе, 33, 35, 39 ул. Склизкова, 79, 81, 81а, 83, 85 ул. Лукина, 35
ТП-64 ул. М. Самара | электромонтажные работы | 2017-12-15 | 9:00 2 с.ш. | 2017-12-15 | 12:45 | ул. Малая Самара, 5, 7, 9, 9к.1. КНС
ТП-559 ул. Орджоникидзе | установка учетов | 2017-12-18 | 9:32 | 2017-12-18 | 11:17 | ул. Орджоникидзе, 34
ТП-559 ул. Орджоникидзе | установка учетов | 2017-12-18 | 13:24 | 2017-12-18 | 15:44 | ул. Орджоникидзе, 34
ТП-274 п-т Победы | ремонтные работы | 2017-12-19 | 9:05 | 2017-12-19 | 10:27 | пр. Победы, д. 28 корп.1, 30/19, 30/17 ул. Т. Ильиной, д. 7 корп.1, корп.2, 9/19
ТП-1028, дер М Перемерки | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-12-25 | 9:04 | 2017-12-25 | 13:04 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34
ТП-1028, дер М Перемерки | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-12-26 | 9:07 | 2017-12-26 | 12:35 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34
ТП-1028, дер М Перемерки | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | 2017-12-28 | 9:28 | 2017-12-28 | 14:41 | дер М Перемерки 1-13,13а,15-33,33а,35-41 дер М Перемерки 4а,4-12,12а,14-34
ТП-108 п-т Победы | ремонтные работы | 2017-12-28 | 13:50 | 2017-12-28 | 15:07 | Волоколамский п-т, д. 15, 15а п-т Победы, д. 22/15, 24 корп.1, корп.2, 24а, 26 ул. Т. Ильиной, д. 3, 3а, 5

## Лист3
Адрес проведения работ | Дата обнаружения | Причина | Фактическое отключение для работ |  | Включение (факт) |  | Адреса отключенных объектов
|  |  | дата | время | дата | время
3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21
ПС Южная ф. 39 | 2017-10-21 | КЛ 6 кВ ПС Южная ф. 39 - ТП 774 1 с. ш. | 2017-10-21 | 5:40 | 2017-10-21 | 7:11 | шос Волоколамское 49 ,39а ул Бригадная 1 шос Волоколамское 47/51 шос Волоколамское 87 шос Волоколамское 85
РП 14 ф. 3 | 2017-10-29 | ТП 602 перекрытие в ячейке 10 кВ на Т-1 | 2017-10-29 | 3:02 | 2017-10-29 | 4:00 | п-т Октябрьский 59 п-т Октябрьский 63 п-т Октябрьский 67 п-т Октябрьский 69 п-т Октябрьский 65 п-т Октябрьский 57 п-т Октябрьский 51 п-т Октябрьский 53а п-т Октябрьский 53 п-т Октябрьский 55 ул Королева 6 ул Королева 4 п-т Октябрьский 49 п-т Октябрьский 51а ул Королева 1а ул Королева 1в б-р Гусева 6 б-р Гусева 4 ул Королева 8 ул Королева 10 б-р Гусева 6к1 б-р Гусева 8 б-р Гусева 10 б-р Гусева 14 б-р Гусева 12 б-р Гусева 18 б-р Гусева 14 к2 б-р Гусева 14к3 ул Королева 1б
ПС Южная ф. 14 | 2017-10-30 | КЛ 10кВ ПС Южная ф.14-РП 6 ф.7 | 2017-10-30 | 5:07 | 2017-10-30 | 5:42 | п-д Промышленный 11 ул Коминтерна 99, 105, 107
ПС Южная ф.39 | 2017-10-31 | КЛ ПС Южная ф.39- ТП 774 1 с.ш. | 2017-10-31 | 14:26 | 2017-10-31 | 15:34 | шос Волоколамское 49 ,39а ул Бригадная 1 шос Волоколамское 47/51 шос Волоколамское 87 шос Волоколамское 85
ПС Лазурная ф.29 | 2017-11-05 | КЛ 10 кВ ПС Лазурная ф.29-ТП845 2 с.ш. | 2017-11-05 | 19:30 | 2017-11-05 | 20:31 | ул Центральная 20 к6, 7 ул Центральная 20 к8,20 к1,8 к1 ул Центральная 24, 26,22,32,15,17,19 ул Центральная 14 к1,17a,15 к1,16 к1 ул Центральная 1,3,5,7,2,4,6,8,10,16a пер Первый 5,3,3a.,1 ул Центральная 15а,20a,18,20,12 пер Второй 6,8,10,4,2,3,5,7,9 пер Третий 2,4,3,1 ул Центральная 7а,9а,11а,11 ул Центральная 7б,9б,9,13,13а ул Восточная 1,3
РП 39 ф.20 | 2017-11-07 | КВЛ 10 кВ РП 39 ф. 20 - ТП 1016 2 с. ш. | 2017-11-07 | 5:20 | 2017-11-07 | 6:04 | ул Глинки 88,90,94,98 ул Домоткановская 10 ул Дальняя 97
ПС 18 ф.14 | 2017-11-18 | КЛ 6кВ ТП 221-ТП 337 2 с.ш КЛ 6кВ ТП 98-ТП 443 | 2017-11-18 | 23:10 | 2017-11-19 | 2:40 | п-д Зеленый 47 к2 п-д Зеленый 47 к3 п-д Зеленый 49 к3 п-д Зеленый 45 к4 п-д Зеленый 45 к7 п-д Зеленый 45 к6 п-д Зеленый 45 к8 п-д Зеленый 45 к9 п-д Зеленый 45 к10 п-д Зеленый 43 к16 п-д Зеленый 43 к17 п-д Зеленый 45 к1 п-д Зеленый 45 к2 п-д Зеленый 45 к3 п-д Зеленый 43 к4 п-д Зеленый 43 к4 п-д Зеленый 43 к15 п-д Зеленый 43 к14 п-д Зеленый 43 к13 п-д Зеленый 43 к11 ул Орджоникидзе 53 к6 п-д Зеленый 43 к7 п-д Зеленый 43 к7 п-д Зеленый 43 к9 п-д Зеленый 43 к5 п-д Зеленый 43/10 ул Орджоникидзе 49д Бобачевская роща ул Орджоникидзе 53 ул Орджоникидзе 55/39 ул Орджоникидзе 51 п-д Зеленый 41 п-д Зеленый 43 к1 п-д Зеленый 43 к2 п-д Зеленый 43 к4 ул Орджоникидзе 53 к2 ул Орджоникидзе 53 к3 ул Орджоникидзе 51а ул Орджоникидзе 53 к5в ул Орджоникидзе 53 к4 ул Орджоникидзе 51 к1 ул Орджоникидзе 49 к5 ул Орджоникидзе 49 к4 ул Орджоникидзе 49 к2 ул Орджоникидзе 49 к2 ул Орджоникидзе 49 к3 ул Орджоникидзе 49 к3 ул Орджоникидзе 49 к1 ул Орджоникидзе 49к1 ул Орджоникидзе 47 ул Орджоникидзе 47, 47к2 ул Орджоникидзе 47к3 ул Орджоникидзе 45 к2 ул Орджоникидзе 48а
ПС 18 ф.15 | 2017-11-18 | КЛ 6кВ ТП 909-ПС 18 ф.15-РП 11 ф.5 | 2017-11-18 | 23:18 | 2017-11-19 | 1:10 | ул Склизкова 70 к4 ул Склизкова 70 к3 ул Склизкова 70 к2 ул Склизкова 70 ул Склизкова 70 к1 ул Склизкова 68 ул Склизкова 66 ул 15 лет Октября 63 к2 ул 15 лет Октября 61/64 ул 15 лет Октября 63 к1 ул 15 лет Октября 61/64 ул Ипподромная 19 ул 15 лет Октября 54/62,60 ул 15 лет Октября 62а, 64/23 ул 15 лет Октября 62 ул 15 лет Октября 58а ул 15 лет Октября 56, 58 ул Склизкова 62 ул Склизкова 60 ул Склизкова 58 ул Богданова 22к1 ул Богданова 26/17 ул Склизкова 56/20 ул Богданова 22к1,26/17 ул Богданова 24к2 ул Богданова 24к1 ул Богданова 22к2 ул Ипподромная 21а ул Склизкова 25 стр 2 ул Терещенко 5а ул Терещенко 5/25 б-р Цанова 19 б-р Цанова 21 б-р Цанова 13 б-р Цанова 15 б-р Цанова 17 ул Фадеева 29 ул Фадеева 31 ул Фадеева 33 б-р Цанова 13а б-р Цанова 21а б-р Цанова 27 ул Фадеева 35 ул Фадеева 37 б-р Цанова 29, 31 ул Фадеева 39 б-р Цанова 25 б-р Цанова 23 б-р Цанова 29 к1 б-р Цанова 21а ул Терещенко 24 б-р Цанова 5 б-р Цанова 7 б-р Цанова 9к1 б-р Цанова 11к2 б-р Цанова 13а ул Фадеева 25 ул Фадеева 23 б-р Цанова 9к2 б-р Цанова 11к1 ул Фадеева 27 ул Фадеева 21 б-р Цанова 3 ул Фадеева 19 п-т Волоколамский 47 п-т Волоколамский 37/45 п-т Волоколамский 39 ул Фадеева 47 б-р Цанова 1 п-т Волоколамский 33 п-т Волоколамский 31
ПС ТЭЦ 4 ф.4630 | 2017-12-01 | ТП 211 перекрытие на ВН к ТП 1097 | 2017-12-01 | 10:28 | 2017-12-01 | 11:32 | пл Гагарина 1 ул Московская 111 пл Гагарина 3 пл Гагарина 2 ул Симеоновская 65, 67, 74-78 ул Чернышевского 7 ул Бассейная 2/12 ул Медниковская 35 ул Симеоновская 87 ул Симеоновская 89
РП 39 1 с.ш. | 2017-12-01 | включено повторно | 2017-12-01 | 12:07 | 2017-12-01 | 14:05 | ул Тургенева ул Луговая ул Загородная ул Дрожжина ул Южная ул Островского шос Бурашевское ул Просторная ул Весенняя ул Взлётная 2 ул Взлётная 4 шос Бурашевское 62
РП 4 ф.9 | 2017-12-05 | КЛ 6 кВ РП 4 ф.9 - ТП 411 | 2017-12-05 | 8:35 | 2017-12-05 | 10:15 | ул Вокзальная 5 ул Вокзальная 3 ул Вокзальная 1 ул Вокзальная 8 пер Смоленский 32 ул Вагжанова 3 ул Вокзальная 10 ул Вагжанова 5 ул Вокзальная 16 ул Вокзальная 10 ул Советская 62 ул Советская 64 ул Советская 60 ул Крылова 40/29 ул Крылова 29/40
РП 27 ф.3 | 2017-12-05 | КЛ 6 кВ РП 43-ТП 546 | 2017-12-05 | 8:35 | 2017-12-05 | 11:20 | Индустреальная, К.Горки
ПС Южная ф.39 | 2017-12-14 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф.39-ТП774 1 с.ш. | 2017-12-14 | 2:30 | 2017-12-14 | 3:18 | шос Волоколамское 87 шос Волоколамское 85 шос Волоколамское 49 п-т Волоколамский 47а/1 ул Бригадная 1 шос Волоколамское 47/51 шос Волоколамское 39а
ПС Южная ф.11 | 2017-12-19 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф.11-РП15 ф.15 | 2017-12-19 | 18:38 | 2017-12-19 | 19:12 | ул Можайского 69 ул Можайского 67 ул Можайского 73 ул Можайского 65 ул Левитана 36/75 ул Можайского 71 ул Левитана 36/75 ул Левитана 30 ул Левитана 32 ул Левитана 34 ул Левитана 38 б-р Гусева 27 ул Левитана 36 ул Левитана 26 ул Левитана 20 ул Левитана 28 ул Можайского 71к1

## Лист4
Адрес проведения работ | Район города | Дата обнаружения | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Фактическое отключение для работ |  | Включение (план) |  | Включение (факт) |  | Нормативное время устранения | Отклонение от норматива | Количество отключенных объектов |  |  | Адреса отключенных объектов | Вид отключенного (ограниченного) ресурса | Характер ремонта
[5 empty] | дата | время | дата | время | дата | время | дата | время |  |  | Всего | Жилых | Социальных
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ПС Севернакя 1 с.ш. "Земля" | ЗР | 2017-08-08 | КЛ 10 кВ ТП 154 1 с.ш.-РП 22 ф.13 | А | * | * | 2017-08-08 | 6:50 | * | * | 2017-08-08 | 7:30 | 24 | * | 50 | 50 | 0 | Ул.Хромова П.Савельевой
ПС Северная 1 с.ш. "ЗЕМЛЯ" | ЗР | 2017-08-10 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.15-КНС-24 1с.ш. | А | * | * | 2017-08-10 | 11:10 | * | * | 2017-08-10 | 12:58 | 24 | * | 2 | 2 | 0 | ул П Савельевой 6 ул П Савельевой 14
ПС Северная 1 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-08-20 | На ПС Северная в ячейке ф.23 взорвалась кабепьная воронка | А | * | * | 2017-08-20 | 4:22 | * | * | 2017-08-20 | 11:00 | 24 | * | 704 | 689 | 15 | б-р Молодежный 6 к1,2,3 б-р Молодежный 8 к1 б-р Молодежный 8 к2 б-р Молодежный 10/2 ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 33а ул П Савельевой 35 ул Хромова 25 ул Хромова 25 к1(2п) б-р Молодежный 10 ул Артюхиной 11 к3 ул Артюхиной 11 к4 б-р Молодежный 12 б-р Молодежный 14 ул Артюхиной 11 к1 ул Артюхиной 11 к2 ул Артюхиной 2 ул Артюхиной 11 ул Артюхиной 24 к1 ул Артюхиной 24 к3 ул Фрунзе 2 ул Артюхиной 24 к4 ул Артюхиной 24 к5 ул Артюхиной 4 ул Артюхиной 6 ул Артюхиной 26 ул Артюхиной 32 ул Артюхиной 15а ул Артюхиной 15б ул Артюхиной 15в ул Артюхиной 15г ул Артюхиной 13к2 ул П Савельевой 33 к1,2 ул П Савельевой 31 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 27а б-р Молодежный 6 б-р Молодежный 8 ул П Савельевой 31а ул Фрунзе 16 ул П Савельевой 39/2 ул П Савельевой 39к1 ул Фрунзе 18 ул П Савельевой 54а ул П Савельевой 35 к4 ул П Савельевой 35 к1, к2 ул П Савельевой 37 к1, 39 к1 ул П Савельевой 32 ул П Савельевой 35/2 ул П Савельевой 35 ул П Савельевой 39 к4, к5 б-р Молодежный 8к3 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 22 ул Веселова 33 ул Веселова 20 ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 26 ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 18 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул Луначарского 1 ул П Савельевой 2 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 15 к2 ул П Савельевой 19 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 ул Луначарского 20 ул Луначарского 26 ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Хромова 84 (4,5,6 подъезды) ул Хромова 84 (1,2,3 подъезды) ул Хромова 84 б ул Ушакова 1а ул Ушакова 21 ул Ушакова 1 ул Плеханова 55 ул Дачная 62 ул Дачная 5/51 ул Плеханова 51 ул Плеханова 59 пер Никитина 10 к1 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул Грибоедова 2 32 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3 ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35 ул С Степанова 83 ул С Степанова 85 ул С Степанова 87 ул С Степанова 91 ул Грибоедова 2 20/1 ул Красина 2 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Красина 2 1 ул Красина 2 пересечение с ул С.Степанова ул Красина 2 ул Красина 2 12/47,14,16 ул Красина 2 2,4/43,6,8,10,7а ул Чехова 49 -61,44 -56 ул Жореса 43 -57,50/6 -66а ул Жореса 46, 48/7 ул О Кошевого 15-31, 20-34 ул Красина 2 30-42 ул Красина 2 22/1 п-д Красина 3 1-19, 2-20 п-д Красина 4 1-19, 2-20 ул Грибоедова 23-43 ул С Тюленина 2-20 ул Шмидта 4а/21 ул Шмидта 4а/22 ул Шмидта 4а/22 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17 ул С Степанова 19/1 ул С Степанова 17 ул С Степанова ул Шмидта 2 3 ул Шмидта 2 7 ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24 ул С Степанова 25 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5 ул Благоева 5к4 ул С Степанова 8а пер Артиллерийский 13 пер Артиллерийский 15 пер Артиллерийский 7
ПС Северная ф.11 | ЗР | 2017-08-31 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.11-ТП 771 1с.ш. | А | * | * | 2017-08-31 | 5:45 | * | * | 2017-08-31 | 6:42 | 24 | * | 83 | 78 | 2 | ул Прошина 5 ул 2-я Грибоедова 32 ул 2-я Грибоедова 22 ул 2-я Грибоедова 20/1 ул 2-я Красина 4-28/18 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б ул Красина 2 3-41/12 п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 ул Докучаева 2, 21/8 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Красина 2 1 ул Красина 2 12/47,14,16 ул Мичурина 1 - 3, 1а, 3а, 5а ул С Степанова 27 - 59, 42 - 64 ул Жореса 19 - 39, 24 - 46 ул Жореса 37, ул Жореса 24 ул Жореса 30 ул Шмидта 2/40 ул Шмидта 4а/21 ул Чехова 17 ул С Степанова 16, 20 ул С Степанова 18 ул С Степанова 22 ул Благоева 5/1 ул Благоева 5
ПС Северная 1 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-09-05 | Повреждение в сетях МРСК | А | * | * | 2017-09-05 | 20:27 | * | * | 2017-09-06 | 0:24 | 24 | * | 394 | 223 | 5 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Веселова 21-29/22 ул Комарова 9-17 пер Металлистов 3 1/52-27/15 пер Металлистов 3 2/50-16/26 пер Металлистов 4 9-15/23, 4-12 ул Оборонная 8-22/29 ул Веселова 16 ул Веселова 16а ул Веселова 28 ул Веселова 30 ул Веселова 32 ул Веселова 34/28 ул Веселова 24 ул Веселова 22 ул Луначарского 10 ул Луначарского 12 ул Веселова 35 ул Веселова 33 ул Веселова 33 ул Луначарского 3 к1 ул П Савельевой 17 ул П Савельевой 19 ул П Савельевой 15 к2 ул Хромова 13 к2 ул Хромова 7 к2 ул Хромова 9 к2 пер Никитина 13 пер Артиллерийский 20 пер Артиллерийский 14 пер Артиллерийский 16 пер Никитина 5, 9 пер Артиллерийский 10 пер Артиллерийский 22 пер Артиллерийский 18 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 пер Артиллерийский 8 ул Горького 180а ул Горького 184 ул Горького 186 ул Горького 178/1 пер Никитина 6 ул Никитина 5 ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 ул Горького 138 ул Горького 140 ул С Степанова 5 пер Никитина 7 ул Горького 144/4 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 шос С Петербургское 20 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское 1/7б шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7
ПС Северная ф.11 | ЗР | 2017-09-08 | КЛ 10кВ ПС Северная ф.11-ТП 771 1с.ш. | А | * | * | 2017-09-08 | 1:43 | * | * | 2017-09-08 | 2:35 | 24 | * | 0 | 0 | 0
ПС Северная 1 и 2 с.ш. 10 кВ | ЗР | 2017-09-10 | КЛ ПС Северная ф. 20 - РП 41 ф. 8 | А | * | * | 2017-09-10 | 9:20 | * | * | 2017-09-10 | 10:38 | 24 | * | 2100 | 1710 | 30 | б-р Молодежный 3 к1, 2, 3 б-р Молодежный 1 кв1-72 б-р Молодежный 1 кв73-142 б-р Молодежный 5 б-р Молодежный 8к1 ул П Савельевой 23 ул П Савельевой 27 ул П Савельевой 25 наб Иртыша 50/2-62/9 ул П Савельевой 23 к2, 3 ул Хромова 20 ул Хромова 22 ул Хромова 18 ул Хромова 18 к1, 2, 3 ул П Савельевой 23 к1 ул П Савельевой 21к1 ул Седова 5в ул Седова 5а ул Хромова 10 ул Хромова 8а,12а ул Хромова 8,12,14,14а,16 ул Хромова 12 ул Хромова 10 к1 ул Хромова 4а ул Седова 5б ул Седова 1а ул Седова 1 ул Седова 3а,5а,7б ул Седова 7а,7в наб Иртыша 35 наб Иртыша 31 наб Иртыша 33 ул Хромова 12а, 14а 12
ПС Северная 1 с.ш."Земля" | ЗР | 2017-09-18 | ПС Северная ф.23-РП 40 ф.4 | А | * | * | 2017-09-18 | 14:52 | * | * | 2017-09-18 | 15:25 | 24 | * | 78 | 40 | 6 | шос С Петербургское 20 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 шос С Петербургское 8 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7
ПС Северная 1 с.ш."Земля" | ЗР | 2017-09-18 | ? | А | * | * | 2017-09-26 | 14:26 | * | * | 2017-09-26 | 14:52 | 24 | * | 78 | 40 | 6 | шос С Петербургское 20 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 шос С Петербургское 8 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7
ПС Северная 1 с. ш. 10 кВ «Земля» | ЗР | 2017-10-06 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф. 29- РП 42 ф. 16 | А | * | * | 2017-10-06 | 3:47 | * | * | 2017-10-06 | 5:27 | 24 | * | 35 | 33 | 0 | ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3 ул Хромова 64-78 п-д Седова 3 3-45, 4-46 п-д Седова 2 17-45, 18-46 ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21 ул Хромова 21 ул Хромова 23 к.3
ПС Северная ф. 11 | ЗР | 2017-10-13 | КЛ ТП 498- ТП 194 1 с. ш. | А | * | * | 2017-10-13 | 20:25 | * | * | 2017-10-13 | 21:55 | 24 | * | 500 | 426 | 1 | ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3, 85-91 ул Б Тверская 1/40-39, 2-48 ул Дачная 33-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 28-40/29 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Красина 2 4-41, 30-42 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 16-22, 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а,1-20 п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а, 1-20 ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Чехова 49 -61,44 -56 ул Жореса 43 -57,50/6 -66а ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24
ПС Северная 2 с.ш.10кВ | ЗР | 2017-10-23 | ПС Северная ф. 16 неисправность оборудования | А | * | * | 2017-10-23 | 21.00 | * | * | 2017-10-23 | 21:05 | 24 | * | 1300 | 1021 | 17 | жилой дом ТСЖ шос С Петербургское 20 жилые дома ул Металлистов 1 1-21, 2-22 жилые дома ул Танкистов 5-13, 4-16 жилые дома ул Металлистов 2 1-25, 2-22 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" пер Перекопский 7 Гимназия N8 шос С Петербургское 8 Ларек "Мороженое" шос С Петербургское жилой дом ул Металлистов 2 2шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское шос С Петербургское 1/7бжилой дом ООО УК "Петровна" ул Оборонная 10 ЦТП ул Веселова 25 жилой дом ООО"УК Заволжского р-на" ул Веселова 25 Аптека ул Веселова 25 ГРП ул Веселова 25 Магазин продукты"Пятерочка" ул Веселова 25 жилой дом ТСЖ пер Металлистов 4 5 ЦТП пер Металлистов 4 5 жилой дом ООО УК"Петровна" пер Металлистов 4 7АТСЭ-55 ул Оборонная 4 Гаражи АТСЭ-55 ул Оборонная Отдел охраны Заволжского района ул Оборонная 4 жилой дом ТСЖ ООО"Петровна" ул Оборонная 8 ул Веселова 29 ул Оборонная 9/27 ул Оборонная 5 ул Луначарского 6 ул Луначарского 8пер Артиллерийский 13,15 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 и т. д.
ПС Северная 2 с.ш.10кВ "земля" | ЗР | 2017-10-27 | КЛ 10кВ ПС Северная ф 26-РП 40 ф.7: КЛ 10кВ ПС Северная ф 34-РП 21 ф.7 | А | * | * | 2017-10-27 | 18:32 | * | * | 2017-10-27 | 19:06 | 24 | * | 38 | 34 | 2 | л Металлистов 2 4 к1 ул Шмидта 14а ул Красина 2 51 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 24 ул Оборонная 4 ул Оборонная 8 шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7
ПС Северная ф.18 | ЗР | 2017-11-09 | КЛ 10 кВ ТП 1006 - ТП 1010 | А | * | * | 2017-11-09 | 14:10 | * | * | 2017-11-09 | 15:01 | 24 | * | 52 | 48 | 0 | ул Прошина 5 ул 2-я Грибоедова 32 ул 2-я Грибоедова 22 ул 2-я Грибоедова 20/1 ул 2-я Красина 4-28/18 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3 ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35 ул С Степанова 83
ПС Северная ф.18 | ЗР | 2017-12-04 | КЛ ТП 771 2 с. ш.- ТП 900 2 с. ш. | А | * | * | 2017-12-04 | 17:29 | * | * | 2017-12-04 | 18:48 | 24 | * | 52 | 48 | 0 | ул Прошина 5 ул 2-я Грибоедова 32 ул 2-я Грибоедова 22 ул 2-я Грибоедова 20/1 ул 2-я Красина 4-28/18 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3 ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35 ул С Степанова 83
ПС Северная 2 с. ш. "земля" | ЗР | 2017-12-04 | КЛ ПС Северная ф. 10- РП 42 ф. 2 | А | * | * | 2017-12-04 | 17:50 | * | * | 2017-12-04 | 19:10 | 24 | * | 35 | 32 | 0 | 17-25 ул Хромова 34/40-62 ул Седова 33/54-47 ул Рубеж 1/50-19, 2/52-20 п-д Седова 2 2/48-16, 1/46-15 п-д Седова 3 1 ул П Савельевой 40/34-54/33 ул П Савельевой ул Хромова 19 ул Хромова 19 ул Хромова 21
ПС Северная ф. 11 | ЗР | 2017-12-06 | КЛ 10 кВ ПС Северная ф.11-ТП 771 1 с.ш. КЛ 10 кВ ТП 960 1 с.ш.-ТП 194 1 с.ш. порван при раскопках "Тверской генерацией" | А | * | * | 2017-12-06 | 12:54 | * | * | 2017-12-06 | 14:14 | 24 | * | 500 | 426 | 1 | ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3, 85-91 ул Б Тверская 1/40-39, 2-48 ул Дачная 33-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 28-40/29 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Красина 2 4-41, 30-42 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 16-22, 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а,1-20 п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а, 1-20 ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Чехова 49 -61,44 -56 ул Жореса 43 -57,50/6 -66а ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24
ПС Северная 1 с.ш. 10кВ | ЗР | 2017-12-26 | Повреждение на оборудовании ПС Северная МРСК Центра | А | * | * | 2017-12-26 | 14:07 | * | * | 2017-12-26 | 16:24 | 24 | * | 394 | 223 | 5 | пер Артиллерийский 18 пер Никитина 12 пер Никитина 39/20а ул Фурманова 74, 76, 78 ул С Степанова 17 ул Шмидта 1 пер Артиллерийский 8 ул Горького 180а ул Горького 184 ул Горького 186 ул Горького 178/1 пер Никитина 6 ул Никитина 5 ул С Степанова 7 ул Горького 138 ул Горького 142 ул Никитина 8 к2 ул Горького 138 ул Горького 140 ул С Степанова 5 пер Никитина 7 ул Горького 144/4 пер Никитина 10 к2 ул С Степанова 9 шос С Петербургское 20 ул Металлистов 1 1-21, 2-22 ул Танкистов 5-13, 4-16 ул Металлистов 2 1-25, 2-22 пер Перекопский 7 шос С Петербургское 8 ул Металлистов 2 2 шос С Петербургское 10 шос С Петербургское 10 к1 шос С Петербургское 10 к2 шос С Петербургское 12 шос С Петербургское 14 шос С Петербургское 14 к1 шос С Петербургское 14 к2 шос С Петербургское 16 шос С Петербургское 22 шос С Петербургское 18 шос С Петербургское 24 шос С Петербургское 26 шос С Петербургское 1/7б шос С Петербургское 32 к1 шос С Петербургское 34 ул Оборонная 6 шос С Петербургское 38к1 ул Оборонная 10 ул Веселова 25 пер Металлистов 4 5 пер Металлистов 4 7
ПС Северная ф. 11 | ЗР | 2018-01-06 | КЛ 10 кВ ТП 194 - ТП 498 | А | * | * | 2018-01-06 | 23:51 | * | * | 2018-01-07 | 1:26 | 24 | * | 500 | 426 | 1 | ул Грибоедова 2 22 ул Прошина 5 ул С Степанова 87 кв.1, 2, 3, 85-91 ул Б Тверская 1/40-39, 2-48 ул Дачная 33-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 28-40/29 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33 ул Докучаева 36 ул Красина 2 4-41, 30-42 п-д Грибоедова 1 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 2 3, 4, 5, 6 п-д Грибоедова 3 2-8, 3-7 ул Грибоедова 2 9-15, 2/4,10,14 ул Грибоедова 2 2/43,4,6/2,8/1,12/2,16/2 ул Соревнования 2 3-11, 2-12 ул Докучаева 16/6-30/7, 19/8-45 п-д Красина 1 3-21, 4-22 п-д Красина 2 3-21, 4-22 п-д Соминка 2 29-35, 28-34/8 п-д Плеханова 2 4-12 ул С Степанова 16-22, 63-73, 66/2,66а-80 ул С Тюленина 4а-10б п-д Красина 3 3а-9а, 4а-8а,1-20 п-д Красина 4 3а-9а, 4а-8а, 1-20 ул О Кошевого 7а, 14 п-д Мичурина 1 13, 14, 16 п-д Мичурина 2 13, 14 п-д Мичурина 3 13, 14 ул Мичурина 2 3, 4, 6/2 п-д Докучаева 1 1, 4, 6 п-д Докучаева 1 5 ул Чехова 49 -61,44 -56 ул Жореса 43 -57,50/6 -66а ул Шмидта 2 2/25-12,1/19 ул Докучаева 1а-19а,4а/5-24
ТП-900 | ЗР | 2017-09-15 | Аварийное состояние опор.недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-09-15 | 9:00 | * | * | 2017-09-15 | 16:00 | * | * | 24 | * | 33 | 33 | 0 | ул Б Тверская 29/40-39/49, ул Б Тверская 30/42-48/41 ул Дачная 33,35
ТП-900, ул. Б. Тверская, д. 25а | ЗР | 2017-09-26 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-09-26 | 9:00 | * | * | 2017-09-26 | 16:00 | * | * | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Б Тверская 32-48, 29-47 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а
ТП-900, ул. Б. Тверская, д. 36 | ЗР | 2017-10-03 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-03 | 9:00 | 2017-10-03 | 10:07 | 2017-10-03 | 16:00 | 2017-10-03 | 12:50 | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Б Тверская 32-48, 29-47 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а
ТП-900, ул. Б.Тверская. | ЗР | 2017-10-12 | Аварийное состояние опор, недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2017-10-12 | 9:00 | * | * | 2017-10-12 | 16:00 | * | * | 24 | * | 65 | 65 | 0 | ул Б Тверская 1/40-27, 2-28 ул Дачная 37-39/47, 48/41 ул Кольцевая 27-37, 34/31-40/29 ул Кольцевая 28, 28/55 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33
ТП-900, ул. Б. Тверская, д. 36 | ЗР | 2017-10-19 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-19 | 9:00 | 2017-10-19 | 9:00 | 2017-10-19 | 16:00 | 2017-10-19 | 11:45 | 24 | * | 25 | 25 | 0 | ул Б Тверская 32-48, 29-47 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,38а
ТП-900 ул. Скворцова-Степанова |  | 2017-10-24 | ППР | П | 2017-10-24 | 9:00 | 2017-10-24 | 8:50 | 2017-10-24 | 13:00 | 2017-10-24 | 12:12 | 24 | * | 172 | 172 | 0 | ул. С. Степанова, 83 ,85, 87 кв.1, 2, 3; 89,91 ул. Б. Тверская, д. 1/40-27, 2-28, 29/40-39/49, 30/42-48/41 ул. Дачная, 33, 35, 37-39/47, 48/41 ул. Кольцевая, 27-37, 34/31-40/29,28, 28/55 ул. Звеньевая, 1/32-13, 2/36-14, 15-27/31, 16-28/33 ул. Докучаева, 36 ул. 2-я Звеньевая, 5/15-19, 6/13-22,20,22/9 ул. Соминка, 28,30,30а,36-14 п-д 1 Соминка, 1/57-31, 2/59-34 п-д 2 Соминка, 3-23, 2/49-22 ул. Соревнования, 17,18 ул. 2-я Соревнования, 14/23-22, 17-21 ул.2-я Плеханова, 14/33-24, 34/29 ул.2-я Докучаева, 1/57, 53, 55,61, 2/49, 2/5
ТП-900, Б. Тверская, д. 25 | ЗР | 2017-10-26 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 9:00 | 2017-10-26 | 16:00 | 2017-10-26 | 11:10 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | ул Б Тверская 1/40-49, 2-48 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38
ТП-900, Б. Тверская, д. 25 | ЗР | 2017-12-01 | Аварийное состояние опор. | П | 2017-12-01 | 9:00 | * | * | 2017-12-01 | 16:00 | * | * | 24 | * | 82 | 82 | 0 | ул Б Тверская 1/40-49, 2-48 ул Дачная 33,35 ул Кольцевая 36,38,27-39 ул Звеньевая 15-27/31, 16-28/33

## Лист5
Адрес проведения работ | Район города | Дата обнаружения | Причина | Вид ремонта* | Планируемые дата и время работ |  | Фактическое отключение для работ |  | Включение (план) |  | Включение (факт) |  | Нормативное время устранения | Отклонение от норматива | Количество отключенных объектов |  |  | Адреса отключенных объектов | Вид отключенного (ограниченного) ресурса | Характер ремонта
[5 empty] | дата | время | дата | время | дата | время | дата | время |  |  | Всего | Жилых | Социальных
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
ТП-138 | МР | 2018-01-11 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой | П | 2018-01-11 | 9:00 | 2018-01-11 | 9:07 | 2018-01-11 | 16:00 | 2018-01-11 | 15:10 | 24 | * | 7 | 7 | 0 | ул Склизкова 56,58 ул Богданова 20-26, 22к2,24к2 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. Допуск Зеленстрой
ТП-361 | МР | 2018-01-15 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-01-15 | 9:00 | 2018-01-15 | 9:00 | 2018-01-15 | 16:00 | 2018-01-15 | 14:50 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | д. Б. Перемерки, д. 1-85 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
ТП-361 | МР | 2018-01-16 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-01-16 | 9:00 | 2018-01-16 | 9:08 | 2018-01-16 | 16:00 | 2018-01-16 | 14:46 | 24 | * | 56 | 56 | 0 | д. Б. Перемерки, д. 1-85 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
ТП-361 | МР | 2018-01-17 | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика. | П | 2018-01-17 | 9:00 | * | * | 2018-01-17 | 16:00 | * | * | 24 | * | 56 | 56 | 0 | д. Б. Перемерки, д. 1-85 | ЭЭ | Установка шкафов учета. Допуск подрядчика.
ТП-363, Волжский пр-д, д. 12 | МР | 2018-01-19 | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов. | П | 2018-01-19 | 9:00 | 2018-01-19 | 9:40 | 2018-01-19 | 16:00 | 2018-01-19 | 11:31 | 24 | * | 27 | 27 | 0 | п-д Волжский 8-12,9-13 п-д Офицерский 1-13,2-10 п-д Загородный 10,10а,10б,10/1 | ЭЭ | Недопустимое расстояние веток деревьев до проводов.
ПС Южная ф. 11 | МР | 2018-01-18 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф. 11-РП 15 ф.15 | А | * | * | 2018-01-18 | 9:48 | * | * | 2018-01-18 | 10:39 | 24 | * | 91 | 86 | 5 | Можайского Гусева Левитана ул М Ульяновой шос Бурашевское ул Линейная | ЭЭ
ПС Южная ф. 09 | МР | 2018-01-18 | КЛ 10 кВ ПС Южная ф. 09-РП 6 ф.10 | А | * | * | 2018-01-18 | 9:48 | * | * | 2018-01-18 | 11:27 | 24 | * | 10 | 0 | 0 | Пром зона Коминтерна | ЭЭ
РП 39 ф.11 | МР | 2018-01-24 | Проверка РЗ и А | П | 2018-01-24 | 9:00 | 2018-01-24 | 9:00 | 2018-01-24 | 12:00 | 2018-01-24 | 10:25 | 24 | * | 150 | 150 | 0 | п-д Угловой 19-33, 24-34/22 п-д Южный 1 28/34 - 32, 33/26 - п-д Южный 2 20/33-28, 21-27 п-д Южный 3 32-29/20, 27-31/19 п-д Южный 2 16/34-30 ул Загородная 2 18/26-36/17, 17-35 ул Загородная 2 37/19, 39/20 ул Загородная 14 и другие шос Бурашевское 36-50/15 ул Мирная 3 ул Вологодская ул Новгородская ул Мирная ул Новая ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84 ул Дальняя 67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 ул Тургенева 54 - 60 ул Луговая 28 - 88, 55 - 69 ул Загородная 37 - 47, 44 - 56 ул Дрожжина 27 - 75, 32 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 66 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 54 - 66, 70/41 - 55 ул Весенняя 51, 53 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 16, 1/52 - 51/15 п-д Островского 3, 5 | ЭЭ
ТП-1033 ул. Можайского | МР | 2018-01-25 | электромонтажные работы | П | 2018-01-25 | 9:30 1 с.ш. | 2018-01-25 | 9:30 | 2018-01-25 | 13:00 1 с.ш. | 2018-01-25 | 12:00 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62 | ЭЭ
ТП-1033 ул. Можайского | МР | 2018-01-25 | электромонтажные работы | П | 2018-01-25 | 13:00 2 с.ш. | 2018-01-25 | 13:25 | 2018-01-25 | 16:30 2 с.ш. | 2018-01-25 | 14:40 | 24 | * | 3 | 3 | 0 | ул. Взлетная, 2, 4 Бурашевское ш., 62 | ЭЭ
ТП-173, ул. Дальняя, д.4 | МР | 2018-01-30 | Аварийное состояние провода | П | 2018-01-30 | 9:00 | 2018-01-30 | 9:42 | 2018-01-30 | 16:00 | 2018-01-30 | 12:46 | 24 | * | 72 | 72 | 0 | ул Линейная 101-109,98-108 ул Глинки 1/43-29, 2/41-30 ул Дальняя 1/49-29а, 2/47-30 ул Транспортная 50-62/1 | ЭЭ | Аварийное состояние провода
ПС Лазурная ф.29 | МР | 2018-01-30 | КЛ 10кВ ПС Лазурная ф.29-ТП 845 2 с.ш. | А | 2018-01-30 | * | 2018-01-30 | 6:10 | * | * | 2018-01-30 | 7:00 | 24 | * | 32 | 30 | 1 | ул Центральная 20 к6, 7 ул Центральная 20 к8 ул Центральная 24, 26 ул Центральная 32 ул Центральная 22 ул Центральная 8 к1 ул Центральная 14 к1 ул Центральная 15 к1 ул Центральная 17а ул Центральная 16 к1 ул Центральная 20 к1 ул Центральная 12 ул Центральная 16 к1 ул Центральная 7а,9а,11а,11 ул Центральная 7б,9б,9,13,13а ул Центральная 7 пер Первый 3 ул Восточная 1,3 пер Второй 2,3,5,7,9 ул Центральная 1,2,4,5,6,8,10,16а пер Первый 1 пер Первый 3а пер Третий 1 | ЭЭ | Ремонт КЛ
ПС ТЭЦ 4 ф.4630 | МР | 2018-01-30 | КЛ 6 кВ ТП 211 1 с.ш.-ТП 151 | А | * | * | 2018-01-30 | 9:48 | * | * | 2018-01-30 | 11:45 | 24 | * | 13 | 13 | 0 | пл Гагарина 1 ул Московская 111 пл Гагарина 3 пл Гагарина 2 ул Симеоновская 65, 67, 74-78 ул Чернышевского 7 ул Бассейная 2/12 ул Медниковская 35 ул Симеоновская 87 ул Симеоновская 89 | ЭЭ | ремонт КЛ
ТП-599 наб Лазури | МР | 2018-02-05 | электромонтажные работы | П | 2018-02-05 | 9:00 2 с.ш. | 2018-02-05 | 9:14 | 2018-02-05 | 12:00 2 с.ш. | 2018-02-05 | 11:20 | 24 | * | 4 | 1 | 1 | наб. Лазури, д. 20, 22 ул. Лукина, д. 3 ул. 2-я Лукина, д. 6 | ЭЭ | заводка СИПа
ТП-610 ул. Королева | МР | 2018-02-05 | ремонтные работы | П | 2018-02-05 | 13:30 | 2018-02-05 | 13:30 | 2018-02-05 | 15:00 | 2018-02-05 | 14:03 | 24 | * | 4 | 3 | 1 | б-р Гусева, д. 3, 5 ул. Королева, д. 16/1, 18 | ЭЭ | ремонт рубильника
ТП-600 п-т Октябрьский | МР | 2018-02-06 | ремонтные работы | П | 2018-02-06 | 13:30 | 2018-02-06 | 13:35 | 2018-02-06 | 15:00 | 2018-02-06 | 14:29 | 24 | * | 6 | 5 | 1 | Октябрьский п-т, д. 57, 59, 63, 65, 67, 69 | ЭЭ | ремонт рубильника
ТП-768, ул. Островского, д. 9 | МР | 2018-02-07 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-07 | 9:00 | * | * | 2018-02-07 | 16:00 | * | * | 24 | * | 75 | 75 | 0 | ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б | ЭЭ | Аварийное состояние опор
ТП-239 ул. Орджоникидзе | МР | 2018-02-08 | установка учетов | П | 2018-02-08 | 13:30 | * | * | 2018-02-08 | 15:00 | * | * | 24 | * | 4 | 2 | 2 | п-т Победы, д. 48/29, 46/30 ул. Т. Ильиной, д.29 | ЭЭ | установка учетов
ТП-768, ул. Островского, д. 9 | МР | 2018-02-12 | Аварийное состояние опор | П | 2018-02-12 | 9:00 | 2018-02-12 | 9:40 | 2018-02-12 | 16:00 | 2018-02-12 | 11:28 | 24 | * | 75 | 75 | 0 | ул Кима 1/2- 31/2, 24/1-44 ул Островского 1/13- 17, 2/11- 18 ул Линейная 60 -68 ул Транспортная 26 -40 ул Тургенева 63а, 63б | ЭЭ | Аварийное состояние опор
РП 6 ф.13 | МР | 2018-02-12 | Проверка РЗ и А | П | 2018-02-12 | 9:00 | 2018-02-12 | 9:00 | 2018-02-12 | 13:00 | 2018-02-12 | 11:10 | 24 | * | 10 | 0 | 0 | базы Коминтерна | ЭЭ
ТП-128 ул. Терещенко | МР | 2018-02-13 | ТРТ | П | 2018-02-13 | 9:00 | 2018-02-13 | 8:50 | 2018-02-13 | 12:00 | 2018-02-13 | 10:12 | 24 | * | 2 | 0 | 0 | ул. Склизкова, 25 стр. 2 ул. Терещенко, 5а | ЭЭ | текущий ремонт трансформаторов
ТП-174, ул. Конечная, д. 9 | МР | 2018-02-14 | Аварийное состояние опор провода | П | 2018-02-14 | 9:00 | * | * | 2018-02-14 | 16:00 | * | * | 24 | * | 94 | 94 | 0 | ул Конечная 66-104 ул Восточная 41-63, 36-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул Тургенева 90-104 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 67-81, 80-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Южная 36,44 ул. Глинки 39,41, |  | Аварийное состояние опор провода
ТП-174, ул. Конечная, д. 9 | МР | 2018-02-16 | Аварийное состояние опор провода | П | 2018-02-16 | 10:00 | * | * | 2018-02-16 | 12:00 | * | * | 24 | * | 94 | 94 | 0 | ул Конечная 66-104 ул Восточная 41-63, 36-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул Тургенева 90-104 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 67-81, 80-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Южная 36,44 ул. Глинки 39,41, |  | Аварийное состояние опор провода
ТП-174, ул. Конечная, д. 9 | МР | 2018-02-19 | Допук подрядчика, установка опор, монтаж СИП | П | 2018-02-19 | 15:00 | 2018-02-19 | 12:40 | 2018-02-19 | 17:00 | 2018-02-19 | 16:00 | 24 | * | 94 | 94 | 0 | ул Конечная 66-104 ул Восточная 41-63, 36-64 ул Дальняя 35-63, 36-64 ул Тургенева 90-104 п-д Тургенева 1-15, 2-16 ул Загородная 67-81, 80-98 п-д Загородный 1-15, 2-16 ул Южная 36,44 ул. Глинки 39,41, |  | Допук подрядчика, установка опор, монтаж СИП
ТП-279, 3-й Южный пр-д, д. 5 | МР | 2018-02-21 | Аварийное состояние опор, провода. | П | 2018-02-21 | 9:00 | * | * | 2018-02-21 | 16:00 | * | * | 24 | * | 86 | 86 | 0 | п-д Линейный 2 1-39, 2-36 шос Бурашевское 28- 34 ул Тургенева 19-41, 16-32 п-д Южный 3 1/25-15, 2/27-16 п-д Южный 4 1/31-5, 2/33-6 ул М Ульяновой 32-38, 35-61 | ЭЭ | Аварийное состояние опор, провода.
ТП-582 п-т Победы | МР | 2018-02-22 | ремонтные работы | П | 2018-02-22 | 9:00 1 с.ш. | 2018-02-22 | 9:20 | 2018-02-22 | 11:00 1 с.ш. | 2018-02-22 | 9:58 | 24 | * | 3 | 1 | 0 | ул. Озерная, д. 8 п-т Победы, д. 27, 35 | ЭЭ | ремонт рубильника
РП 25 ф. 5 | МР | 2018-02-17 | КЛ 10 кВ РП 25 ф. 5 - РП 39 ф. 7 | А | * | * | 2018-02-17 | 23:17 | * | * | 2018-02-18 | 1:21 | 24 | * | 341 | 300 | 0 | п-д Угловой 19-33, 24-34/22 п-д Южный 1 28/34 - 32, 33/26 - п-д Южный 2 20/33-28, 21-27 п-д Южный 3 32-29/20, 27-31/19 п-д Южный 2 16/34-30 ул Загородная 2 18/26-36/17, 17-35 ул Загородная 2 37/19, 39/20 ул Загородная 14 и другие шос Бурашевское 36-50/15 ул Мирная 3 ул Вологодская ул Новгородская ул Мирная ул Новая ул Восточная 99/6 ул Трудовая 87 - 95 ул Весенняя 10, 20, 30, 40/76, 4 ул Конечная 100,104 ул Луговая 77 - 85 ул Домоткановская 13 - 17 ул Просторная 18 - 74 ул Народная 59 - 81, 62 - 78 ул Дальняя 18 - 84 ул Дальняя 67/10, 67/12 ул Весенняя 39 - 83 ул Глинки 67/2 - 76 ул Трудовая 23, 31 - 55/18. 30 - ул Луговая 27/64 - 49, 75 ул Южная 14а - 20а, 20 - 46, ул Тургенева 64 - 70 ул Загородная 49 - 57, 58 - 68 п-д Глинки 39 - 80 п-д Народный 6 - 8 п-д Дальний 1 2/67 - 6 ул Тургенева 54 - 60 ул Луговая 28 - 88, 55 - 69 ул Загородная 37 - 47, 44 - 56 ул Дрожжина 27 - 75, 32 - 70 ул Южная 1 - 17, 2/57 - 12 ул Островского 49 - 71, 58 - 66 шос Бурашевское 43 - 57 ул Просторная 54 - 66, 70/41 - 55 ул Весенняя 51, 53 п-д Дрожжина 1 4, 6 п-д Дрожжина 2 3, 5 п-д Южный 2 - 16, 1/52 - 51/15 п-д Островского 3, 5 ул Можайского 89 ул Можайского 81 ул Можайского 85 ул Можайского 87 п-д М Ульяновой 1 37 ул М Ульяновой 40 ул Тургенева 14 п-д М Ульяновой 2 38 - 66, 37 - 61 п-д М Ульяновой 3 39 - 67, 38 \57 - ул Левитана 61/39 - 71 ул Тургенева 2 - 16 ул Тургенева 2 2 - 14/38 ул Загородная 2 44,53,59,61 ул Можайского 77 ул Левитана 81 ул Загородная 14к1 п-д М Ульяновой 1 38/45 - 58 ул Можайского 81к1 ул Загородная 12к1 ул Можайского 83 | ЭЭ | ремонт КЛ
РП 13 ф.10 | МР | 2018-02-19 | КЛ 6кВ ТП 537-ТП 380 (пована дер. Бобачево д.22 при не санкционированных земляных работах) | А | * | * | 2018-02-19 | 16:30 | * | * | 2018-02-19 | 17:55 | 24 | * | 112 | 82 | 0 | дер Б Перемерки 20а дер Б Перемерки 38 дер Б Перемерки 28 дер Б Перемерки 6-72 дер Б Перемерки 3-85 дер Б Перемерки 40 к 1 п-т Победы 79 п-т Победы 73 п-т Победы 73а п-т Победы 75а дер Бобачево 24-44,17-39 п-т Победы 77 п-т Победы 75 п-т Победы 81 ул Лукина 2 7б | ЭЭ | Ремонт КЛ