## ТП
номер | трансформатор |  | дата | напряжение, вольт |  |  | нагрузка, ампер
подстанции | напряжение | мощность | измерения | A | B | C | A | B | C
ТП1 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-17 | 220 | 219 | 219 | 170 | 119 | 157
ТП1 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-17 | 218 | 220 | 220 | 255 | 250 | 257
ТП2 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-17 | 219 | 220 | 219 | 132 | 101 | 120
ТП2 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-17 | 219 | 221 | 219 | 127 | 98 | 133
ТП3 | 6/0,4 кВ | Т-1 560 кВА | 2022-12-17 | 220 | 220 | 221 | 31 | 54 | 58
ТП3 | 6/0,4 кВ | Т-2 560 кВА | 2022-12-17 | 218 | 221 | 218 | 53 | 63 | 55
ТП4 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-17 | 221 | 222 | 221 | 32 | 19 | 28
ТП5 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-17 | 228 | 228 | 225 | 92 | 93 | 89
ТП5 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-17 | 224 | 226 | 226 | 87 | 65 | 84
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-17 | 224 | 224 | 225 | 60 | 61 | 75
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-17 | 225 | 224 | 224 | 48 | 57 | 37
ТП7 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-17 | 230 | 225 | 224 | 20 | 48 | 33
ТП7 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-17 | 230 | 230 | 231 | 10 | 11 | 20
ТП10 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-17 | 230 | 232 | 233 | 333 | 372 | 416
ТП12 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2022-12-17 | 220 | 227 | 213 | 81 | 93 | 122
ТП13 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-17 | 230 | 230 | 230 | 71 | 64 | 56
ТП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВа | 2022-12-17 | 225 | 220 | 223 | 140 | 215 | 132
ТП14 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВа | 2022-12-17 | 222 | 223 | 225 | 267 | 354 | 302
ТП 15 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 2022-12-17 | 230 | 230 | 232 | 50 | 45 | 49
ТП21 ДП | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 2022-12-15 | 231 | 232 | 232 | 24 | 24 | 28
ТП21 ДП | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВа | 2022-12-15 | 235 | 235 | 235 | 28 | 25 | 30
ТП22 ДП | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 240 | 235 | 230 | 134 | 142 | 223
ТП23 ДП | 10/0,4 кВ | Т-1 560 кВА | 2022-12-15 | 227 | 227 | 228 | 52 | 51 | 55
ТП23 ДП | 10/0,4 кВ | Т-2 560 кВА | 2022-12-15 | 228 | 225 | 225 | 124 | 120 | 128
ТП22 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-15 | 220 | 222 | 225 | 40 | 39 | 36
ТП23 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 2022-12-15 | 237 | 233 | 239 | 196 | 368 | 210
ТП25 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 222 | 221 | 222 | 9 | 3 | 6
ТП25 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-15 | 228 | 224 | 228 | 30 | 44 | 32
ТП26 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 235 | 241 | 239 | 288 | 246 | 239
ТП28 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-15 | 222 | 225 | 220 | 30 | 25 | 32
ТП31 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 2022-12-15 | 212 | 221 | 202 | 86 | 88 | 108
ТП32 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 2022-12-15 | 247 | 228 | 222 | 120 | 240 | 167
ТП33 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 219 | 223 | 225 | 97 | 55 | 58
ТП33 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-16 | 225 | 228 | 223 | 43 | 43 | 55
ТП34 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-16 | 217 | 240 | 229 | 120 | 152 | 39
ТП34 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-16 | 225 | 228 | 227 | 9 | 10 | 12
ТП35 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-16 | 225 | 223 | 223 | 162 | 140 | 145
ТП37 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-16 | 220 | 220 | 222 | 35 | 46 | 50
ТП37 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-16 | 223 | 225 | 223 | 20 | 20 | 17
ТП38 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-16 | 224 | 220 | 227 | 99 | 81 | 82
ТП42 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 240 | 235 | 240 | 256 | 240 | 280
ТП46 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-16 | 232 | 222 | 222 | 20 | 35 | 52
ТП49 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-16 | 224 | 226 | 226 | 62 | 59 | 65
ТП49 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-16 | 222 | 225 | 221 | 203 | 179 | 167
ТП50 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВа | 2022-12-16 | 215 | 226 | 236 | 239 | 141 | 145
ТП52 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-16 | 226 | 217 | 216 | 57 | 79 | 54
ТП52 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-16 | 220 | 220 | 221 | 92 | 64 | 59
ТП54 | 6/0,4кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 234 | 236 | 235 | 175 | 176 | 166
ТП53 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 221 | 224 | 229 | 272 | 207 | 214
ТП55 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-21 | 218 | 221 | 232 | 268 | 204 | 187
ТП55 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 223 | 224 | 223 | 61 | 59 | 67
ТП61 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 224 | 222 | 224 | 155 | 134 | 126
ТП61 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-21 | 226 | 227 | 226 | 9 | 12 | 9
ТП62 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 227 | 215 | 230 | 28 | 59 | 32
ТП67 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 2022-12-21 | 238 | 225 | 229 | 97 | 130 | 194
ТП68 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-21 | 216 | 220 | 216 | 147 | 152 | 139
ТП69 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 225 | 230 | 227 | 207 | 179 | 251
ТП70 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 234 | 235 | 234 | 48 | 82 | 53
ТП70 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-21 | 235 | 237 | 237 | 10 | 29 | 23
ТП71 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 234 | 223 | 222 | 33 | 93 | 35
ТП73 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 235 | 235 | 234 | 39 | 58 | 27
ТП73 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-21 | 223 | 222 | 222 | 98 | 94 | 90
ТП80 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 223 | 223 | 223 | 166 | 134 | 170
ТП80 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-21 | 222 | 224 | 223 | 130 | 108 | 98
ТП81 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 243 | 237 | 230 | 290 | 275 | 303
ТП81 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 230 | 235 | 235 | 29 | 18 | 17
ТП82 | 6/0,4 кВ | Т-1 200кВА | 2022-12-21 | 210 | 212 | 225 | 232 | 256 | 142
ТП83 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 2022-12-21 | 229 | 234 | 211 | 620 | 414 | 598
ТП85 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 239 | 240 | 240 | 65 | 94 | 52
ТП85 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 237 | 235 | 232 | 41 | 29 | 50
ТП88 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 228 | 227 | 231 | 72 | 66 | 67
ТП89 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-21 | 231 | 228 | 239 | 219 | 215 | 223
ТП89 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-21 | 232 | 225 | 230 | 50 | 54 | 63
ТП91 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 240 | 238 | 222 | 302 | 366 | 303
ТП94 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 225 | 230 | 228 | 139 | 146 | 121
ТП94 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-21 | 234 | 229 | 235 | 86 | 95 | 92
ТП95 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 235 | 235 | 236 | 49 | 26 | 39
ТП95 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-21 | 239 | 235 | 235 | 70 | 71 | 76
ТП96 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 230 | 228 | 230 | 139 | 172 | 158
ТП96 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-21 | 225 | 224 | 220 | 134 | 129 | 112
ТП97 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 233 | 231 | 235 | 29 | 22 | 26
ТП97 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-21 | 232 | 233 | 231 | 14 | 8 | 11
ТП101 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-21 | 230 | 235 | 233 | 153 | 120 | 130
ТП101 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-21 | 235 | 230 | 230 | 123 | 164 | 141
ТП102 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-23 | 231 | 232 | 231 | 118 | 122 | 124
ТП102 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-23 | 222 | 220 | 220 | 110 | 118 | 115
ТП104 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-23 | 223 | 231 | 223 | 103 | 55 | 77
ТП114 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-23 | 223 | 222 | 224 | 25 | 38 | 26
ТП114 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-23 | 222 | 221 | 221 | 52 | 48 | 57
ТП115 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-23 | 210 | 215 | 215 | 114 | 101 | 83
ТП115 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-23 | 223 | 226 | 223 | 192 | 247 | 279
ТП116 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-23 | 235 | 237 | 235 | 57 | 49 | 55
ТП117 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-23 | 228 | 226 | 229 | 10 | 5 | 17
ТП118 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-23 | 230 | 230 | 228 | 9 | 8 | 11
ТП118 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-23 | 230 | 233 | 230 | 39 | 24 | 19
ТП119 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-23 | 217 | 219 | 222 | 42 | 67 | 23
ТП120 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-23 | 230 | 227 | 228 | 167 | 156 | 165
ТП132 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2022-12-23 | 224 | 224 | 220 | 174 | 193 | 179
ТП133 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-23 | 223 | 224 | 229 | 202 | 153 | 173
ТП134 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-23 | 223 | 229 | 230 | 153 | 171 | 170
ТП138 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-23 | 220 | 230 | 228 | 424 | 289 | 294
ТП140 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-23 | 230 | 232 | 231 | 194 | 142 | 154
ТП141 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-23 | 235 | 232 | 231 | 143 | 170 | 155
ТП141 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-23 | 230 | 228 | 229 | 39 | 48 | 52
ТП142 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-23 | 227 | 228 | 233 | 210 | 209 | 209
ТП143 | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2022-12-23 | 224 | 222 | 221 | 234 | 208 | 235
ТП144 | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2022-12-23 | 227 | 225 | 227 | 146 | 121 | 120
ТП146 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-23 | 225 | 228 | 232 | 38 | 42 | 50
ТП147 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-23 | 240 | 234 | 233 | 138 | 139 | 160
ТП147 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2022-12-23 | 217 | 207 | 228 | 91 | 204 | 109
ТП148 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 243 | 235 | 240 | 110 | 156 | 153
ТП149 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2022-12-22 | 228 | 235 | 216 | 155 | 135 | 230
ТП163 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-22 | 220 | 222 | 223 | 175 | 160 | 181
ТП164 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 234 | 233 | 235 | 120 | 100 | 81
ТП164 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 238 | 237 | 234 | 87 | 99 | 92
ТП165 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-22 | 226 | 224 | 220 | 29 | 37 | 34
ТП166 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-22 | 228 | 233 | 227 | 87 | 79 | 121
ТП168 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 236 | 237 | 230 | 147 | 180 | 199
ТП168 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 229 | 236 | 235 | 222 | 165 | 179
ТП169 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 235 | 233 | 234 | 227 | 230 | 206
ТП170 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 220 | 224 | 223 | 208 | 235 | 190
ТП170 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 225 | 222 | 222 | 72 | 83 | 61
ТП171 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2022-12-22 | 230 | 230 | 232 | 215 | 210 | 184
ТП171 | 6/0,4 кВ | Т-2 630кВА | 2022-12-22 | 226 | 234 | 229 | 197 | 210 | 161
ТП172 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 223 | 225 | 227 | 101 | 124 | 83
ТП172 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 231 | 229 | 231 | 105 | 110 | 101
ТП173 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 225 | 231 | 233 | 364 | 143 | 275
ТП174 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 230 | 226 | 226 | 292 | 321 | 314
ТП175 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 222 | 221 | 224 | 20 | 23 | 16
ТП176 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2022-12-22 | 232 | 229 | 230 | 34 | 29 | 35
ТП176 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 232 | 235 | 225 | 19 | 33 | 30
ТП177 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 230 | 232 | 231 | 32 | 10 | 33
ТП177 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-22 | 235 | 235 | 236 | 43 | 41 | 35
ТП178 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 227 | 236 | 222 | 462 | 421 | 451
ТП188 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 223 | 225 | 224 | 284 | 320 | 314
ТП189 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-22 | 230 | 230 | 229 | 18 | 54 | 37
ТП194 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 233 | 225 | 229 | 303 | 412 | 419
ТП194 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 222 | 223 | 224 | 108 | 51 | 112
ТП195 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-22 | 230 | 228 | 230 | 84 | 57 | 82
ТП196 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 233 | 224 | 226 | 184 | 175 | 215
ТП197 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 241 | 237 | 230 | 179 | 141 | 124
ТП197 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 233 | 230 | 235 | 160 | 164 | 152
ТП198 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 230 | 239 | 237 | 229 | 180 | 246
ТП199 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 235 | 230 | 234 | 168 | 236 | 224
ТП209 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-22 | 240 | 232 | 233 | 103 | 159 | 114
ТП210 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 227 | 231 | 225 | 120 | 169 | 131
ТП211 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-22 | 226 | 224 | 227 | 15 | 21 | 14
ТП211 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-22 | 226 | 225 | 227 | 44 | 33 | 37
ТП212 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 226 | 227 | 225 | 26 | 31 | 41
ТП213 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 236 | 232 | 236 | 65 | 79 | 52
ТП214 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-22 | 233 | 237 | 231 | 115 | 109 | 106
ТП215 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 226 | 221 | 220 | 121 | 159 | 169
ТП216 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-22 | 228 | 229 | 227 | 29 | 33 | 30
ТП217 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-22 | 227 | 240 | 235 | 299 | 214 | 185
ТП241 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 229 | 225 | 222 | 69 | 39 | 54
ТП242 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 228 | 220 | 223 | 131 | 154 | 72
ТП242 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 217 | 219 | 219 | 14 | 8 | 12
ТП243 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-22 | 237 | 236 | 235 | 11 | 12 | 7
ТП243 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 236 | 237 | 231 | 9 | 14 | 13
ТП245 | 6/0,4 кВ | Т-1 180кВА | 2022-12-22 | 226 | 216 | 229 | 63 | 44 | 24
ТП246 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-22 | 235 | 229 | 235 | 162 | 165 | 160
ТП247 | 10/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-22 | 231 | 230 | 231 | 41 | 52 | 79
ТП247 | 10/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-22 | 231 | 235 | 227 | 94 | 101 | 92
ТП248 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 224 | 225 | 223 | 67 | 40 | 52
ТП248 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 232 | 230 | 232 | 219 | 191 | 170
ТП249 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-22 | 228 | 222 | 226 | 29 | 74 | 72
ТП249 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-22 | 229 | 221 | 220 | 33 | 46 | 65
ТП254 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-22 | 230 | 234 | 230 | 134 | 113 | 85
ТП255 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 229 | 228 | 228 | 31 | 60 | 69
ТП255 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 233 | 235 | 233 | 190 | 235 | 223
ТП256 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 229 | 231 | 230 | 32 | 20 | 27
ТП257 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-24 | 222 | 221 | 218 | 261 | 230 | 223
ТП257 | 6/0,4 кв | Т-2 1000 кВА | 2022-12-24 | 219 | 218 | 220 | 130 | 114 | 115
ТП268 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 227 | 223 | 224 | 290 | 320 | 339
ТП269 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 230 | 235 | 228 | 130 | 107 | 98
ТП270 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-24 | 226 | 223 | 223 | 74 | 56 | 58
ТП271 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 231 | 237 | 236 | 242 | 239 | 239
ТП272 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-24 | 233 | 220 | 238 | 84 | 86 | 105
ТП273 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 2022-12-24 | 238 | 241 | 229 | 110 | 131 | 144
ТП274 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-24 | 223 | 225 | 224 | 107 | 109 | 113
ТП275 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-24 | 225 | 227 | 222 | 7 | 5 | 11
ТП276 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 228 | 227 | 224 | 139 | 121 | 134
ТП276 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 225 | 227 | 227 | 105 | 134 | 91
ТП277 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 217 | 221 | 218 | 179 | 142 | 144
ТП278 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-24 | 234 | 228 | 234 | 111 | 104 | 123
ТП279 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 227 | 229 | 226 | 238 | 226 | 244
ТП280 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2022-12-24 | 233 | 222 | 215 | 39 | 41 | 74
ТП281 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 220 | 221 | 218 | 109 | 102 | 84
ТП282 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-24 | 230 | 223 | 219 | 226 | 175 | 196
ТП283 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-24 | 231 | 234 | 232 | 244 | 194 | 201
ТП284 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 235 | 233 | 230 | 149 | 135 | 153
ТП292 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 235 | 238 | 234 | 324 | 302 | 339
ТП293 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-24 | 236 | 229 | 235 | 97 | 122 | 147
ТП294 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 239 | 235 | 242 | 117 | 92 | 73
ТП295 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-24 | 235 | 223 | 221 | 131 | 119 | 176
ТП296 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 225 | 230 | 229 | 263 | 259 | 242
ТП307 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-24 | 220 | 219 | 220 | 82 | 73 | 75
ТП307 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-24 | 227 | 225 | 225 | 29 | 58 | 34
ТП308 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 240 | 219 | 225 | 189 | 297 | 171
ТП309 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-24 | 229 | 227 | 229 | 144 | 122 | 145
ТП310 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2022-12-24 | 221 | 218 | 220 | 41 | 50 | 74
ТП321 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-24 | 227 | 230 | 225 | 10 | 20 | 29
ТП322 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-24 | 227 | 231 | 230 | 47 | 55 | 41
ТП323 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 225 | 221 | 224 | 150 | 158 | 138
ТП324 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 229 | 232 | 233 | 91 | 94 | 85
ТП324 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 230 | 236 | 229 | 33 | 31 | 25
ТП325 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 228 | 225 | 235 | 114 | 91 | 109
ТП326 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 235 | 240 | 237 | 86 | 122 | 118
ТП326 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 230 | 230 | 232 | 91 | 119 | 80
ТП331 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 239 | 230 | 237 | 119 | 109 | 131
ТП331 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 237 | 234 | 235 | 124 | 79 | 120
ТП345 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 236 | 240 | 235 | 102 | 100 | 87
ТП346 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-24 | 227 | 231 | 221 | 54 | 62 | 81
ТП347 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 231 | 236 | 235 | 100 | 107 | 86
ТП348 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-25 | 219 | 218 | 222 | 130 | 112 | 81
ТП349 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 227 | 229 | 230 | 60 | 51 | 63
ТП350 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-25 | 222 | 221 | 226 | 114 | 139 | 145
ТП351 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-25 | 226 | 223 | 227 | 33 | 40 | 56
ТП360 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-25 | 225 | 222 | 225 | 65 | 54 | 67
ТП360 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 233 | 235 | 237 | 151 | 120 | 139
ТП361 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-25 | 232 | 227 | 223 | 90 | 138 | 123
ТП361 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 223 | 225 | 224 | 147 | 142 | 89
ТП368 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 230 | 234 | 235 | 58 | 49 | 48
ТП368 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-25 | 230 | 233 | 227 | 99 | 106 | 125
ТП369 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 220 | 225 | 219 | 164 | 168 | 142
ТП370 | 10/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-25 | 238 | 230 | 233 | 65 | 53 | 97
ТП383 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-25 | 228 | 235 | 232 | 201 | 176 | 199
ТП384 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-25 | 223 | 222 | 224 | 211 | 260 | 178
ТП385 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-25 | 226 | 227 | 230 | 41 | 38 | 53
ТП385 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-25 | 232 | 228 | 231 | 230 | 232 | 228
ТП386 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-25 | 225 | 226 | 225 | 45 | 46 | 55
ТП386 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 220 | 225 | 224 | 31 | 20 | 27
ТП387 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-25 | 227 | 226 | 228 | 132 | 127 | 136
ТП388 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 242 | 236 | 243 | 121 | 156 | 109
ТП391 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 228 | 230 | 229 | 121 | 118 | 100
ТП392 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2022-12-25 | 231 | 223 | 222 | 134 | 151 | 172
ТП393 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 237 | 230 | 238 | 80 | 104 | 85
ТП394 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 233 | 232 | 237 | 85 | 111 | 87
ТП403 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-25 | 225 | 230 | 225 | 36 | 35 | 54
ТП403 | 6/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2022-12-25 | 221 | 227 | 225 | 24 | 17 | 23
ТП407 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 225 | 229 | 228 | 119 | 77 | 82
ТП407 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 221 | 225 | 225 | 53 | 43 | 45
ТП408 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-25 | 227 | 223 | 225 | 87 | 121 | 110
ТП409 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 228 | 227 | 223 | 163 | 215 | 224
ТП410 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 219 | 223 | 219 | 112 | 107 | 161
ТП414 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 221 | 224 | 222 | 123 | 139 | 108
ТП414 | 10/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2022-12-15 | 220 | 225 | 227 | 81 | 46 | 62
ТП420 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-15 | 231 | 233 | 230 | 86 | 108 | 69
ТП420 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-15 | 229 | 232 | 230 | 30 | 9 | 12
ТП425 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-15 | 227 | 228 | 228 | 28 | 30 | 41
ТП425 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-15 | 226 | 223 | 227 | 8 | 10 | 15
ТП426 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 230 | 225 | 225 | 35 | 111 | 109
ТП426 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-15 | 229 | 225 | 228 | 69 | 45 | 50
ТП427 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-15 | 230 | 228 | 227 | 68 | 126 | 114
ТП428 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-15 | 231 | 236 | 235 | 204 | 160 | 145
ТП429 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 225 | 220 | 225 | 108 | 97 | 102
ТП430 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 235 | 235 | 233 | 163 | 167 | 145
ТП430 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 225 | 225 | 227 | 109 | 76 | 96
ТП432 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 222 | 223 | 222 | 55 | 104 | 45
ТП433 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-15 | 222 | 223 | 221 | 128 | 79 | 101
ТП434 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 223 | 224 | 227 | 51 | 55 | 59
ТП441 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-15 | 231 | 233 | 225 | 75 | 93 | 97
ТП441 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2022-12-15 | 230 | 225 | 228 | 29 | 37 | 30
ТП443 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-15 | 227 | 202 | 237 | 140 | 231 | 129
ТП444 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 230 | 228 | 226 | 90 | 77 | 63
ТП444 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-15 | 231 | 225 | 228 | 99 | 105 | 96
ТП456 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 222 | 223 | 229 | 192 | 202 | 186
ТП457 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 223 | 232 | 224 | 225 | 227 | 230
ТП464 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 227 | 230 | 230 | 67 | 61 | 71
ТП472 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 231 | 230 | 225 | 167 | 159 | 168
ТП473 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-15 | 234 | 228 | 238 | 110 | 114 | 87
ТП474 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 225 | 224 | 223 | 116 | 89 | 71
ТП474 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-15 | 234 | 220 | 231 | 74 | 113 | 76
ТП475 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-15 | 223 | 229 | 229 | 102 | 95 | 89
ТП480 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 226 | 224 | 227 | 64 | 43 | 58
ТП481 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2022-12-15 | 228 | 227 | 226 | 90 | 86 | 82
ТП482 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 230 | 232 | 227 | 300 | 244 | 251
ТП483 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 226 | 228 | 229 | 90 | 81 | 126
ТП484 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 228 | 220 | 221 | 101 | 100 | 124
ТП484 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 222 | 218 | 222 | 82 | 104 | 75
ТП486 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-21 | 230 | 224 | 230 | 210 | 201 | 186
ТП487 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 230 | 225 | 225 | 103 | 85 | 92
ТП488 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 235 | 230 | 234 | 48 | 56 | 37
ТП490 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 226 | 232 | 227 | 132 | 119 | 120
ТП500 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 220 | 219 | 229 | 284 | 274 | 301
ТП500 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 218 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
ТП501 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 226 | 226 | 231 | 93 | 115 | 88
ТП501 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-21 | 228 | 232 | 229 | 91 | 100 | 59
ТП502 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 225 | 224 | 222 | 128 | 119 | 137
ТП502 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-21 | 225 | 225 | 224 | 120 | 91 | 98
ТП507 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 222 | 225 | 226 | 80 | 108 | 93
ТП507 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 220 | 220 | 229 | 102 | 120 | 79
ТП508 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 КВА | 2022-12-21 | 232 | 226 | 227 | 85 | 88 | 116
ТП508 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 КВА | 2022-12-21 | 229 | 227 | 23 | 51 | 79 | 54
ТП509 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 236 | 237 | 233 | 81 | 74 | 106
ТП509 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-21 | 238 | 230 | 236 | 66 | 101 | 83
ТП510 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 230 | 225 | 230 | 118 | 99 | 120
ТП510 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 229 | 231 | 228 | 185 | 158 | 147
ТП511 | 10/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2022-12-21 | 227 | 229 | 230 | 35 | 21 | 13
ТП511 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-21 | 234 | 235 | 232 | 11 | 35 | 36
ТП519 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-21 | 228 | 227 | 225 | 59 | 53 | 61
ТП519 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2022-12-21 | 223 | 218 | 222 | 23 | 18 | 9
ТП523 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 224 | 231 | 227 | 231 | 254 | 250
ТП523 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-21 | 225 | 241 | 217 | 19 | 14 | 48
ТП524 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 215 | 217 | 220 | 81 | 70 | 63
ТП524 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-21 | 219 | 216 | 225 | 149 | 111 | 153
ТП528 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 223 | 218 | 220 | 79 | 83 | 90
ТП528 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 224 | 218 | 221 | 60 | 62 | 53
ТП531 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 228 | 228 | 230 | 127 | 130 | 111
ТП532 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 224 | 219 | 222 | 57 | 85 | 94
ТП532 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-21 | 223 | 228 | 227 | 102 | 124 | 128
ТП533 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 2022-12-21 | 225 | 227 | 226 | 109 | 115 | 128
ТП534 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 230 | 228 | 235 | 80 | 65 | 76
ТП534 | 6/0,4 кВ | Т-2 200 кВА | 2022-12-21 | 229 | 224 | 228 | 38 | 40 | 46
ТП535 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-21 | 221 | 221 | 223 | 83 | 97 | 118
ТП536 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 218 | 222 | 223 | 90 | 84 | 100
ТП536 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 225 | 223 | 225 | 96 | 107 | 118
ТП540 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-21 | 219 | 225 | 218 | 54 | 45 | 69
ТП540 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-21 | 226 | 229 | 229 | 37 | 37 | 41
ТП544 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-21 | 220 | 218 | 224 | 24 | 13 | 28
ТП544 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 218 | 224 | 222 | 0 | 0 | 0
ТП547 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-21 | 220 | 219 | 225 | 43 | 35 | 59
ТП547 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-21 | 216 | 218 | 217 | 45 | 56 | 61
ТП548 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-21 | 229 | 228 | 225 | 125 | 132 | 112
ТП548 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-21 | 230 | 230 | 228 | 50 | 63 | 72
ТП549 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-21 | 215 | 216 | 219 | 15 | 27 | 18
ТП549 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-21 | 230 | 230 | 225 | 34 | 25 | 101
ТП550 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-18 | 240 | 237 | 233 | 70 | 73 | 75
ТП550 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-18 | 240 | 237 | 239 | 30 | 42 | 53
ТП551 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 230 | 225 | 227 | 150 | 193 | 160
ТП551 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 220 | 230 | 225 | 11 | 5 | 7
ТП552 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2022-12-18 | 222 | 230 | 228 | 89 | 50 | 77
ТП552 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 226 | 230 | 228 | 80 | 86 | 89
ТП559 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 225 | 222 | 217 | 164 | 191 | 187
ТП559 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 221 | 224 | 229 | 74 | 15 | 32
ТП560 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-18 | 232 | 230 | 232 | 25 | 31 | 38
ТП561 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-18 | 230 | 224 | 226 | 28 | 60 | 43
ТП562 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-18 | 236 | 237 | 232 | 0 | 0 | 0
ТП562 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-18 | 229 | 237 | 236 | 138 | 100 | 89
ТП563 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-18 | 215 | 220 | 218 | 40 | 33 | 35
ТП563 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-18 | 223 | 230 | 225 | 235 | 226 | 240
ТП567 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-18 | 228 | 225 | 223 | 230 | 244 | 259
ТП567 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-18 | 224 | 223 | 225 | 180 | 164 | 168
ТП568 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-18 | 224 | 235 | 235 | 50 | 56 | 81
ТП568 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-18 | 234 | 223 | 228 | 62 | 25 | 29
ТП571 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 222 | 219 | 221 | 58 | 52 | 43
ТП571 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 226 | 221 | 228 | 0 | 0 | 0
ТП572 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-18 | 228 | 230 | 231 | 28 | 40 | 32
ТП572 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-18 | 229 | 230 | 232 | 91 | 93 | 84
ТП573 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 220 | 218 | 224 | 98 | 40 | 117
ТП573 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 228 | 223 | 225 | 235 | 240 | 279
ТП574 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 240 | 235 | 236 | 245 | 278 | 254
ТП574 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 226 | 232 | 225 | 131 | 160 | 178
ТП575 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 229 | 238 | 240 | 0 | 0 | 0
ТП575 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 231 | 235 | 233 | 69 | 60 | 92
ТП576 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-18 | 234 | 228 | 230 | 124 | 135 | 119
ТП576 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 222 | 228 | 224 | 33 | 41 | 54
ТП577 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 220 | 218 | 224 | 177 | 196 | 181
ТП577 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 221 | 218 | 221 | 129 | 141 | 114
ТП585 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-18 | 231 | 231 | 229 | 123 | 120 | 129
ТП585 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-18 | 224 | 227 | 227 | 19 | 24 | 21
ТП587 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 225 | 229 | 229 | 155 | 165 | 185
ТП587 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 220 | 222 | 226 | 125 | 141 | 129
ТП591 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 230 | 225 | 228 | 60 | 96 | 88
ТП591 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 223 | 225 | 227 | 53 | 55 | 49
ТП592 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-18 | 225 | 230 | 235 | 125 | 80 | 85
ТП592 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-18 | 236 | 225 | 228 | 71 | 134 | 102
ТП595 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-18 | 224 | 228 | 223 | 186 | 222 | 214
ТП595 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-18 | 225 | 223 | 221 | 40 | 43 | 36
ТП601 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 230 | 229 | 228 | 95 | 87 | 103
ТП601 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 225 | 226 | 230 | 195 | 236 | 174
ТП602 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 224 | 223 | 227 | 82 | 125 | 119
ТП602 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 225 | 224 | 229 | 203 | 155 | 198
ТП603 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 226 | 223 | 227 | 246 | 265 | 231
ТП603 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 243 | 242 | 241 | 144 | 150 | 141
ТП604 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-24 | 235 | 236 | 237 | 36 | 14 | 22
ТП604 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-24 | 240 | 228 | 243 | 8 | 7 | 2
ТП605 | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2022-12-24 | 219 | 220 | 227 | 163 | 208 | 143
ТП605 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 230 | 230 | 226 | 110 | 53 | 71
ТП606 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 225 | 227 | 229 | 95 | 57 | 78
ТП606 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 235 | 236 | 230 | 201 | 190 | 215
ТП607 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 223 | 223 | 222 | 372 | 320 | 329
ТП607 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 230 | 230 | 228 | 220 | 230 | 274
ТП608 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 222 | 220 | 224 | 199 | 197 | 254
ТП608 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 223 | 223 | 226 | 111 | 99 | 97
ТП609 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 220 | 220 | 229 | 13 | 10 | 28
ТП609 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 223 | 221 | 221 | 49 | 63 | 44
ТП610 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 226 | 218 | 220 | 91 | 121 | 105
ТП610 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 229 | 224 | 226 | 65 | 53 | 113
ТП611 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 238 | 239 | 235 | 184 | 160 | 193
ТП611 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 235 | 234 | 236 | 69 | 70 | 63
ТП612 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 231 | 228 | 231 | 130 | 128 | 140
ТП612 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 230 | 225 | 230 | 110 | 96 | 114
ТП613 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-24 | 230 | 230 | 232 | 65 | 60 | 74
ТП613 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-24 | 225 | 225 | 224 | 29 | 159 | 150
ТП614 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 234 | 233 | 238 | 171 | 159 | 130
ТП614 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 224 | 231 | 229 | 189 | 163 | 155
ТП615 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 225 | 226 | 229 | 130 | 174 | 136
ТП615 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 228 | 230 | 227 | 110 | 74 | 90
ТП616 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 222 | 223 | 229 | 54 | 70 | 61
ТП616 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 220 | 227 | 228 | 64 | 73 | 69
ТП617 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 225 | 220 | 221 | 189 | 140 | 138
ТП617 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 221 | 224 | 221 | 51 | 47 | 58
ТП621 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 220 | 220 | 222 | 65 | 73 | 84
ТП621 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 223 | 220 | 222 | 125 | 139 | 127
ТП622 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-19 | 221 | 222 | 222 | 37 | 31 | 48
ТП622 | 6/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2022-12-19 | 227 | 230 | 228 | 59 | 55 | 41
ТП623 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-19 | 229 | 226 | 226 | 177 | 170 | 142
ТП623 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-19 | 231 | 233 | 227 | 8 | 12 | 28
ТП624 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2022-12-19 | 230 | 230 | 232 | 74 | 65 | 101
ТП624 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2022-12-19 | 235 | 229 | 221 | 85 | 83 | 134
ТП625 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-19 | 221 | 222 | 224 | 95 | 138 | 132
ТП625 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-19 | 225 | 224 | 226 | 30 | 31 | 59
ТП628 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-19 | 226 | 224 | 228 | 127 | 86 | 99
ТП628 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-19 | 221 | 222 | 221 | 65 | 69 | 78
ТП629 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 226 | 229 | 227 | 0 | 0 | 0
ТП629 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 227 | 227 | 221 | 259 | 199 | 260
ТП630 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 224 | 224 | 228 | 50 | 93 | 74
ТП630 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 223 | 223 | 224 | 155 | 128 | 157
ТП631 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-19 | 228 | 228 | 231 | 180 | 168 | 145
ТП631 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-19 | 232 | 229 | 230 | 45 | 39 | 31
ТП632 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-19 | 228 | 232 | 226 | 54 | 19 | 26
ТП632 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-19 | 234 | 232 | 234 | 26 | 47 | 44
ТП638 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-19 | 228 | 230 | 231 | 202 | 234 | 247
ТП639 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-19 | 221 | 220 | 221 | 106 | 111 | 96
ТП639 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-19 | 224 | 222 | 225 | 191 | 135 | 146
ТП640 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-19 | 231 | 232 | 236 | 99 | 101 | 86
ТП640 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-19 | 244 | 241 | 236 | 202 | 232 | 239
ТП641 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 228 | 229 | 230 | 222 | 209 | 216
ТП641 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 238 | 240 | 238 | 281 | 260 | 292
ТП642 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-19 | 221 | 220 | 225 | 117 | 120 | 111
ТП642 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-19 | 220 | 224 | 228 | 48 | 44 | 59
ТП643 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 225 | 232 | 228 | 203 | 164 | 238
ТП643 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 223 | 224 | 225 | 305 | 270 | 269
ТП644 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 225 | 225 | 222 | 139 | 135 | 155
ТП644 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 223 | 223 | 224 | 186 | 150 | 149
ТП645 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 210 | 214 | 218 | 71 | 56 | 68
ТП645 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 210 | 212 | 210 | 149 | 141 | 199
ТП646 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 227 | 230 | 227 | 91 | 99 | 71
ТП646 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 234 | 233 | 229 | 219 | 209 | 198
ТП647 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 227 | 230 | 228 | 92 | 68 | 69
ТП647 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 229 | 224 | 227 | 58 | 32 | 47
ТП648 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 229 | 225 | 225 | 284 | 275 | 296
ТП648 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 220 | 220 | 221 | 145 | 139 | 148
ТП649 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-19 | 224 | 229 | 226 | 47 | 34 | 52
ТП649 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-19 | 220 | 226 | 225 | 106 | 119 | 121
ТП659 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-19 | 236 | 235 | 238 | 227 | 221 | 211
ТП650 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-19 | 223 | 225 | 225 | 148 | 155 | 184
ТП650 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-19 | 224 | 225 | 229 | 26 | 48 | 35
ТП651 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-19 | 218 | 220 | 222 | 5 | 9 | 13
ТП651 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 222 | 220 | 220 | 65 | 99 | 81
ТП660 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-19 | 228 | 222 | 223 | 301 | 244 | 289
ТП660 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-19 | 225 | 225 | 227 | 31 | 20 | 18
ТП661 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 226 | 235 | 237 | 219 | 235 | 225
ТП661 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 224 | 228 | 224 | 41 | 45 | 47
ТП662 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 221 | 222 | 221 | 53 | 65 | 79
ТП664 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-19 | 223 | 219 | 222 | 139 | 144 | 143
ТП664 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-19 | 218 | 220 | 218 | 86 | 103 | 79
ТП665 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-19 | 232 | 209 | 223 | 272 | 340 | 251
ТП665 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-19 | 225 | 221 | 228 | 35 | 49 | 38
ТП666 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-19 | 230 | 229 | 232 | 87 | 109 | 121
ТП666 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-19 | 220 | 221 | 226 | 103 | 143 | 129
ТП672 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-19 | 225 | 214 | 228 | 122 | 147 | 139
ТП672 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-19 | 227 | 226 | 232 | 89 | 64 | 49
ТП673 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 228 | 232 | 233 | 38 | 19 | 30
ТП673 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-25 | 223 | 229 | 227 | 84 | 71 | 58
ТП676 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 227 | 238 | 235 | 160 | 109 | 138
ТП676 | 6/0,4 кв | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 231 | 229 | 230 | 138 | 158 | 46
ТП677 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 226 | 230 | 230 | 154 | 172 | 139
ТП677 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 232 | 230 | 229 | 79 | 88 | 121
ТП678 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 230 | 236 | 234 | 139 | 161 | 137
ТП678 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-25 | 228 | 238 | 233 | 152 | 120 | 126
ТП680 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 227 | 224 | 226 | 179 | 147 | 152
ТП680 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 231 | 232 | 232 | 80 | 72 | 79
ТП681 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 238 | 239 | 228 | 38 | 43 | 56
ТП681 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 229 | 225 | 231 | 97 | 101 | 109
ТП689 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 224 | 228 | 225 | 64 | 82 | 104
ТП689 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 220 | 225 | 227 | 219 | 210 | 199
ТП698 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 227 | 225 | 230 | 329 | 321 | 247
ТП698 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-25 | 223 | 228 | 225 | 39 | 45 | 50
ТП700 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 220 | 215 | 229 | 289 | 148 | 243
ТП700 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-25 | 226 | 222 | 224 | 258 | 276 | 281
ТП701 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 223 | 230 | 227 | 67 | 71 | 62
ТП701 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 225 | 230 | 224 | 109 | 116 | 121
ТП702 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-25 | 223 | 225 | 220 | 7 | 5 | 10
ТП702 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2022-12-25 | 224 | 227 | 223 | 63 | 46 | 52
ТП703 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 230 | 224 | 227 | 100 | 110 | 109
ТП703 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-25 | 224 | 233 | 232 | 154 | 201 | 176
ТП704 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 232 | 233 | 234 | 131 | 170 | 153
ТП704 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-25 | 234 | 238 | 233 | 125 | 102 | 161
ТП705 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 224 | 225 | 226 | 119 | 155 | 170
ТП705 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 229 | 228 | 231 | 70 | 38 | 49
ТП706 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 222 | 220 | 222 | 152 | 192 | 159
ТП706 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 224 | 226 | 220 | 6 | 5 | 8
ТП707 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 227 | 222 | 226 | 168 | 184 | 125
ТП707 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 225 | 233 | 230 | 183 | 130 | 171
ТП708 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 221 | 219 | 224 | 110 | 106 | 98
ТП708 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 236 | 230 | 228 | 198 | 184 | 193
ТП709 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 228 | 233 | 230 | 138 | 74 | 187
ТП709 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-25 | 222 | 220 | 224 | 231 | 255 | 189
ТП710 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 225 | 221 | 222 | 6 | 14 | 28
ТП710 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 220 | 222 | 224 | 119 | 111 | 123
ТП711 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 224 | 227 | 224 | 109 | 110 | 114
ТП711 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-25 | 220 | 220 | 221 | 49 | 88 | 52
ТП714 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-25 | 228 | 223 | 230 | 50 | 32 | 64
ТП714 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-25 | 229 | 227 | 231 | 244 | 246 | 178
ТП718 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 228 | 231 | 234 | 100 | 116 | 136
ТП719 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-15 | 223 | 220 | 227 | 21 | 15 | 18
ТП720 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-15 | 223 | 222 | 223 | 165 | 172 | 182
ТП721 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 230 | 227 | 226 | 156 | 142 | 144
ТП722 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-15 | 228 | 230 | 232 | 79 | 103 | 87
ТП723 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 231 | 233 | 230 | 23 | 14 | 36
ТП723 | 6/0,4 кВ | Т-2 630кВА | 2022-12-15 | 231 | 228 | 230 | 15 | 10 | 2
ТП724 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 227 | 222 | 219 | 68 | 90 | 105
ТП725 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 230 | 232 | 231 | 117 | 102 | 91
ТП725 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 225 | 228 | 229 | 214 | 200 | 188
ТП726 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 220 | 218 | 226 | 72 | 63 | 78
ТП726 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-15 | 222 | 226 | 215 | 51 | 63 | 102
ТП727 | 6/0,4 кВ | Т-1 560 кВА | 2022-12-15 | 229 | 226 | 228 | 250 | 177 | 181
ТП727 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 230 | 231 | 233 | 121 | 95 | 132
ТП728 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 228 | 230 | 230 | 48 | 79 | 61
ТП728 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-15 | 229 | 227 | 231 | 0 | 0 | 0
ТП734 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-15 | 225 | 229 | 229 | 229 | 254 | 222
ТП734 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-15 | 228 | 231 | 232 | 77 | 68 | 102
ТП735 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-15 | 219 | 223 | 224 | 63 | 71 | 48
ТП735 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-15 | 220 | 223 | 221 | 34 | 42 | 30
ТП736 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2022-12-15 | 225 | 228 | 231 | 34 | 49 | 54
ТП736 | 10/0,4 кВ | Т-2 100 кВА | 2022-12-15 | 225 | 226 | 225 | 9 | 14 | 22
ТП744 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 220 | 219 | 218 | 138 | 147 | 101
ТП744 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 224 | 218 | 219 | 48 | 56 | 60
ТП745 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 221 | 228 | 221 | 145 | 174 | 202
ТП745 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-15 | 226 | 221 | 224 | 13 | 19 | 9
ТП746 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-15 | 224 | 226 | 225 | 7 | 9 | 18
ТП746 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-15 | 228 | 232 | 230 | 55 | 77 | 73
ТП747 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 232 | 230 | 231 | 187 | 170 | 173
ТП748 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 228 | 222 | 224 | 229 | 240 | 232
ТП748 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-15 | 223 | 219 | 220 | 168 | 221 | 201
ТП753 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-15 | 227 | 228 | 229 | 105 | 124 | 116
ТП753 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-15 | 227 | 231 | 226 | 39 | 51 | 58
ТП754 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 219 | 220 | 216 | 93 | 58 | 78
ТП754 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 223 | 222 | 221 | 122 | 129 | 116
ТП755 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 232 | 233 | 229 | 48 | 46 | 31
ТП755 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2022-12-15 | 220 | 228 | 233 | 41 | 52 | 49
ТП756 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-15 | 224 | 229 | 229 | 98 | 129 | 137
ТП756 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-15 | 230 | 233 | 234 | 68 | 71 | 57
ТП757 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2022-12-15 | 229 | 228 | 230 | 0 | 0 | 0
ТП757 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2022-12-15 | 230 | 238 | 234 | 54 | 81 | 89
ТП758 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 228 | 225 | 225 | 83 | 79 | 72
ТП758 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-15 | 233 | 235 | 231 | 71 | 80 | 89
ТП759 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 221 | 219 | 223 | 84 | 76 | 61
ТП759 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 220 | 223 | 227 | 35 | 40 | 33
ТП760 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 220 | 220 | 226 | 211 | 219 | 271
ТП760 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 231 | 237 | 220 | 28 | 52 | 46
ТП761 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2022-12-15 | 232 | 234 | 232 | 29 | 32 | 48
ТП761 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2022-12-15 | 234 | 229 | 231 | 49 | 47 | 52
ТП762 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-15 | 227 | 228 | 225 | 6 | 14 | 7
ТП762 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-15 | 230 | 231 | 232 | 50 | 33 | 54
ТП763 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 228 | 230 | 230 | 116 | 139 | 128
ТП763 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 218 | 222 | 220 | 134 | 144 | 172
ТП764 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 222 | 225 | 226 | 148 | 124 | 126
ТП764 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-15 | 231 | 224 | 221 | 281 | 384 | 269
ТП765 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 228 | 231 | 232 | 59 | 43 | 57
ТП765 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА 08,12,2019 | 2022-12-15 | 226 | 227 | 230 | 52 | 59 | 35
ТП766 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-15 | 231 | 235 | 233 | 166 | 219 | 193
ТП766 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 223 | 227 | 229 | 26 | 51 | 32
ТП770 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 223 | 222 | 225 | 46 | 52 | 35
ТП770 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 216 | 213 | 218 | 228 | 189 | 219
ТП771 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 220 | 221 | 219 | 227 | 189 | 200
ТП771 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 221 | 220 | 222 | 84 | 116 | 103
ТП776 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2022-12-15 | 223 | 224 | 221 | 0 | 0 | 0
ТП776 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-15 | 229 | 226 | 231 | 31 | 46 | 39
ТП777 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-15 | 221 | 222 | 222 | 46 | 51 | 41
ТП777 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-15 | 225 | 229 | 228 | 84 | 129 | 108
ТП778 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-16 | 220 | 221 | 219 | 57 | 65 | 69
ТП778 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-16 | 218 | 217 | 219 | 39 | 28 | 52
ТП779 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-16 | 225 | 227 | 226 | 67 | 43 | 38
ТП779 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-16 | 235 | 230 | 240 | 63 | 102 | 54
ТП780 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 220 | 223 | 222 | 146 | 148 | 118
ТП780 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-16 | 229 | 223 | 221 | 90 | 78 | 152
ТП781 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 229 | 230 | 232 | 88 | 91 | 141
ТП781 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-16 | 233 | 231 | 233 | 33 | 16 | 28
ТП782 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 228 | 230 | 220 | 289 | 275 | 219
ТП782 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-16 | 225 | 225 | 227 | 119 | 96 | 101
ТП783 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-16 | 230 | 231 | 228 | 48 | 63 | 70
ТП783 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-16 | 228 | 226 | 230 | 164 | 118 | 139
ТП784 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-16 | 229 | 228 | 229 | 191 | 200 | 221
ТП784 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-16 | 219 | 224 | 223 | 170 | 195 | 196
ТП785 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-16 | 226 | 231 | 228 | 174 | 95 | 137
ТП785 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-16 | 232 | 234 | 231 | 48 | 52 | 63
ТП792 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 227 | 226 | 226 | 119 | 131 | 120
ТП792 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-16 | 228 | 227 | 227 | 5 | 13 | 8
ТП793 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2022-12-16 | 222 | 225 | 219 | 22 | 34 | 71
ТП795 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-16 | 228 | 228 | 227 | 46 | 33 | 41
ТП795 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-16 | 224 | 223 | 227 | 63 | 78 | 67
ТП796 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-16 | 222 | 223 | 220 | 47 | 37 | 21
ТП796 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-16 | 225 | 222 | 225 | 57 | 78 | 53
ТП803 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВа | 2022-12-16 | 233 | 232 | 228 | 80 | 83 | 69
ТП803 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-16 | 230 | 234 | 233 | 39 | 35 | 31
ТП804 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-16 | 221 | 230 | 235 | 192 | 98 | 124
ТП804 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-16 | 219 | 222 | 226 | 12 | 17 | 35
ТП811 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 226 | 225 | 228 | 38 | 61 | 50
ТП811 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-16 | 219 | 220 | 222 | 33 | 19 | 29
ТП813 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-16 | 230 | 234 | 233 | 144 | 130 | 103
ТП814 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-16 | 227 | 244 | 234 | 39 | 16 | 54
ТП815 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-16 | 226 | 229 | 229 | 34 | 29 | 30
ТП817 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 218 | 216 | 220 | 121 | 159 | 185
ТП818 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-16 | 225 | 226 | 226 | 70 | 74 | 69
ТП819 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 231 | 227 | 240 | 451 | 376 | 354
ТП820 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2022-12-16 | 227 | 223 | 226 | 28 | 22 | 35
ТП821 | 10/0,4 Кв | Т-1 400 кВА | 2022-12-16 | 220 | 222 | 227 | 71 | 86 | 79
ТП821 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-16 | 224 | 220 | 226 | 29 | 30 | 24
ТП823 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-16 | 229 | 230 | 232 | 18 | 26 | 9
ТП824 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 223 | 225 | 226 | 149 | 111 | 82
ТП825 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-16 | 229 | 223 | 230 | 77 | 128 | 103
ТП827 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-16 | 220 | 229 | 226 | 199 | 154 | 183
ТП829 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-16 | 224 | 227 | 223 | 138 | 115 | 124
ТП830 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-16 | 231 | 235 | 236 | 27 | 48 | 55
ТП843 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-16 | 229 | 231 | 227 | 143 | 158 | 179
ТП843 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-16 | 231 | 229 | 221 | 119 | 146 | 150
ТП845 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-16 | 228 | 230 | 226 | 34 | 17 | 26
ТП845 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-16 | 235 | 225 | 230 | 64 | 107 | 51
ТП846 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 223 | 225 | 224 | 66 | 69 | 72
ТП846 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 223 | 225 | 225 | 47 | 30 | 36
ТП847 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2022-12-22 | 225 | 225 | 221 | 18 | 22 | 31
ТП857 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 223 | 224 | 223 | 108 | 119 | 100
ТП857 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 221 | 222 | 226 | 87 | 90 | 74
ТП858 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 224 | 226 | 227 | 111 | 95 | 73
ТП858 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 231 | 231 | 234 | 136 | 139 | 117
ТП867 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 228 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0
ТП867 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 228 | 227 | 226 | 71 | 79 | 135
ТП868 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-22 | 220 | 220 | 221 | 13 | 5 | 19
ТП868 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-22 | 220 | 221 | 221 | 10 | 72 | 42
ТП870 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 234 | 230 | 232 | 175 | 163 | 142
ТП870 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 229 | 226 | 231 | 98 | 77 | 63
ТП871 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 232 | 228 | 234 | 114 | 124 | 72
ТП871 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 226 | 222 | 220 | 20 | 53 | 64
ТП872 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 226 | 229 | 226 | 56 | 28 | 62
ТП872 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 228 | 234 | 221 | 364 | 295 | 372
ТП876 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-22 | 230 | 225 | 225 | 48 | 33 | 52
ТП878 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 225 | 225 | 230 | 159 | 114 | 121
ТП878 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 235 | 222 | 222 | 43 | 81 | 48
ТП879 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 224 | 220 | 225 | 156 | 139 | 192
ТП879 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 224 | 220 | 220 | 29 | 38 | 41
ТП897 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-22 | 226 | 229 | 231 | 0 | 10 | 9
ТП897 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-22 | 231 | 227 | 234 | 58 | 93 | 84
ТП900 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-22 | 220 | 221 | 222 | 173 | 168 | 143
ТП900 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-22 | 222 | 221 | 225 | 236 | 242 | 249
ТП912 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 230 | 232 | 230 | 112 | 77 | 101
ТП912 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 230 | 230 | 230 | 48 | 32 | 53
ТП918 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 228 | 230 | 231 | 31 | 24 | 36
ТП918 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 230 | 228 | 227 | 17 | 28 | 23
ТП919 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 226 | 230 | 225 | 13 | 21 | 29
ТП919 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 231 | 223 | 225 | 39 | 61 | 54
ТП927 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-22 | 228 | 224 | 230 | 71 | 102 | 83
ТП927 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-22 | 230 | 230 | 230 | 49 | 58 | 57
ТП933 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-22 | 227 | 232 | 231 | 31 | 27 | 21
ТП933 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-22 | 226 | 226 | 225 | 10 | 12 | 24
ТП934 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-22 | 240 | 238 | 230 | 86 | 75 | 152
ТП934 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-22 | 230 | 230 | 225 | 156 | 120 | 139
ТП953 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 235 | 229 | 226 | 30 | 31 | 96
ТП953 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 221 | 222 | 225 | 103 | 88 | 74
ТП958 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 220 | 225 | 227 | 134 | 126 | 115
ТП958 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 224 | 227 | 226 | 80 | 67 | 112
ТП959 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 217 | 217 | 218 | 85 | 109 | 98
ТП959 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 215 | 217 | 218 | 107 | 91 | 84
ТП963 | 6/0,4 кВ | Т -1 630 кВа | 2022-12-24 | 225 | 226 | 226 | 16 | 22 | 17
ТП963 | 6/0,4 кВ | Т -2 630 кВа | 2022-12-24 | 227 | 226 | 229 | 24 | 39 | 28
ТП964 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-24 | 226 | 231 | 228 | 249 | 133 | 186
ТП964 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000кВА | 2022-12-24 | 230 | 227 | 233 | 145 | 119 | 128
ТП986 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000кВА | 2022-12-24 | 226 | 231 | 230 | 9 | 7 | 13
ТП986 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000кВА | 2022-12-24 | 228 | 230 | 230 | 137 | 130 | 114
ТП989 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000кВА | 2022-12-24 | 220 | 225 | 223 | 37 | 41 | 32
ТП989 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000кВА | 2022-12-24 | 225 | 229 | 230 | 36 | 43 | 69
ТП1000 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 223 | 229 | 226 | 128 | 83 | 119
ТП1000 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 229 | 225 | 227 | 27 | 42 | 56
ТП1005 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-24 | 227 | 226 | 230 | 354 | 342 | 389
ТП1005 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-24 | 232 | 230 | 228 | 59 | 68 | 55
ТП1013 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2022-12-24 | 228 | 234 | 230 | 6 | 10 | 9
ТП1016 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 222 | 223 | 224 | 43 | 48 | 54
ТП1016 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 223 | 222 | 221 | 27 | 40 | 48
ТП1017 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 234 | 231 | 230 | 200 | 189 | 201
ТП1022 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 228 | 230 | 228 | 98 | 107 | 122
ТП1023 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 223 | 220 | 224 | 100 | 129 | 113
ТП1023 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВа | 2022-12-24 | 224 | 219 | 218 | 68 | 50 | 57
ТП1030 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 224 | 226 | 230 | 104 | 139 | 115
ТП1030 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 228 | 220 | 225 | 32 | 29 | 22
ТП1032 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 233 | 224 | 235 | 148 | 155 | 108
ТП1033 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-24 | 220 | 218 | 221 | 69 | 82 | 69
ТП1033 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-24 | 220 | 219 | 220 | 109 | 100 | 128
ТП1043 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 220 | 225 | 229 | 33 | 28 | 32
ТП1043 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 220 | 220 | 219 | 194 | 179 | 182
ТП1044 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-24 | 220 | 219 | 223 | 125 | 110 | 91
ТП1044 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-24 | 245 | 235 | 235 | 28 | 31 | 52
ТП 1062 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-24 | 218 | 220 | 221 | 0 | 0 | 0
ТП 1062 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-24 | 230 | 232 | 228 | 7 | 14 | 21
ТП 1064 | 10/0,4 кВ | Т1- 2500 кВА | 2022-12-24 | 229 | 230 | 227 | 0 | 0 | 0
ТП 1064 | 10/0,4 кВ | Т-2 2500 кВА | 2022-12-24 | 234 | 230 | 236 | 43 | 89 | 101
ТП 1069 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 233 | 230 | 231 | 21 | 26 | 10
ТП 1069 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 226 | 231 | 233 | 134 | 115 | 93
ТП 1075 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-24 | 223 | 225 | 228 | 8 | 5 | 11
ТП 1075 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-24 | 225 | 225 | 225 | 71 | 69 | 58
ТП 1078 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2021-11-23 | 222 | 225 | 225 | 5 | 17 | 10
ТП 1078 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2021-11-23 | 233 | 228 | 230 | 14 | 19 | 8
ТП 1080 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2021-11-23 | 226 | 228 | 232 | 158 | 164 | 142
ТП 1089 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2021-11-23 | 231 | 234 | 235 | 84 | 62 | 59
ТП 1090 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2021-11-23 | 231 | 234 | 230 | 14 | 25 | 31
ТП 1090 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2021-11-23 | 230 | 235 | 234 | 9 | 11 | 2
ТП 1091 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2021-11-23 | 230 | 235 | 228 | 0 | 0 | 0
ТП 1091 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 Ква | 2021-11-23 | 230 | 236 | 233 | 23 | 18 | 34
ТП 1092 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2021-11-23 | 233 | 231 | 228 | 28 | 69 | 71
ТП 1092 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2021-11-23 | 221 | 226 | 218 | 47 | 26 | 42
ТП 1100 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2021-11-23 | 228 | 230 | 226 | 276 | 246 | 298

## РП
номер | трансформатор |  | дата | напряжение, вольт |  |  | нагрузка, ампер
подстанции | напряжение | мощность | измерения | A | B | C | A | B | C
РП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-17 | 221 | 229 | 228 | 62 | 70 | 75
РП15 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-17 | 228 | 230 | 226 | 141 | 139 | 144
РП15 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-17 | 230 | 229 | 234 | 61 | 54 | 63
РП17 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-17 | 219 | 226 | 227 | 154 | 201 | 198
РП23 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-17 | 218 | 219 | 223 | 185 | 166 | 142
РП23 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-17 | 224 | 223 | 230 | 121 | 95 | 131
РП25 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-17 | 218 | 223 | 222 | 168 | 177 | 192
РП25 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-17 | 221 | 222 | 221 | 140 | 143 | 143
РП26 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-17 | 225 | 224 | 229 | 188 | 198 | 181
РП26 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-17 | 226 | 227 | 223 | 224 | 239 | 240
РП28 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-17 | 227 | 231 | 229 | 109 | 125 | 152
РП28 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-17 | 218 | 220 | 223 | 229 | 264 | 118
РП35 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-25 | 222 | 219 | 224 | 197 | 203 | 168
РП35 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2022-12-25 | 228 | 235 | 233 | 241 | 236 | 205
РП36 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2022-12-25 | 228 | 225 | 230 | 94 | 87 | 83
РП36 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2022-12-25 | 220 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0
РП40 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-25 | 229 | 231 | 226 | 90 | 126 | 107
РП41 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-25 | 231 | 234 | 230 | 41 | 59 | 71
РП41 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2022-12-25 | 224 | 228 | 230 | 56 | 63 | 72
РП42 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2022-12-25 | 226 | 234 | 229 | 325 | 247 | 302
РП42 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2022-12-25 | 226 | 230 | 232 | 11 | 6 | 19
РП Лунач | 10/0,4 кВ | Т-1 1600 кВА | 2022-12-25 | 221 | 224 | 220 | 134 | 88 | 115
РП Лунач | 10/0,4 кВ | Т-2 1600 кВА | 2022-12-25 | 219 | 218 | 219 | 142 | 109 | 138