## ТП
номер | трансформатор |  | дата | напряжение, вольт |  |  | нагрузка, ампер
подстанции | напряжение | мощность | измерения | A | B | C | A | B | C
Тверское отделение
ТП1 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 224 | 229 | 228 | 329 | 251 | 258
ТП1 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-17 | 235 | 228 | 222 | 316 | 412 | 353
ТП2 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 222 | 224 | 221 | 32 | 35 | 10
ТП2 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-17 | 235 | 237 | 230 | 119 | 102 | 139
ТП3 | 6/0,4 кВ | Т-1 560 кВА | 2023-12-17 | 228 | 225 | 225 | 92 | 271 | 147
ТП3 | 6/0,4 кВ | Т-2 560 кВА | 2023-12-17 | 223 | 224 | 222 | 78 | 69 | 59
ТП4 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-17 | 242 | 240 | 240 | 10 | 7 | 23
ТП5 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-17 | 239 | 238 | 239 | 85 | 111 | 77
ТП5 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-17 | 230 | 227 | 228 | 187 | 189 | 196
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 223 | 223 | 220 | 0 | 0 | 0
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-17 | 223 | 218 | 221 | 50 | 40 | 40
ТП7 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 230 | 232 | 222 | 39 | 64 | 88
ТП7 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-17 | 238 | 222 | 227 | 21 | 67 | 26
ТП10 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-17 | 235 | 230 | 230 | 255 | 252 | 265
ТП12 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2023-12-17 | 236 | 233 | 246 | 139 | 121 | 80
ТП13 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-17 | 222 | 224 | 222 | 61 | 79 | 68
ТП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВа | 2023-12-17 | 230 | 222 | 227 | 228 | 226 | 164
ТП14 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВа | 2023-12-17 | 227 | 229 | 223 | 276 | 219 | 261
ТП 15 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 2023-12-17 | 232 | 231 | 247 | 149 | 124 | 62
ТП17 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 224 | 223 | 223 | 48 | 68 | 50
ТП19 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-14 | 227 | 228 | 232 | 282 | 416 | 234
ТП22 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-15 | 228 | 229 | 229 | 105 | 85 | 115
ТП23 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 233 | 228 | 232 | 153 | 212 | 187
ТП21 ДП | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 2023-12-15 | 228 | 227 | 229 | 27 | 33 | 42
ТП21 ДП | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВа | 2023-12-15 | 233 | 234 | 236 | 33 | 16 | 52
ТП22 ДП | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-15 | 233 | 224 | 238 | 137 | 254 | 204
ТП23 ДП | 10/0,4 кВ | Т-1 560 кВА | 2023-12-15 | 227 | 234 | 228 | 67 | 51 | 62
ТП23 ДП | 10/0,4 кВ | Т-2 560 кВА | 2023-12-15 | 228 | 233 | 239 | 131 | 119 | 128
ТП25 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 220 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0
ТП25 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-15 | 222 | 218 | 218 | 27 | 41 | 18
ТП26 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-15 | 225 | 229 | 229 | 215 | 220 | 254
ТП27 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-10 | 221 | 219 | 221 | 37 | 40 | 26
ТП27 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-10 | 229 | 227 | 228 | 85 | 106 | 80
ТП28 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-10 | 222 | 220 | 220 | 5 | 13 | 10
ТП30 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2023-12-10 | 224 | 227 | 231 | 19 | 61 | 26
ТП31 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 2023-12-10 | 226 | 233 | 222 | 68 | 70 | 106
ТП32 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВа | 2023-12-10 | 246 | 232 | 230 | 226 | 202 | 173
ТП33 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-10 | 229 | 232 | 230 | 144 | 126 | 165
ТП33 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-10 | 236 | 233 | 232 | 236 | 207 | 187
ТП34 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-10 | 241 | 239 | 228 | 69 | 132 | 106
ТП34 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-10 | 228 | 230 | 231 | 26 | 15 | 18
ТП35 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
ТП36 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-10 | 235 | 238 | 238 | 204 | 178 | 204
ТП36 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-10 | 235 | 238 | 238 | 2 | 2 | 2
ТП37 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-10 | 228 | 230 | 222 | 39 | 37 | 55
ТП37 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-10 | 237 | 234 | 223 | 15 | 34 | 17
ТП38 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-10 | 226 | 232 | 219 | 110 | 93 | 115
ТП40 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-10 | 229 | 229 | 230 | 126 | 82 | 73
ТП42 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-10 | 227 | 228 | 227 | 216 | 234 | 214
ТП46 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-10 | 233 | 225 | 235 | 13 | 59 | 32
ТП49 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-10 | 226 | 228 | 229 | 75 | 59 | 68
ТП49 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-10 | 223 | 232 | 230 | 190 | 152 | 167
ТП50 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВа | 2023-12-10 | 227 | 234 | 239 | 204 | 139 | 160
ТП52 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-10 | 225 | 222 | 219 | 80 | 94 | 53
ТП52 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-10 | 223 | 224 | 128 | 66 | 74 | 68
ТП54 | 6/0,4кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 238 | 238 | 235 | 191 | 246 | 258
ТП53 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-14 | 228 | 236 | 229 | 202 | 238 | 287
ТП55 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-14 | 230 | 239 | 233 | 187 | 167 | 215
ТП55 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-14 | 231 | 233 | 238 | 177 | 106 | 102
ТП61 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-14 | 226 | 222 | 226 | 181 | 229 | 207
ТП61 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-14 | 230 | 231 | 232 | 1 | 4 | 10
ТП62 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 220 | 220 | 220 | 69 | 62 | 18
ТП64 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-14 | 235 | 237 | 236 | 203 | 190 | 196
ТП64 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-14 | 239 | 239 | 239 | 27 | 32 | 27
ТП67 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 2023-12-14 | 215 | 215 | 212 | 78 | 77 | 95
ТП68 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-14 | 224 | 224 | 216 | 187 | 169 | 197
ТП69 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-14 | 224 | 245 | 237 | 259 | 168 | 267
ТП70 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-14 | 237 | 239 | 238 | 65 | 102 | 59
ТП70 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-14 | 237 | 240 | 238 | 15 | 24 | 24
ТП71 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-14 | 246 | 246 | 249 | 33 | 12 | 10
ТП73 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 217 | 210 | 218 | 85 | 94 | 46
ТП73 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-14 | 219 | 215 | 223 | 73 | 76 | 21
ТП74 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВа | 2023-12-14 | 223 | 225 | 225 | 25 | 18 | 28
ТП74 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВа | 2023-12-14 | 227 | 237 | 236 | 328 | 303 | 217
ТП75 | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВа | 2023-12-14 | 229 | 224 | 235 | 277 | 362 | 261
ТП76 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-14 | 205 | 205 | 203 | 10 | 5 | 15
ТП77 | 6/0,4 кВ | Т1-250 кВа | 2023-12-14 | 224 | 220 | 224 | 197 | 134 | 79
ТП78 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-14 | 239 | 233 | 238 | 188 | 265 | 119
ТП78 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-14 | 188 | 265 | 119 | 60 | 59 | 46
ТП80 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-18 | 228 | 223 | 230 | 130 | 140 | 125
ТП80 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-18 | 225 | 229 | 233 | 70 | 45 | 60
ТП81 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 234 | 225 | 229 | 238 | 355 | 330
ТП81 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-18 | 228 | 230 | 229 | 16 | 18 | 40
ТП82 | 6/0,4 кВ | Т-1 200кВА | 2023-12-18 | 225 | 240 | 227 | 151 | 93 | 103
ТП83 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 2023-12-18 | 233 | 234 | 231 | 248 | 197 | 175
ТП85 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 240 | 230 | 239 | 78 | 109 | 51
ТП85 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-18 | 238 | 235 | 232 | 45 | 65 | 48
ТП88 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 226 | 210 | 236 | 66 | 164 | 108
ТП89 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-18 | 241 | 234 | 237 | 175 | 142 | 120
ТП89 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-18 | 17 | 224 | 223 | 204 | 187 | 206
ТП91 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 239 | 228 | 230 | 393 | 372 | 364
ТП94 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-18 | 226 | 221 | 223 | 121 | 170 | 158
ТП94 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-18 | 229 | 232 | 226 | 81 | 54 | 57
ТП95 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-18 | 243 | 229 | 226 | 245 | 266 | 336
ТП95 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-18 | 244 | 230 | 224 | 89 | 75 | 57
ТП96 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-18 | 235 | 235 | 225 | 210 | 221 | 300
ТП96 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-18 | 227 | 225 | 224 | 168 | 154 | 113
ТП97 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-18 | 235 | 230 | 235 | 125 | 122 | 110
ТП97 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-18 | 235 | 2230 | 240 | 75 | 80 | 75
ТП99 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 225 | 232 | 228 | 105 | 121 | 119
ТП101 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-18 | 230 | 242 | 235 | 193 | 158 | 182
ТП101 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-18 | 235 | 231 | 243 | 170 | 267 | 177
ТП102 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-18 | 230 | 225 | 230 | 137 | 189 | 175
ТП102 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-18 | 225 | 225 | 225 | 166 | 179 | 199
ТП104 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-18 | 227 | 227 | 229 | 106 | 71 | 93
ТП113 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 230 | 238 | 223 | 219 | 178 | 283
ТП114 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-18 | 230 | 230 | 230 | 37 | 25 | 18
ТП114 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-18 | 225 | 230 | 230 | 128 | 103 | 89
ТП116 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-18 | 238 | 237 | 237 | 56 | 45 | 40
ТП117 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-18 | 230 | 225 | 228 | 5 | 7 | 6
ТП118 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-18 | 230 | 230 | 231 | 11 | 10 | 6
ТП118 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-18 | 230 | 236 | 233 | 42 | 26 | 28
ТП119 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-18 | 221 | 218 | 221 | 41 | 50 | 32
ТП120 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-18 | 235 | 235 | 230 | 71 | 92 | 80
ТП132 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-18 | 226 | 233 | 228 | 106 | 103 | 95
ТП133 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-18 | 226 | 223 | 235 | 68 | 77 | 43
ТП134 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-18 | 224 | 222 | 241 | 193 | 124 | 106
ТП138 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-18 | 225 | 224 | 225 | 300 | 285 | 270
ТП140 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-18 | 241 | 242 | 241 | 157 | 182 | 154
ТП141 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-18 | 220 | 222 | 223 | 0 | 0 | 0
ТП141 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-18 | 223 | 222 | 225 | 163 | 197 | 181
ТП142 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-18 | 222 | 232 | 231 | 160 | 115 | 140
ТП143 | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-18 | 230 | 220 | 232 | 177 | 269 | 245
ТП144 | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-18 | 230 | 220 | 232 | 177 | 269 | 245
ТП146 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 222 | 225 | 222 | 165 | 116 | 150
ТП147 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-18 | 229 | 220 | 230 | 18 | 20 | 19
ТП147 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2023-12-18 | 239 | 230 | 236 | 115 | 124 | 94
ТП148 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 234 | 234 | 230 | 243 | 247 | 295
ТП149 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-18 | 233 | 236 | 236 | 173 | 149 | 166
ТП151 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-19 | 237 | 230 | 239 | 25 | 46 | 50
ТП152 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
ТП153 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-19 | 220 | 222 | 224 | 70 | 74 | 60
ТП154 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-19 | 227 | 230 | 231 | 326 | 212 | 206
ТП154 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-19 | 234 | 232 | 232 | 108 | 121 | 135
ТП155 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-19 | 234 | 232 | 232 | 108 | 121 | 135
ТП158 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-19 | 220 | 223 | 220 | 256 | 206 | 214
ТП161 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-19 | 211 | 225 | 223 | 280 | 184 | 207
ТП164 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 227 | 227 | 226 | 156 | 169 | 144
ТП164 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-19 | 233 | 233 | 235 | 86 | 113 | 118
ТП165 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-19 | 238 | 237 | 236 | 65 | 49 | 36
ТП166 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-19 | 239 | 222 | 217 | 73 | 129 | 120
ТП168 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-19 | 225 | 227 | 225 | 111 | 122 | 133
ТП168 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-19 | 230 | 230 | 230 | 155 | 135 | 166
ТП169 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 230 | 230 | 230 | 286.4 | 186 | 152
ТП170 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 229 | 223 | 227 | 65 | 108 | 63
ТП170 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-19 | 225 | 226 | 224 | 16 | 28 | 35
ТП171 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2023-12-19 | 225 | 226 | 224 | 16 | 28 | 35
ТП171 | 6/0,4 кВ | Т-2 630кВА | 2023-12-19 | 232 | 228 | 229 | 174 | 221 | 208
ТП172 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-19 | 232 | 231 | 226 | 156 | 104 | 147
ТП172 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-19 | 232 | 229 | 230 | 77 | 94 | 61
ТП173 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 236 | 222 | 232 | 427 | 617 | 442
ТП174 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 234 | 237 | 237 | 275 | 279 | 262
ТП175 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-19 | 234 | 237 | 237 | 275 | 279 | 262
ТП176 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-19 | 233 | 227 | 225 | 10 | 12 | 38
ТП176 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-19 | 231 | 233 | 231 | 123 | 146 | 131
ТП177 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 220 | 219 | 221 | 28 | 28 | 30
ТП177 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-19 | 217 | 216 | 216 | 130 | 139 | 134
ТП178 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 250 | 253 | 243 | 317 | 351 | 398
ТП180 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 241 | 230 | 236 | 125 | 217 | 202
ТП181 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-19 | 227 | 216 | 222 | 315 | 384 | 401
ТП182 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-19 | 224 | 222 | 229 | 249 | 279 | 282
ТП185 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-19 | 249 | 239 | 240 | 190 | 298 | 223
ТП186 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-19 | 234 | 230 | 225 | 342 | 320 | 340
ТП188 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-19 | 225 | 219 | 222 | 188 | 203 | 151
ТП189 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-19 | 224 | 241 | 234 | 370 | 324 | 352
ТП190 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-19 | 221 | 220 | 223 | 89 | 94 | 81
ТП192 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-19 | 232 | 237 | 233 | 35 | 24 | 25
ТП194 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 230 | 230 | 23 | 79 | 137 | 66
ТП194 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-19 | 224 | 233 | 231 | 483 | 427 | 366
ТП195 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-19 | 232 | 230 | 229 | 77 | 88 | 94
ТП196 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-19 | 228 | 234 | 227 | 175 | 102 | 184
ТП197 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 240 | 238 | 241 | 165 | 133 | 144
ТП197 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-19 | 240 | 240 | 236 | 183 | 169 | 215
ТП198 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-19 | 235 | 240 | 237 | 233 | 180 | 270
ТП199 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-19 | 235 | 240 | 237 | 233 | 180 | 270
ТП201 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-19 | 226 | 223 | 227 | 125 | 133 | 148
ТП202 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-19 | 217 | 220 | 217 | 77 | 88 | 64
ТП202 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-19 | 219 | 221 | 219 | 34 | 46 | 54
ТП206 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-19 | 234 | 227 | 235 | 145 | 179 | 101
ТП206 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-19 | 233 | 238 | 235 | 170 | 134 | 135
ТП207 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-19 | 232 | 228 | 222 | 285 | 200 | 212
ТП208 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-19 | 232 | 228 | 222 | 285 | 200 | 212
ТП209 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-23 | 233 | 225 | 229 | 106 | 157 | 108
ТП210 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 233 | 225 | 229 | 106 | 157 | 108
ТП211 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-23 | 227 | 218 | 228 | 5 | 0 | 1
ТП211 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-23 | 226 | 228 | 229 | 48 | 37 | 27
ТП212 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 232 | 230 | 230 | 41 | 45 | 25
ТП213 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 232 | 230 | 230 | 41 | 45 | 25
ТП214 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-23 | 233 | 234 | 234 | 198 | 215 | 235
ТП215 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 220 | 224 | 221 | 153 | 181 | 216
ТП216 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-23 | 220 | 224 | 221 | 153 | 181 | 216
ТП217 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-23 | 226 | 224 | 225 | 10 | 25 | 1
ТП218 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-23 | 252 | 254 | 233 | 268 | 211 | 213
ТП220 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2023-12-23 | 230 | 222 | 233 | 115 | 95 | 70
ТП223 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-23 | 232 | 232 | 239 | 48 | 77 | 41
ТП224 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-23 | 232 | 232 | 239 | 48 | 77 | 41
ТП227 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-23 | 233 | 233 | 232 | 55 | 58 | 59
ТП228 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-23 | 233 | 233 | 232 | 55 | 58 | 59
ТП229 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-23 | 210 | 218 | 217 | 120 | 95 | 75
ТП231 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-23 | 230 | 230 | 222 | 120 | 57 | 146
ТП232 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 230 | 231 | 232 | 22 | 15 | 7
ТП233 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 240 | 234 | 232 | 190 | 267 | 199
ТП234 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 240 | 234 | 232 | 190 | 267 | 199
ТП235 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-23 | 210 | 215 | 210 | 90 | 110 | 105
ТП236 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-23 | 228 | 231 | 230 | 81 | 86 | 61
ТП236 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 229 | 231 | 229 | 28 | 40 | 57
ТП239 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-23 | 228 | 230 | 230 | 67 | 78 | 83
ТП241 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 227 | 223 | 221 | 73 | 45 | 61
ТП242 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 225 | 224 | 226 | 102 | 67 | 74
ТП242 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 213 | 209 | 210 | 120 | 125 | 90
ТП243 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-23 | 211 | 211 | 212 | 50 | 60 | 60
ТП243 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 232 | 231 | 234 | 11 | 12 | 15
ТП245 | 6/0,4 кВ | Т-1 180кВА | 2023-12-23 | 233 | 232 | 231 | 9 | 12 | 11
ТП246 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-23 | 223 | 222 | 227 | 76 | 148 | 91
ТП247 | 10/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-23 | 232 | 229 | 228 | 84 | 70 | 76
ТП247 | 10/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-23 | 225 | 230 | 224 | 127 | 107 | 119
ТП248 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 225 | 230 | 224 | 127 | 107 | 119
ТП248 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 218 | 220 | 218 | 53 | 62 | 84
ТП249 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-23 | 229 | 226 | 243 | 101 | 143 | 47
ТП249 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-23 | 243 | 233 | 215 | 58 | 38 | 59
ТП253 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 225 | 228 | 230 | 248 | 263 | 249
ТП253 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 233 | 230 | 233 | 50 | 48 | 60
ТП254 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-23 | 228 | 232 | 230 | 129 | 113 | 101
ТП255 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 224 | 223 | 224 | 5 | 10 | 5
ТП255 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 229 | 228 | 228 | 160 | 195 | 105
ТП256 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 229 | 231 | 233 | 36 | 23 | 24
ТП257 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-23 | 223 | 226 | 220 | 357 | 443 | 325
ТП257 | 6/0,4 кв | Т-2 1000 кВА | 2023-12-23 | 223 | 226 | 220 | 357 | 443 | 325
ТП258 | 10/0,4 кв | Т-1 400 кВА | 2023-12-16 | 219 | 222 | 220 | 265 | 257 | 262
ТП258 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-21 | 249 | 245 | 246 | 164 | 165 | 129
ТП261 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-21 | 235 | 229* | 229 | 73 | 130 | 85
ТП261 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-21 | 234 | 234 | 234 | 0 | 0 | 0
ТП263 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 224 | 235 | 237 | 150 | 133 | 98
ТП265 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 245 | 242 | 237 | 58 | 45 | 86
ТП268 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 230 | 225 | 228 | 139 | 165 | 145
ТП269 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 221 | 215 | 234 | 367 | 373 | 345
ТП270 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 223 | 224 | 229 | 192 | 155 | 159
ТП271 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 224 | 226 | 221 | 75 | 49 | 63
ТП272 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 226 | 214 | 239 | 75 | 155.3 | 46
ТП273 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 2023-12-21 | 226 | 214 | 239 | 75 | 155.3 | 46
ТП274 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-21 | 245 | 242 | 231 | 44 | 56 | 75
ТП275 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-21 | 230 | 225 | 227 | 87 | 83 | 66
ТП276 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 230 | 225 | 227 | 87 | 83 | 66
ТП276 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-21 | 228 | 232 | 226 | 168 | 121 | 139
ТП277 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 225 | 228 | 230 | 64 | 79 | 77
ТП278 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 230 | 230 | 231 | 176 | 247 | 160
ТП279 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 237 | 237 | 235 | 135 | 123 | 108
ТП280 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-21 | 226 | 220 | 223 | 293 | 335 | 213
ТП281 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 244 | 230 | 230 | 46 | 57 | 93
ТП282 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-21 | 216 | 225 | 230 | 285 | 204 | 204
ТП283 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-21 | 216 | 225 | 230 | 285 | 204 | 204
ТП284 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 226 | 234 | 222 | 135 | 156 | 148
ТП285 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 228 | 228 | 226 | 63 | 88 | 99
ТП287 | 6/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2023-12-21 | 228 | 231 | 219 | 130 | 113 | 180
ТП291 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 228 | 234 | 225 | 98 | 47 | 97
ТП292 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 233 | 231 | 238 | 340 | 307 | 276
ТП293 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-21 | 233 | 231 | 238 | 340 | 307 | 276
ТП294 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 240 | 229 | 235 | 95 | 123 | 148
ТП295 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 230 | 220 | 229 | 126 | 159 | 154
ТП296 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 230 | 220 | 229 | 126 | 159 | 154
ТП297 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 231 | 241 | 241 | 309 | 292 | 195
ТП300 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 235 | 231 | 236 | 275 | 269 | 246
ТП301 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-17 | 235 | 231 | 236 | 275 | 269 | 246
ТП302 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 238 | 229 | 228 | 152 | 154 | 228
ТП304 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 217 | 219 | 219 | 48 | 40 | 56
ТП306 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 234 | 220 | 232 | 161 | 241 | 217
ТП307 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 225 | 221 | 226 | 15 | 38 | 29
ТП307 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-17 | 231 | 226 | 234 | 55 | 91 | 76
ТП308 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 212 | 225 | 241 | 143 | 256 | 196
ТП309 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 236 | 216 | 237 | 134 | 258 | 207
ТП310 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2023-12-17 | 223 | 226 | 225 | 38 | 74 | 68
ТП312 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 227 | 231 | 230 | 218 | 174 | 293
ТП313 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-17 | 236 | 233 | 234 | 65 | 95 | 66
ТП314 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 236 | 233 | 234 | 65 | 95 | 66
ТП315 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 233 | 247 | 239 | 249 | 181 | 406
ТП316 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-17 | 229 | 239 | 241 | 271 | 253 | 198
ТП318 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-17 | 232 | 219 | 250 | 71 | 165 | 79
ТП320 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 225 | 232 | 228 | 210 | 177 | 199
ТП321 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-17 | 210 | 214 | 216 | 65 | 51 | 52
ТП322 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-17 | 210 | 214 | 216 | 65 | 51 | 52
ТП323 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 242 | 237 | 235 | 44 | 33 | 63
ТП324 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 227 | 230 | 231 | 83 | 91 | 77
ТП324 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-17 | 229 | 233 | 228 | 46 | 31 | 75
ТП325 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-17 | 233 | 238 | 226 | 93 | 160 | 197
ТП326 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 243 | 237 | 242 | 81 | 136 | 129
ТП326 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-17 | 232 | 232 | 238 | 13 | 179 | 73
ТП327 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 230 | 230 | 230 | 88 | 49 | 30
ТП329 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-17 | 230 | 230 | 230 | 88 | 49 | 30
ТП330 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 221 | 225 | 225 | 99 | 69 | 82
ТП331 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 226 | 230 | 225 | 352 | 315 | 340
ТП331 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-17 | 223 | 218 | 220 | 181 | 178 | 299
ТП334 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-17 | 226 | 221 | 218 | 147 | 157 | 238
ТП335 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 233 | 236 | 232 | 164 | 142 | 164
ТП335 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-17 | 230 | 227 | 228 | 17 | 43 | 56
ТП336 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 237 | 236 | 237 | 90 | 103 | 95
ТП343 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 224 | 236 | 216 | 152 | 78 | 124
ТП344 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 235 | 225 | 222 | 141 | 181 | 207
ТП345 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 231 | 227 | 232 | 158 | 182 | 159
ТП346 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-17 | 226 | 234 | 221 | 92 | 138 | 117
ТП347 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 224 | 223 | 224 | 165 | 241 | 140
ТП348 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-17 | 224 | 223 | 224 | 165 | 241 | 140
ТП349 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 219 | 217 | 222 | 132 | 103 | 78
ТП350 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-17 | 223 | 222 | 230 | 125 | 120 | 70
ТП351 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-17 | 224 | 221 | 225 | 39 | 57 | 83
ТП353 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-17 | 238 | 238 | 239 | 86 | 79 | 111
ТП356 | 6/0,4 Кв | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 226 | 225 | 223 | 21 | 15 | 35
ТП358 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 2023-12-17 | 226 | 225 | 228 | 78 | 83 | 76
ТП359 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-17 | 239 | 241 | 239 | 122 | 174 | 161
ТП360 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-17 | 226 | 226 | 222 | 67 | 68 | 95
ТП360 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-17 | 233 | 240 | 236 | 155 | 114 | 151
ТП361 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-17 | 233 | 240 | 236 | 155 | 114 | 151
ТП361 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-17 | 228 | 236 | 235 | 122 | 104 | 100
ТП364 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 226 | 230 | 224 | 137 | 78 | 126
ТП368 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 229 | 231 | 231 | 56 | 53 | 64
ТП368 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-17 | 217 | 215 | 222 | 134 | 185 | 174
ТП369 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 236 | 234 | 233 | 35 | 48 | 59
ТП370 | 10/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-17 | 235 | 237 | 231 | 149 | 196 | 165
ТП371 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 232 | 232 | 204 | 56 | 100 | 36
ТП372 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-20 | 232 | 234 | 236 | 130 | 100 | 140
ТП375 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 228 | 229 | 234 | 204 | 248 | 229
ТП377 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 230 | 226 | 221 | 38 | 51 | 25
ТП378 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-20 | 237 | 233 | 235 | 15 | 53 | 29
ТП379 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 226 | 224 | 227 | 207 | 267 | 229
ТП381 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-20 | 215 | 228 | 223 | 115 | 51 | 100
ТП382 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 230 | 230 | 231 | 191 | 183 | 238
ТП383 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 231 | 229 | 230 | 24 | 31 | 27
ТП384 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 230 | 225 | 228 | 124 | 165 | 108
ТП385 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-20 | 232 | 230 | 231 | 231 | 232 | 231
ТП386 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-20 | 232 | 230 | 231 | 231 | 232 | 231
ТП386 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-20 | 222 | 227 | 224 | 129 | 108 | 109
ТП387 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-20 | 221 | 223 | 219 | 37 | 15 | 24
ТП388 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 230 | 229 | 231 | 132 | 143 | 104
ТП390 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 225 | 234 | 215 | 236 | 156 | 208
ТП391 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-20 | 239 | 243 | 232 | 111 | 135 | 164
ТП392 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2023-12-20 | 220 | 225 | 225 | 91 | 68 | 110
ТП393 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-20 | 237 | 236 | 238 | 82 | 106 | 81
ТП394 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 230 | 235 | 233 | 175 | 139 | 144
ТП398 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-20 | 228 | 226 | 227 | 44 | 42 | 39
ТП399 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-20 | 224 | 225 | 225 | 94 | 131 | 98
ТП400 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 222 | 222 | 221 | 109 | 132 | 105
ТП403 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-20 | 225 | 227 | 223 | 25 | 20 | 40
ТП403 | 6/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2023-12-20 | 225 | 226 | 225 | 15 | 5 | 20
ТП404 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-20 | 225 | 226 | 227 | 15 | 5 | 10
ТП406 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 240 | 237 | 239 | 0 | 10 | 12
ТП407 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 225 | 227 | 228 | 115 | 80 | 80
ТП407 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-20 | 221 | 225 | 225 | 55 | 45 | 45
ТП408 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-20 | 227 | 229 | 224 | 75 | 85 | 90
ТП409 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-20 | 228 | 227 | 229 | 88 | 147 | 94
ТП410 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 224 | 224 | 222 | 101 | 105 | 110
ТП411 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 230 | 233 | 230 | 66 | 70 | 87
ТП413 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 230 | 232 | 231 | 235 | 156 | 150
ТП414 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 221 | 224 | 223 | 73 | 72 | 87
ТП414 | 10/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2023-12-20 | 219 | 223 | 225 | 30 | 32 | 29
ТП417 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8
ТП418 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-20 | 222 | 221 | 223 | 87 | 101 | 92
ТП419 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-20 | 222 | 221 | 223 | 87 | 101 | 92
ТП420 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-20 | 218 | 220 | 222 | 141 | 143 | 122
ТП420 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-20 | 235 | 231 | 222 | 94 | 98 | 73
ТП422 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 224 | 230 | 230 | 106 | 51 | 103
ТП424 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 218 | 219 | 220 | 92 | 89 | 71
ТП425 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-20 | 216 | 219 | 219 | 13 | 16 | 13
ТП425 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-20 | 218 | 216 | 224 | 90 | 74 | 83
ТП426 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-20 | 220 | 223 | 221 | 64 | 61 | 74
ТП426 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-20 | 220 | 223 | 221 | 64 | 61 | 74
ТП427 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-20 | 220 | 220 | 220 | 170 | 170 | 238
ТП428 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-20 | 227 | 228 | 230 | 145 | 132 | 121
ТП429 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 236 | 234 | 235 | 106 | 144 | 133
ТП430 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-20 | 205 | 220 | 220 | 145 | 106 | 87
ТП430 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-20 | 235 | 231 | 229 | 189 | 201 | 162
ТП432 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 220 | 225 | 220 | 163 | 128 | 152
ТП433 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-20 | 218 | 226 | 225 | 144 | 86 | 115
ТП434 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-20 | 222 | 223 | 224 | 129 | 82 | 95
ТП436 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-22 | 223 | 230 | 224 | 113 | 91 | 104
ТП437 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 225 | 221 | 224 | 98 | 95 | 80
ТП438 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 230 | 220 | 226 | 277 | 240 | 166
ТП441 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-22 | 228 | 250 | 227 | 85 | 56 | 82
ТП441 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2023-12-22 | 227 | 231 | 229 | 134 | 145 | 132
ТП443 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-22 | 227 | 224 | 227 | 90 | 141 | 135
ТП444 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 227 | 219 | 234 | 138 | 153 | 135
ТП444 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 225 | 223 | 222 | 35 | 30 | 55
ТП445 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-22 | 226 | 227 | 226 | 55 | 70 | 85
ТП456 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 234 | 230 | 228 | 61 | 105 | 104
ТП457 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 225 | 228 | 223 | 160 | 145 | 183
ТП459 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 229 | 227 | 228 | 53 | 64 | 113
ТП461 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 234 | 232 | 231 | 126 | 109 | 121
ТП462 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 227 | 228 | 225 | 76 | 81 | 72
ТП463 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 230 | 231 | 230 | 194 | 154 | 166
ТП464 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 229 | 236 | 233 | 182 | 165 | 135
ТП466 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 221 | 240 | 228 | 87 | 83 | 60
ТП468 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 224 | 224 | 225 | 254 | 258 | 245
ТП468 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 222 | 227 | 226 | 90 | 68 | 81
ТП469 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 224 | 219 | 219 | 90 | 114 | 82
ТП470 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 224 | 219 | 219 | 90 | 114 | 82
ТП471 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 230 | 235 | 231 | 99 | 91 | 100
ТП472 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 230 | 235 | 231 | 99 | 91 | 100
ТП473 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-22 | 225 | 233 | 228 | 163 | 115 | 121
ТП474 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 225 | 224 | 226 | 120 | 90 | 65
ТП474 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 234 | 220 | 229 | 75 | 120 | 70
ТП475 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-22 | 228 | 228 | 231 | 120 | 110 | 100
ТП476 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-22 | 228 | 231 | 229 | 0 | 0 | 0
ТП476 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 230 | 237 | 236 | 64 | 54 | 52
ТП478 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 233 | 236 | 241 | 34 | 9 | 4
ТП479 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-22 | 226 | 215 | 235 | 212 | 199 | 42
ТП480 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 213 | 223 | 220 | 104 | 121 | 112
ТП481 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-22 | 223 | 224 | 225 | 65 | 40 | 60
ТП482 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 232 | 230 | 232 | 380 | 370 | 332
ТП483 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 232 | 230 | 232 | 380 | 370 | 332
ТП484 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 224 | 229 | 226 | 90 | 60 | 70
ТП484 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 225 | 230 | 223 | 113 | 64 | 100
ТП486 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-22 | 227 | 218 | 222 | 123 | 143
ТП487 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 221 | 230 | 224 | 378 | 354 | 336
ТП488 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 232 | 231 | 235 | 56 | 55 | 37
ТП490 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 228 | 229 | 210 | 127 | 105 | 118
ТП491 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 233 | 233 | 233 | 214 | 177 | 225
ТП492 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 234 | 217 | 229 | 70 | 102 | 37
ТП494 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 228 | 233 | 230 | 156 | 148 | 201
ТП494 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 231 | 229 | 226 | 198 | 203 | 197
ТП495 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 226 | 225 | 230 | 121 | 134 | 119
ТП497 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 234 | 240 | 237 | 41 | 46 | 50
ТП497 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 233 | 246 | 241 | 209 | 134 | 176
ТП498 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 234 | 231 | 229 | 145 | 160 | 130
ТП500 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 240 | 217 | 223 | 152 | 118 | 167
ТП500 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 231 | 233 | 231 | 0 | 0 | 0
ТП501 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 233 | 233 | 232 | 61 | 61 | 53
ТП501 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-24 | 232 | 239 | 238 | 140 | 120 | 108
ТП502 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 238 | 231 | 230 | 200 | 162 | 206
ТП502 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 238 | 231 | 230 | 200 | 162 | 206
ТП505 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-24 | 225 | 224 | 228 | 54 | 34 | 31
ТП506 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 КВА | 2023-12-24 | 229 | 234 | 233 | 98 | 80 | 71
ТП507 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 228 | 225 | 229 | 94 | 131 | 122
ТП507 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 222 | 221 | 229 | 121 | 164 | 105
ТП508 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 КВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 133 | 143 | 164
ТП508 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 КВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 49 | 68 | 54
ТП509 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 79 | 106 | 96
ТП509 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 69 | 53 | 57
ТП510 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 55 | 57 | 52
ТП510 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 163 | 167 | 121
ТП511 | 10/0,4 кВ | Т-1 200 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 143 | 135 | 129
ТП511 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 40 | 20 | 30
ТП512 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-24 | 230 | 225 | 230 | 71 | 130 | 95
ТП516 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 234 | 237 | 235 | 296 | 358 | 235
ТП519 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-24 | 226 | 224 | 225 | 47 | 56 | 61
ТП519 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2023-12-24 | 231 | 222 | 228 | 54 | 68 | 49
ТП522 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-24 | 222 | 229 | 228 | 52 | 94 | 73
ТП523 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 220 | 226 | 228 | 65 | 73 | 78
ТП523 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-24 | 227 | 225 | 226 | 19 | 18 | 21
ТП524 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 220 | 223 | 223 | 91 | 78 | 63
ТП524 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 221 | 225 | 220 | 150 | 109 | 124
ТП528 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 220 | 218 | 219 | 154 | 129 | 146
ТП528 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 221 | 221 | 220 | 65 | 49 | 72
ТП531 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 224 | 231 | 224 | 132 | 139 | 175
ТП532 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 223 | 225 | 215 | 159 | 87 | 160
ТП532 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-24 | 223 | 219 | 226 | 133 | 119 | 127
ТП533 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВа | 2023-12-24 | 228 | 226 | 225 | 103 | 109 | 98
ТП534 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 230 | 228 | 227 | 78 | 114 | 76
ТП534 | 6/0,4 кВ | Т-2 200 кВА | 2023-12-24 | 232 | 233 | 230 | 17 | 33 | 26
ТП535 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-24 | 228 | 234 | 232 | 80 | 94 | 106
ТП536 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 216 | 224 | 221 | 32 | 43 | 57
ТП536 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 220 | 230 | 226 | 141 | 178 | 197
ТП537 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 235 | 238 | 236 | 395 | 329 | 315
ТП540 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 215 | 222 | 222 | 43 | 70 | 57
ТП540 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-24 | 215 | 222 | 222 | 43 | 70 | 57
ТП542 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-24 | 238 | 237 | 235 | 34 | 33 | 23
ТП542 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-24 | 235 | 235 | 238 | 73 | 70 | 79
ТП543 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 240 | 238 | 233 | 150 | 143 | 135
ТП544 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-24 | 222 | 222 | 218 | 3 | 7 | 9
ТП544 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 220 | 227 | 222 | 39 | 23 | 45
ТП547 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 224 | 230 | 227 | 34 | 30 | 35
ТП547 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 224 | 226 | 226 | 62 | 63 | 93
ТП548 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 238 | 227 | 240 | 247 | 182 | 169
ТП548 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 226 | 233 | 229 | 78 | 79 | 91
ТП549 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-24 | 215 | 215 | 215 | 6 | 16 | 14
ТП549 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-24 | 220 | 218 | 220 | 32 | 28 | 31
ТП550 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 238 | 233 | 237 | 100 | 95 | 80
ТП550 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 236 | 235 | 235 | 20 | 25 | 30
ТП551 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 227 | 225 | 227 | 135 | 174 | 160
ТП551 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 232 | 230 | 229 | 23 | 13 | 14
ТП552 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2023-12-26 | 224 | 228 | 228 | 78 | 53 | 77
ТП552 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 226 | 231 | 228 | 80 | 94 | 87
ТП554 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-26 | 226 | 229 | 222 | 78 | 76 | 80
ТП554 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-26 | 243 | 245 | 244 | 342 | 303 | 339
ТП555 | 10/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2023-12-26 | 239 | 239 | 242 | 260 | 268 | 275
ТП559 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 231 | 229 | 230 | 134 | 168 | 152
ТП559 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 224 | 224 | 229 | 53 | 24 | 32
ТП560 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 229 | 231 | 228 | 28 | 37 | 42
ТП561 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-26 | 224 | 228 | 225 | 64 | 76 | 66
ТП562 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 224 | 228 | 225 | 64 | 76 | 66
ТП562 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 236 | 237 | 237 | 0 | 0 | 0
ТП563 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 233 | 237 | 232 | 63 | 35 | 37
ТП563 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 232 | 244 | 242 | 207 | 198 | 216
ТП565 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 235 | 237 | 236 | 142 | 119 | 71
ТП565 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВа | 2023-12-26 | 218 | 217 | 217 | 49 | 26 | 23
ТП567 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 225 | 222 | 222 | 235 | 229 | 222
ТП567 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 225 | 222 | 222 | 141 | 163 | 141
ТП568 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 234 | 237 | 233 | 10 | 9 | 9
ТП568 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 234 | 240 | 240 | 82 | 49 | 72
ТП569 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 237 | 233 | 237 | 151 | 170 | 103
ТП571 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 232 | 233 | 232 | 2 | 2 | 2
ТП571 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 237 | 238 | 237 | 55 | 57 | 54
ТП572 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 232 | 232 | 232 | 32 | 51 | 32
ТП572 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 228 | 232 | 230 | 134 | 171 | 121
ТП573 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 225 | 222 | 227 | 182 | 164 | 142
ТП573 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 228 | 227 | 226 | 109 | 79 | 98
ТП574 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 228 | 228 | 229 | 161 | 159 | 146
ТП574 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 225 | 229 | 227 | 124 | 147 | 155
ТП575 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 239 | 239 | 239 | 56 | 27 | 37
ТП575 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 237 | 237 | 236 | 32 | 31 | 51
ТП576 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 234 | 228 | 233 | 121 | 138 | 100
ТП576 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 222 | 222 | 222 | 33 | 45 | 39
ТП577 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 236 | 233 | 234 | 29 | 24 | 15
ТП577 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 228 | 224 | 228 | 159 | 180 | 155
ТП581 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 220 | 230 | 235 | 204 | 205 | 157
ТП581 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 220 | 220 | 220 | 65 | 50 | 55
ТП582 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 248 | 244 | 244 | 60 | 40 | 61
ТП582 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 231 | 237 | 233 | 149 | 125 | 109
ТП583 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 230 | 232 | 220 | 85 | 93 | 80
ТП583 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-26 | 225 | 230 | 230 | 13 | 11 | 23
ТП587 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 233 | 237 | 232 | 49 | 100 | 134
ТП587 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 233 | 232 | 232 | 52 | 62 | 61
ТП589 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 230 | 228 | 230 | 32 | 52 | 32
ТП589 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 228 | 230 | 231 | 30 | 30 | 35
ТП591 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 234 | 238 | 235 | 109 | 82 | 104
ТП591 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 234 | 238 | 235 | 109 | 82 | 104
ТП592 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 234 | 236 | 236 | 43 | 86 | 84
ТП592 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 219 | 223 | 225 | 47 | 39 | 57
ТП594 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-26 | 224 | 227 | 225 | 92 | 48 | 67
ТП594 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 230 | 230 | 230 | 104 | 75 | 106
ТП595 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 235 | 234 | 238 | 183 | 182 | 174
ТП595 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 227 | 231 | 223 | 37 | 25 | 33
ТП596 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 228 | 229 | 230 | 43 | 42 | 38
ТП596 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 226 | 228 | 225 | 21 | 36 | 32
ТП599 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-26 | 225 | 224 | 224 | 122 | 112 | 144
ТП599 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-26 | 226 | 226 | 224 | 60 | 62 | 94
ТП600 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 230 | 230 | 230 | 115 | 122 | 131
ТП600 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 231 | 232 | 232 | 3 | 3 | 12
ТП601 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 227 | 230 | 234 | 264.2 | 272 | 241
ТП601 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 230 | 232 | 230 | 194 | 151 | 170.3
ТП602 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 219 | 228 | 225 | 52 | 86 | 95
ТП602 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 228 | 228 | 226 | 87 | 102 | 91
ТП603 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 221 | 222 | 220 | 124 | 109 | 112
ТП603 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 230 | 230 | 230 | 285 | 270 | 260
ТП604 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 230 | 230 | 230 | 150 | 122 | 136
ТП604 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 231 | 231 | 233 | 75 | 82 | 69
ТП605 | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-26 | 231 | 232 | 233 | 16 | 15 | 16
ТП605 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 220 | 222 | 225 | 148 | 158 | 112
ТП606 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 222 | 226 | 226 | 65 | 63 | 58
ТП606 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 230 | 231 | 231 | 87 | 72 | 59
ТП607 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 233 | 238 | 241 | 109 | 163 | 106
ТП607 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 231 | 232 | 229 | 132 | 128 | 143
ТП608 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 223 | 229 | 229 | 81 | 94 | 95
ТП608 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 230 | 230 | 233 | 91 | 75 | 95
ТП609 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 220 | 222 | 217 | 112 | 122 | 108
ТП609 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 218 | 215 | 222 | 113 | 100 | 80
ТП610 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 228 | 229 | 229 | 94 | 101 | 95
ТП610 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 224 | 219 | 216 | 53 | 56 | 81
ТП611 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 239 | 238 | 243 | 207 | 240 | 224
ТП611 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 225 | 223 | 225 | 20 | 23 | 20
ТП612 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 244 | 238 | 243 | 195 | 188 | 167
ТП612 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 244 | 238 | 243 | 195 | 188 | 167
ТП613 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-26 | 225 | 223 | 225 | 55 | 37 | 43
ТП613 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-26 | 236 | 236 | 238 | 157 | 216 | 206
ТП614 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 226 | 224 | 226 | 78 | 45 | 91
ТП614 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 216 | 219 | 216 | 57 | 39 | 37
ТП615 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 229 | 227 | 229 | 77 | 87 | 82
ТП615 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 234 | 226 | 226 | 234 | 264.5 | 294.5
ТП616 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 217 | 224 | 224 | 91 | 79 | 67
ТП616 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 225 | 231 | 233 | 105.4 | 111.3 | 57.4
ТП617 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 223 | 227 | 224 | 163 | 144 | 137
ТП617 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 226 | 224 | 225 | 45 | 50 | 45
ТП621 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 231 | 232 | 231 | 126 | 160 | 146
ТП621 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 224 | 228 | 220 | 53 | 81 | 83
ТП622 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 226 | 223 | 222 | 25 | 25 | 20
ТП622 | 6/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2023-12-26 | 213 | 221 | 215 | 59 | 42 | 84
ТП623 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 230 | 230 | 230 | 107 | 131 | 127
ТП623 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-26 | 224 | 227 | 229 | 290 | 253 | 260
ТП624 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 кВА | 2023-12-26 | 224 | 246 | 215 | 11 | 15 | 50
ТП624 | 6/0,4 кВ | Т-2 315 кВА | 2023-12-26 | 226 | 228 | 225 | 121 | 112 | 109
ТП625 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-26 | 226 | 230 | 228 | 154 | 149 | 169
ТП625 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 224 | 230 | 228 | 128 | 86 | 55
228 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 229 | 234 | 231 | 120 | 94 | 99
ТП628 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 224 | 226 | 225 | 71 | 69 | 92
ТП629 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 228 | 229 | 225 | 0 | 0 | 0
ТП629 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 230 | 234 | 226 | 284 | 182 | 292
ТП630 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 225 | 226 | 225 | 75 | 85 | 70
ТП630 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 224 | 224 | 225 | 115 | 95 | 175
ТП631 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-26 | 223 | 224 | 221 | 165 | 180 | 180
ТП631 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-26 | 223 | 224 | 221 | 165 | 180 | 180
ТП632 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 223 | 224 | 220 | 65 | 20 | 40
ТП632 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 230 | 230 | 230 | 31 | 22 | 13
ТП635 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 243 | 243 | 243 | 0 | 3 | 5
ТП635 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 239 | 244 | 233 | 92 | 53 | 91
ТП637 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 222 | 222 | 222 | 227 | 158 | 140
ТП637 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 214 | 216 | 217 | 37 | 41 | 57
ТП638 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 224 | 225 | 221 | 212 | 241 | 241
ТП639 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 224 | 225 | 228 | 129 | 87 | 92
ТП639 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 221 | 220 | 218 | 102 | 121 | 122
ТП640 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 240 | 246 | 251 | 15 | 13 | 67
ТП640 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 235 | 228 | 234 | 156 | 102 | 204
ТП641 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 231 | 231 | 233 | 130 | 153 | 175
ТП641 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 231 | 231 | 233 | 130 | 153 | 175
ТП642 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 255 | 255 | 257 | 155 | 132 | 115
ТП642 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 226 | 235 | 237 | 139 | 128 | 76
ТП643 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 235 | 238 | 238 | 149 | 123 | 123
ТП643 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 235 | 238 | 238 | 149 | 123 | 123
ТП644 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 235 | 240 | 235 | 134 | 147 | 132
ТП644 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 225 | 226 | 223 | 152 | 147 | 180
ТП645 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 224 | 225 | 223 | 230 | 185 | 214
ТП645 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 220 | 223 | 218 | 40 | 54 | 74
ТП646 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 222 | 223 | 218 | 208 | 234 | 252
ТП646 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 226 | 232 | 231 | 87 | 83 | 64
ТП647 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 237 | 237 | 235 | 228 | 224
ТП647 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 239 | 223 | 238 | 47 | 49 | 40
ТП648 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 223 | 224 | 225 | 407 | 421 | 333
ТП648 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 215 | 218 | 219 | 180 | 157 | 157
ТП649 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 227 | 229 | 225 | 53 | 50 | 52
ТП649 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 240 | 237 | 234 | 54 | 104 | 80
ТП650 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 231 | 232 | 233 | 105 | 73 | 59
ТП650 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 231 | 235 | 232 | 43 | 40 | 34
ТП651 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 226 | 228 | 226 | 16 | 13 | 18
ТП651 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 225 | 228 | 226 | 73 | 53 | 89
ТП656 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 227 | 229 | 235 | 387 | 338 | 287
ТП656 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 229 | 230 | 228 | 42 | 63 | 47
ТП657 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 229 | 229 | 228 | 46 | 77 | 57
ТП660 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 219 | 220 | 216 | 188 | 250 | 247
ТП660 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 219 | 220 | 217 | 53 | 54 | 87
ТП661 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 229 | 232 | 230 | 272 | 230 | 262
ТП661 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 229 | 232 | 230 | 272 | 230 | 262
ТП664 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-26 | 222 | 222 | 222 | 76 | 74 | 73
ТП664 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-26 | 221 | 220 | 220 | 92 | 95 | 96
ТП665 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 239 | 232 | 236 | 147 | 147 | 97
ТП665 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 237 | 233 | 235 | 24 | 23 | 11
ТП666 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-26 | 229 | 233 | 226 | 51 | 40 | 70
ТП666 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-26 | 217 | 221 | 220 | 95 | 74 | 100
ТП670 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 238 | 242 | 238 | 56 | 36 | 40
ТП672 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-26 | 240 | 237 | 237 | 73 | 87 | 82
ТП672 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-26 | 244 | 238 | 243 | 173 | 173 | 121
ТП673 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 242 | 243 | 251 | 63 | 132 | 53
ТП673 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 236 | 240 | 240 | 43 | 30 | 28
ТП673 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 231 | 234 | 237 | 24 | 52 | 28
ТП673 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 226 | 228 | 233 | 89 | 94 | 43
ТП674 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0
ТП674 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 232 | 232 | 232 | 15 | 20 | 11
ТП675 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0
ТП675 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-23 | 208 | 208 | 208 | 0 | 0 | 0
ТП676 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 238 | 240 | 240 | 145 | 119 | 159
ТП676 | 6/0,4 кв | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 231 | 234 | 231 | 62 | 61 | 62
ТП677 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 224 | 225 | 227 | 59 | 47 | 37
ТП677 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 233 | 239 | 232 | 76 | 83 | 89
ТП678 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 238 | 236 | 238 | 141 | 168 | 139
ТП678 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 230 | 238 | 233 | 155 | 121 | 126
ТП680 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 218 | 220 | 221 | 225 | 170 | 170
ТП680 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 229 | 227 | 231 | 74 | 86 | 79
ТП681 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 223 | 223 | 222 | 25 | 10 | 30
ТП681 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 235 | 235 | 236 | 72 | 67 | 74
ТП684 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-23 | 231 | 230 | 231 | 22 | 30 | 31
ТП684 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-23 | 230 | 231 | 228 | 112 | 105 | 112
ТП686 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-23 | 233 | 235 | 235 | 40 | 32 | 31
ТП686 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 242 | 237 | 235 | 145 | 141 | 174
ТП688 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 226 | 229 | 226 | 132 | 128 | 118
ТП688 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 243 | 239 | 240 | 3 | 4 | 4
ТП689 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 227 | 228 | 228 | 32 | 21 | 25
ТП689 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 231 | 235 | 233 | 168 | 164 | 185
ТП694 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-23 | 231 | 234 | 234 | 335 | 301 | 303
ТП694 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-23 | 236 | 234 | 234 | 170 | 141 | 186
ТП698 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 231 | 232 | 232 | 32 | 32 | 27
ТП698 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 226 | 231 | 227 | 54 | 41 | 87
ТП700 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 227 | 225 | 233 | 234 | 204 | 167
ТП700 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 231 | 238 | 236 | 238 | 192 | 302
ТП701 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 225 | 225 | 224 | 398 | 463 | 373
ТП701 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 224 | 222 | 221 | 40 | 48 | 51
ТП702 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-23 | 235 | 237 | 231 | 114 | 145 | 105
ТП702 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2023-12-23 | 225 | 224 | 225 | 0 | 0 | 0
ТП703 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 224 | 224 | 224 | 46 | 29 | 38
ТП703 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 233 | 227 | 234 | 126 | 153 | 114
ТП704 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 221 | 220 | 220 | 188 | 209 | 191
ТП704 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 235 | 235 | 239 | 203 | 171 | 159
ТП705 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 223 | 228 | 224 | 123 | 149 | 176
ТП705 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 223 | 233 | 237 | 203 | 212 | 145
ТП706 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 219 | 223 | 219 | 65 | 30 | 44
ТП706 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 231 | 233 | 233 | 2 | 4 | 9
ТП707 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 222 | 224 | 222 | 2 | 10 | 9
ТП707 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 238 | 236 | 235 | 99 | 112 | 123
ТП708 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 229 | 232 | 232 | 129 | 147 | 147
ТП708 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 238 | 237 | 236 | 128 | 136 | 135
ТП709 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 237 | 236 | 245 | 76 | 89 | 51
ТП709 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 230 | 233 | 235 | 92 | 97 | 73
ТП710 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 234 | 236 | 235 | 82 | 1 | 2
ТП710 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-23 | 234 | 236 | 235 | 82 | 1 | 2
ТП711 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 230 | 232 | 230 | 120 | 118 | 81
ТП711 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-23 | 233 | 233 | 237 | 41 | 77 | 43
ТП714 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-23 | 224 | 223 | 223 | 40 | 35 | 50
ТП714 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-23 | 225 | 228 | 230 | 115 | 96 | 102
ТП718 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 220 | 222 | 221 | 111 | 130 | 103
ТП719 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-23 | 220 | 222 | 221 | 111 | 130 | 103
ТП720 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-23 | 214 | 215 | 217 | 24 | 6 | 8
ТП721 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 224 | 220 | 219 | 128 | 115 | 141
ТП722 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-23 | 215 | 214 | 218 | 151 | 153 | 146
ТП723 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-23 | 215 | 216 | 217 | 83 | 110 | 55
ТП723 | 6/0,4 кВ | Т-2 630кВА | 2023-12-23 | 220 | 224 | 220 | 12 | 7 | 18
ТП724 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 224 | 225 | 226 | 18 | 32 | 7
ТП725 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 221 | 214 | 217 | 82 | 94 | 83
ТП725 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 217 | 216 | 217 | 3 | 3 | 3
ТП726 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 225 | 225 | 226 | 66 | 64 | 75
ТП726 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 215 | 216 | 220 | 118 | 118 | 73
ТП727 | 6/0,4 кВ | Т-1 560 кВА | 2023-12-22 | 240 | 241 | 239 | 111 | 183 | 165
ТП727 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 220 | 222 | 222 | 110 | 122 | 112
ТП728 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 220 | 220 | 215 | 94 | 84 | 109
ТП728 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 227 | 222 | 224 | 91 | 95 | 54
ТП733 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 227 | 232 | 230 | 338 | 185 | 198
ТП733 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 227 | 232 | 230 | 338 | 185 | 198
ТП734 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-22 | 220 | 223 | 221 | 126 | 110 | 73
ТП734 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-22 | 228 | 227 | 227 | 111 | 152 | 116
ТП735 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 195 | 218 | 206 | 61 | 80 | 68
ТП735 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 224 | 223 | 226 | 41 | 31 | 41
ТП736 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-22 | 233 | 225 | 233 | 73 | 112 | 99
ТП736 | 10/0,4 кВ | Т-2 100 кВА | 2023-12-22 | 224 | 223 | 226 | 41 | 31 | 41
ТП744 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 218 | 216 | 217 | 55 | 31 | 46
ТП744 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 219 | 220 | 221 | 91 | 78 | 79
ТП745 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 234 | 235 | 233 | 87 | 77 | 114
ТП745 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 233 | 232 | 234 | 8 | 1 | 0
ТП746 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 223 | 224 | 223 | 27 | 5 | 10
ТП746 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 224 | 223 | 223 | 88 | 65 | 90
ТП747 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 236 | 233 | 224 | 215 | 186 | 299
ТП748 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 236 | 233 | 224 | 215 | 186 | 299
ТП748 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 238 | 229 | 230 | 157 | 196 | 168
ТП749 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 230 | 222 | 224 | 46 | 21 | 36
ТП749 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 224 | 224 | 222 | 15 | 15 | 20
ТП750 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 231 | 232 | 231 | 81 | 119 | 121
ТП750 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 230 | 232 | 231 | 192 | 179 | 153
ТП753 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 231 | 223 | 213 | 117 | 140 | 173
ТП753 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 231 | 223 | 213 | 117 | 140 | 173
ТП754 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 229 | 224 | 229 | 101 | 108 | 106
ТП754 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 224 | 224 | 219 | 221 | 228 | 260
ТП755 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 235 | 234 | 234 | 95 | 102 | 118
ТП755 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2023-12-22 | 227 | 226 | 224 | 45 | 51 | 49
ТП756 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-22 | 240 | 228 | 233 | 119 | 214 | 124
ТП756 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-22 | 233 | 233 | 232 | 86 | 90 | 118
ТП757 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-22 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0
ТП757 | 6/0,4 кВ | Т-2 180 кВА | 2023-12-22 | 227 | 235 | 234 | 48 | 91 | 89
ТП758 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 235 | 239 | 225 | 44 | 78 | 100
ТП758 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 234 | 231 | 234 | 100 | 112 | 90
ТП759 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 219 | 221 | 218 | 131 | 110 | 123
ТП759 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 220 | 218 | 221 | 64 | 129 | 104
ТП760 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 227 | 233 | 230 | 455 | 360 | 463
ТП760 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 231 | 224 | 225 | 20 | 26 | 37
ТП761 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-22 | 232 | 237 | 232 | 80 | 55 | 44
ТП761 | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 2023-12-22 | 222 | 222 | 222 | 61 | 55 | 64
ТП762 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 230 | 228 | 229 | 5 | 6 | 3
ТП762 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 230 | 228 | 229 | 5 | 6 | 3
ТП763 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 231 | 230 | 229 | 56 | 39 | 66
ТП763 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 226 | 225 | 223 | 109 | 153 | 130
ТП764 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 231 | 216 | 221 | 290 | 410 | 276
ТП764 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 230 | 229 | 231 | 50 | 65 | 72
ТП765 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 232 | 226 | 221 | 245 | 305 | 270
ТП765 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА 08,12,2019 | 2023-12-22 | 219 | 228 | 224 | 147 | 172 | 163
ТП766 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 230 | 229 | 231 | 50 | 65 | 72
ТП766 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 230 | 233 | 230 | 74 | 91 | 85
ТП770 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 232 | 230 | 230 | 74 | 104 | 105
ТП770 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 229 | 232 | 226 | 252 | 174 | 173
ТП771 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 227 | 229 | 231 | 201 | 200 | 154
ТП771 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 218 | 226 | 225 | 74 | 108 | 103
ТП776 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-22 | 226 | 230 | 228 | 216 | 200 | 192
ТП776 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 220 | 220 | 222 | 44 | 12 | 26
ТП777 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 225 | 221 | 223 | 20 | 11 | 27
ТП777 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 224 | 226 | 225 | 87 | 90 | 110
ТП778 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 233 | 233 | 234 | 121 | 139 | 93
ТП778 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0
ТП779 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 226 | 228 | 226 | 49 | 46 | 37
ТП779 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 231 | 228 | 235 | 107 | 127 | 149
ТП780 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 220 | 227 | 222 | 65 | 52 | 66
ТП780 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 224 | 221 | 225 | 194 | 139 | 166
ТП781 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 234 | 226 | 221 | 43 | 65 | 64
ТП781 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 234 | 233 | 236 | 60 | 45 | 80
ТП782 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 235 | 239 | 237 | 0 | 0 | 0
ТП782 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 228 | 230 | 228 | 431 | 422 | 456
ТП783 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 230 | 233 | 231 | 40 | 12 | 15
ТП783 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 230 | 234 | 237 | 168 | 94 | 144
ТП784 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-22 | 226 | 227 | 227 | 241 | 192 | 197
ТП784 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-22 | 227 | 221 | 223 | 106 | 116 | 136
ТП785 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 233 | 235 | 233 | 167 | 140 | 127
ТП785 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 237 | 237 | 234 | 37 | 57 | 60
ТП787 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 220 | 224 | 224 | 93 | 77 | 66
ТП787 | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 246 | 246 | 244 | 131 | 196 | 153
ТП788 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 222 | 223 | 225 | 51 | 70 | 51
ТП788 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 227 | 226 | 226 | 48 | 54 | 60
ТП789 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 231 | 231 | 231 | 107 | 93 | 102
ТП789 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 232 | 230 | 232 | 41 | 46 | 54
ТП790 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 239 | 239 | 240 | 15 | 30 | 20
ТП790 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 238 | 237 | 240 | 20 | 20 | 20
ТП792 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 231 | 230 | 231 | 52 | 65 | 77
ТП792 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 231 | 230 | 232 | 78 | 62 | 57
ТП793 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-22 | 224 | 230 | 225 | 42 | 47 | 61
ТП795 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 222 | 215 | 218 | 18 | 46 | 57
ТП795 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 231 | 232 | 232 | 14 | 15 | 27
ТП796 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 230 | 224 | 227 | 40 | 57 | 51
ТП796 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 229 | 227 | 228 | 43 | 36 | 49
ТП803 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВа | 2023-12-22 | 236 | 238 | 237 | 82 | 95 | 97
ТП803 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 234 | 235 | 235 | 61 | 81 | 102
ТП804 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 222 | 220 | 227 | 42 | 48 | 45
ТП804 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-22 | 222 | 222 | 222 | 104 | 84 | 102
ТП811 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 239 | 237 | 236 | 192 | 204 | 230
ТП811 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 225 | 226 | 227 | 140 | 160 | 123
ТП813 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 224 | 221 | 223 | 147 | 151 | 58
ТП814 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 234 | 231 | 241 | 34 | 28 | 23
ТП815 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 231 | 229 | 229 | 28 | 17 | 29
ТП817 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 219 | 218 | 215 | 125 | 143 | 158
ТП818 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-22 | 240 | 231 | 237 | 72 | 95 | 73
ТП819 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 230 | 228 | 247 | 456 | 379 | 260
ТП820 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-22 | 224 | 223 | 227 | 34 | 22 | 48
ТП821 | 10/0,4 Кв | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 228 | 227 | 230 | 5 | 4 | 4
ТП821 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 227 | 226 | 226 | 35 | 38 | 50
ТП823 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-22 | 231 | 239 | 230 | 16 | 41 | 15
ТП824 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 224 | 223 | 221 | 114 | 150 | 134
ТП825 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-22 | 240 | 232 | 238 | 50 | 82 | 91
ТП827 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 240 | 232 | 238 | 50 | 82 | 91
ТП829 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-22 | 228 | 216 | 217 | 135 | 136 | 117
ТП830 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-22 | 222 | 227 | 223 | 142 | 115 | 127
ТП843 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-22 | 230 | 231 | 227 | 147 | 172 | 181
ТП843 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-22 | 234 | 238 | 239 | 103 | 69 | 80
ТП845 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-22 | 235 | 235 | 235 | 95 | 71 | 78
ТП845 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-22 | 236 | 239 | 235 | 57 | 49 | 60
ТП846 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 33 | 30 | 42
ТП846 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 69 | 65 | 88
ТП847 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 70 | 66 | 46
ТП857 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 231 | 233 | 232 | 200 | 165 | 175
ТП857 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 232 | 233 | 233 | 0 | 0 | 0
ТП858 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 234 | 235 | 237 | 5 | 0 | 0
ТП858 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 226 | 230 | 221 | 54 | 70 | 107
ТП863 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-24 | 242 | 239 | 240 | 102 | 89 | 78
ТП863 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-24 | 240 | 240 | 240 | 167 | 125 | 165
ТП865 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 236 | 238 | 237 | 121 | 129 | 166
ТП867 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 223 | 221 | 222 | 66 | 79 | 67
ТП867 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 222 | 223 | 223 | 71 | 80 | 80
ТП868 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 239 | 241 | 240 | 30 | 34 | 38
ТП868 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-24 | 223 | 223 | 228 | 118 | 100 | 90
ТП870 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 237 | 237 | 237 | 10 | 10 | 9
ТП870 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 236 | 230 | 238 | 180 | 161 | 139
ТП871 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 229 | 226 | 231 | 95 | 76 | 66
ТП871 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 230 | 232 | 242 | 124.7 | 80.2 | 42.4
ТП872 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 221 | 222 | 216 | 77 | 46 | 124
ТП872 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 238 | 235 | 223 | 446 | 386 | 490
ТП876 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-24 | 231 | 239 | 235 | 2 | 8 | 16
ТП878 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 233 | 223 | 230 | 170 | 180 | 142
ТП878 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 232 | 235 | 228 | 62 | 71 | 59
ТП879 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 217 | 230 | 222 | 236 | 238 | 246
ТП879 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 223 | 222 | 223 | 51 | 36 | 25
ТП893 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 243 | 242 | 242 | 81 | 75 | 99
ТП893 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 238 | 237 | 239 | 48 | 106 | 79
ТП897 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-24 | 223 | 223 | 225 | 2 | 4 | 4
ТП897 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-24 | 225 | 226 | 228 | 185 | 177 | 179
ТП900 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-24 | 233 | 234 | 234 | 169 | 122 | 188
ТП900 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-24 | 235 | 234 | 233 | 203 | 236 | 227
ТП912 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 227 | 232 | 235 | 75 | 61 | 64
ТП912 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 233 | 229 | 231 | 76 | 62 | 86
ТП918 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 217 | 216 | 217 | 51 | 45 | 33
ТП918 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 226 | 228 | 225 | 28 | 19 | 33
ТП919 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 225 | 225 | 228 | 67 | 53 | 51
ТП919 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 229 | 230 | 227 | 42 | 49 | 54
ТП927 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-24 | 237 | 236 | 238 | 52 | 38 | 39
ТП927 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-24 | 242 | 241 | 241 | 93 | 131 | 140
ТП933 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 227 | 226 | 226 | 11 | 6 | 11
ТП933 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 229 | 233 | 231 | 16 | 24 | 18
ТП934 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 229 | 355 | 360 | 355
ТП934 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 230 | 230 | 230 | 116 | 95 | 110
ТП953 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 235 | 229 | 234 | 127 | 146 | 130
ТП953 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 231 | 234 | 237 | 45 | 25 | 19
ТП958 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 227 | 226 | 226 | 0 | 0 | 9
ТП958 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 225 | 225 | 228 | 85 | 105 | 78
ТП959 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 229 | 230 | 228 | 63 | 85 | 122
ТП959 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 223 | 239 | 236 | 98 | 96 | 105
ТП963 | 6/0,4 кВ | Т -1 630 кВа | 2023-12-24 | 217 | 218 | 219 | 32 | 42 | 36
ТП963 | 6/0,4 кВ | Т -2 630 кВа | 2023-12-24 | 223 | 222 | 222 | 68 | 59 | 46
ТП964 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-24 | 222 | 225 | 224 | 39 | 18 | 32
ТП964 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000кВА | 2023-12-24 | 226 | 227 | 232 | 84 | 39 | 67
ТП986 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000кВА | 2023-12-24 | 227 | 229 | 226 | 14 | 35 | 51
ТП986 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000кВА | 2023-12-24 | 230 | 231 | 231 | 135 | 157 | 101
ТП989 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000кВА | 2023-12-24 | 223 | 224 | 224 | 65 | 48 | 45
ТП989 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000кВА | 2023-12-24 | 230 | 229 | 231 | 42 | 65 | 74
ТП1000 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 220 | 232 | 223 | 161 | 124 | 121
ТП1000 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 231 | 230 | 231 | 68 | 74 | 86
ТП1005 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-24 | 234 | 232 | 232 | 70 | 105 | 110
ТП1005 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-24 | 235 | 234 | 234 | 122 | 106 | 116
ТП1013 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-24 | 226 | 234 | 231 | 15 | 31 | 42
ТП1016 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 233 | 233 | 233 | 48 | 43 | 59
ТП1016 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 229 | 227 | 224 | 36 | 41 | 48
ТП1017 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 222 | 223 | 220 | 3 | 1 | 2
ТП1022 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 232 | 231 | 232 | 143 | 174 | 125
ТП1023 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 227 | 225 | 225 | 65 | 98 | 84
ТП1023 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВа | 2023-12-24 | 230 | 229 | 229 | 36 | 16 | 15
ТП1030 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 227 | 229 | 226 | 103 | 148 | 87
ТП1030 | 6/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 221 | 226 | 225 | 45 | 34 | 32
ТП1032 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 233 | 220 | 228 | 111 | 141 | 75
ТП1033 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-24 | 221 | 206 | 223 | 31 | 21 | 43
ТП1033 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-24 | 225 | 225 | 224 | 112 | 115 | 135
ТП1043 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-24 | 224 | 226 | 228 | 0 | 0 | 0
ТП1043 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-24 | 218 | 229 | 220 | 184 | 207 | 283
ТП1044 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-24 | 228 | 227 | 202 | 183 | 257 | 202
ТП1044 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-24 | 227 | 226 | 225 | 231 | 243 | 229
ТП 1062 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-13 | 220 | 221 | 220 | 0 | 0 | 0
ТП 1062 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-13 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
ТП 1064 | 10/0,4 кВ | Т1- 2500 кВА | 2023-12-13 | 224 | 225 | 231 | 5 | 7 | 2
ТП 1064 | 10/0,4 кВ | Т-2 2500 кВА | 2023-12-13 | 234 | 229 | 235 | 35 | 94 | 116
ТП 1069 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-13 | 231 | 230 | 232 | 25 | 31 | 15
ТП 1069 | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-13 | 227 | 231 | 239 | 147 | 159 | 126
ТП 1075 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-13 | 229 | 229 | 228 | 4 | 6 | 5
ТП 1075 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-13 | 229 | 230 | 230 | 3 | 5 | 8
ТП 1078 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-13 | 227 | 227 | 226 | 80 | 82 | 78
ТП 1078 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-13 | 228 | 227 | 224 | 2 | 6 | 5
ТП 1080 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-13 | 226 | 227 | 220 | 36 | 21 | 35
ТП 1089 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-13 | 234 | 236 | 238 | 182 | 173 | 173
ТП 1090 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-13 | 229 | 227 | 228 | 10 | 36 | 47
ТП 1090 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-13 | 231 | 236 | 234 | 16 | 29 | 14
ТП 1091 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-13 | 241 | 241 | 241 | 0 | 0 | 0
ТП 1091 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 Ква | 2023-12-13 | 241 | 243 | 244 | 24 | 19 | 21
ТП 1092 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-13 | 237 | 235 | 237 | 20 | 22 | 17
ТП 1092 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-13 | 237 | 236 | 235 | 28 | 59 | 81
ТП 1100 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-13 | 226 | 225 | 224 | 231 | 264 | 305
РП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2022-12-17 | 221 | 229 | 228 | 62 | 70 | 75
РП15 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2022-12-17 | 228 | 230 | 226 | 141 | 139 | 144
РП15 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-17 | 230 | 229 | 234 | 61 | 54 | 63
РП17 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-17 | 219 | 226 | 227 | 154 | 201 | 198
РП23 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 218 | 219 | 223 | 185 | 166 | 142
РП23 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-17 | 224 | 223 | 230 | 121 | 95 | 131
РП25 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-17 | 218 | 223 | 222 | 168 | 177 | 192
РП25 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-17 | 221 | 222 | 221 | 140 | 143 | 143
РП26 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-17 | 225 | 224 | 229 | 188 | 198 | 181
РП26 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-17 | 226 | 227 | 223 | 224 | 239 | 240
РП28 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-17 | 227 | 231 | 229 | 109 | 125 | 152
РП28 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-17 | 218 | 220 | 223 | 229 | 264 | 118
РП35 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-25 | 222 | 219 | 224 | 197 | 203 | 168
РП35 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-25 | 228 | 235 | 233 | 241 | 236 | 205
РП36 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-25 | 228 | 225 | 230 | 94 | 87 | 83
РП36 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-25 | 220 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0
РП40 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-25 | 229 | 231 | 226 | 90 | 126 | 107
РП41 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-25 | 231 | 234 | 230 | 41 | 59 | 71
РП41 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-25 | 224 | 228 | 230 | 56 | 63 | 72
РП42 | 10/0,4 кВ | Т-1 1000 кВА | 2023-12-25 | 226 | 234 | 229 | 325 | 247 | 302
РП42 | 10/0,4 кВ | Т-2 1000 кВА | 2023-12-25 | 226 | 230 | 232 | 11 | 6 | 19
РП Лунач | 10/0,4 кВ | Т-1 1600 кВА | 2023-12-25 | 221 | 224 | 220 | 134 | 88 | 115
РП Лунач | 10/0,4 кВ | Т-2 1600 кВА | 2023-12-25 | 219 | 218 | 219 | 142 | 109 | 138
Андреапольское отделение
ЗТП №1 «Агросервис» | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-09 | 230 | 230 | 230 | 113 | 114 | 114
КТП №3 «Измайлово» | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-20 | 230 | 230 | 230 | 49 | 49 | 49
КТП №5 «Горская» | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-20 | 230 | 230 | 230 | 86 | 86 | 87
ЗТП №8 «КНС Советская» | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-30 | 231 | 231 | 230 | 110 | 107 | 106
ЗТП №9 «Площадь» | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-01 | 230 | 230 | 230 | 67 | 69 | 74
ЗТП №10 «Центр» | 10/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2023-12-01 | 230 | 230 | 230 | 270 | 269 | 269
ЗТП №11 «К.Маркса» | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-01 | 230 | 230 | 230 | 233 | 236 | 234
ЗТП №11 «К.Маркса» | 10/0,4 кВ | Т-2 250кВА | 2023-12-01 | 230 | 231 | 230 | 74 | 77 | 76
ЗТП №12 «М.Складская» | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-03 | 230 | 230 | 230 | 117 | 116 | 118
ЗТП №13 «Баня» | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-03 | 230 | 230 | 230 | 59 | 57 | 58
КТП №14 «Парковая» | 10/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-09 | 230 | 230 | 230 | 17 | 17 | 17
ЗТП №15 «Больница» | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-03 | 230 | 230 | 230 | 82 | 76 | 83
ЗТП №16 «Промысловая» | 10/0,4 кВ | Т-1 325кВА | 2023-12-04 | 230 | 230 | 230 | 28 | 24 | 25
КТП №17 «Зелёная» | 10/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-12 | 230 | 230 | 230 | 19 | 20 | 20
КТП №18 «Горки» | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-12 | 230 | 230 | 230 | 70 | 71 | 70
КТП №19 «Л.Чайкиной» | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-12 | 230 | 230 | 230 | 82 | 79 | 83
КТП №20 «Пушкина» | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-12 | 230 | 230 | 230 | 114 | 112 | 116
ЗТП №21 «Ломоносово» | 10/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-04 | 230 | 230 | 230 | 88 | 90 | 93
ЗТП №21 «Ломоносово» | 10/0,4 кВ | Т-2 250кВА | 2023-12-04 | 230 | 231 | 231 | 112 | 110 | 115
ЗТП №22 «Школа» | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-04 | 230 | 231 | 231 | 175 | 179 | 174
ЗТП №22 «Школа» | 10/0,4 кВ | 2-1 400кВА | 2023-12-04 | 230 | 230 | 230 | 25 | 25 | 25
КТП №23 «Соловьёва» | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-14 | 230 | 231 | 231 | 64 | 67 | 70
ЗТП №24 «КНС Кленовая» | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-02 | 230 | 230 | 230 | 110 | 113 | 114
ЗТП №25 «Кленовая котельная» | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-02 | 230 | 230 | 230 | 51 | 58 | 57
ЗТП №26 Черёмушки» | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-02 | 230 | 230 | 230 | 119 | 117 | 115
КТП №27 «Лазовая» | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-05 | 230 | 230 | 230 | 74 | 82 | 77
КТП №28 «Горького» | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-07 | 231 | 231 | 231 | 60 | 64 | 66
КТП №29 «Озерецкого» | 10/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-07 | 231 | 231 | 231 | 55 | 53 | 53
КТП №30 «МУП КХ» | 10/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-07 | 230 | 231 | 230 | 2 | 2 | 2
КТП №31 «Очистные» | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-13 | 233 | 233 | 233 | 3 | 1 | 3
КТП №32 «Угрюмово» | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-13 | 232 | 231 | 231 | 54 | 52 | 55
КТП №33 «Матросово» | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-13 | 233 | 233 | 233 | 53 | 53 | 54
КТП №34 «Ишино» | 10/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-14 | 230 | 231 | 231 | 11 | 9 | 12
ЗТП №35 «Ч.Речка» | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-30 | 230 | 229 | 230 | 79 | 78 | 73
ЗТП №36 «Райпо» | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-30 | 231 | 231 | 231 | 47 | 39 | 46
КТП РЭК №1, ул. 50 лет Октября | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-06 | 229 | 230 | 230 | 22 | 24 | 25
КТП РЭК №2, ул. Измайлова | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-06 | 230 | 229 | 230 | 59 | 63 | 56
КТП РЭК №3, пер. Измайлова | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-06 | 231 | 231 | 231 | 23 | 29 | 29
КТПРЭК №4, ул. Парковая | 10/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2023-12-14 | 231 | 230 | 230 | 192 | 192 | 197
КТП РЭК №5 , 50 лет Октября | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-09 | 230 | 230 | 230 | 44 | 44 | 42
КТП РЭК №6 , ул. Кузнечная | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-05 | 230 | 230 | 230 | 60 | 60 | 62
КТП РЭК №7 , 50 лет Октября | 10/0,4 кВ | Т-1 40кВА | 2023-12-05 | 230 | 230 | 230 | 13 | 10 | 12
КТП РЭК №8 , ул. Кленовая | 10/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-08 | 230 | 230 | 230 | 16 | 16 | 22
КТП РЭК №9 , ул. Театральная | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-08 | 229 | 229 | 230 | 88 | 84 | 86
КТП РЭК №10 | 10/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-08 | 231 | 230 | 231 | 40 | 35 | 37
РП 0,4 кВ №1 | 0,4 кВ |  | 2023-12-22 | 231 | 229 | 230 | 74 | 77 | 76
РП 0,4 кВ №2 | 0,4 кВ |  | 2023-12-20 | 228 | 229 | 230 | 9 | 7 | 11
КТП Костюшино ,пос.Костюшино | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-23 | 230 | 230 | 230 | 58 | 43 | 58
КТП Бобровец-1, пос. Бобровец | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-23 | 230 | 230 | 230 | 38 | 48 | 45
КТП Бобровец-1, пос. Бобровец | 10/0,4 кВ | Т-2 250кВА | 2023-12-23 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
КТП Бобровец-2, пос. Бобровец | 10/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-23 | 230 | 230 | 230 | 26 | 33 | 34
КТП Бобровец-2, пос. Бобровец | 10/0,4 кВ | Т-2 160кВА | 2023-12-23 | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0
Весьегонское отделение
ТП №1 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 232 | 236 | 230 | 179 | 126 | 96
ТП №2 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 238 | 238 | 239 | 98 | 79 | 96
ТП №3 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 234 | 232 | 236 | 197 | 108 | 112
ТП №4 | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 239 | 227 | 223 | 108 | 175 | 79
ТП №5 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 236 | 230 | 238 | 100 | 174 | 187
ТП №6 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 240 | 224 | 244 | 175 | 193 | 175
ТП №7 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 239 | 229 | 231 | 148 | 163 | 200
ТП №8 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 235 | 235 | 236 | 52 | 72 | 83
ТП №9 | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 234 | 240 | 237 | 170 | 167 | 161
ТП №10 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 242 | 244 | 243 | 43 | 90 | 66
ТП №11 | 10/0,4 кВ | 160кВА | 2023-12-25 | 238 | 232 | 221 | 70 | 46 | 111
ТП №12 | 10/0,4 кВ | 2х250кВа | 2023-12-25 | 232 | 236 | 238 | 206 | 108 | 149
ТП №13 | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 240 | 229 | 224 | 63 | 84 | 114
ТП №14 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 243 | 235 | 231 | 45 | 82 | 65
ТП №15а | 10/0,4 кВ | 160кВА | 2023-12-25 | 227 | 232 | 243 | 86 | 59 | 51
ТП №17а | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 240 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0
ТП №17 | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП №18 | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 245 | 246 | 246 | 139 | 145 | 138
ТП №20 | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 236 | 240 | 236 | 90 | 84 | 95
ТП №21 | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 240 | 238 | 231 | 238 | 267 | 272
ТП №22 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 238 | 240 | 237 | 81 | 88 | 103
ТП №23 | 10/0,4 кВ | 160кВА | 2023-12-25 | 234 | 242 | 235 | 84 | 39 | 84
ТП №24 | 10/0,4 кВ | 630кВа | 2023-12-25 | 252 | 230 | 238 | 131 | 193 | 107
ТП №25 | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 228 | 236 | 235 | 239 | 190 | 166
ТП №26 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 232 | 228 | 233 | 112 | 111 | 60
ТП №27 | 10/0,4 кВ | 630кВа | 2023-12-25 | 221 | 222 | 223 | 183 | 219 | 188
ТП №31 | 10/0,4 кВ | 160кВА | 2023-12-25 | 236 | 237 | 236 | 0 | 0 | 0
ТП №31а | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 237 | 235 | 234 | 17 | 14 | 28
ТП №34 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 240 | 239 | 238 | 0 | 2 | 1
ТП №35 | 10/0,4 кВ | 160кВА | 2023-12-25 | 232 | 236 | 235 | 16 | 28 | 11
ТП №37 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 225 | 227 | 228 | 46 | 37 | 42
ТП №42 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 241 | 238 | 241 | 0.1 | 14 | 0.5
ТП №44 | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 240 | 243 | 246 | 37 | 10 | 22
ТП №45 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 242 | 226 | 236 | 65 | 146 | 150
ТП №46 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 247 | 232 | 237 | 58 | 91 | 22
ТП №48 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 234 | 243 | 224 | 69 | 20 | 1
ТП №49 | 10/0,4 кВ | 160кВА | 2023-12-25 | 235 | 240 | 232 | 29 | 0.1 | 18
ТП №50 | 10/0,4 кВ | 160кВА | 2023-12-25 | 238 | 228 | 226 | 32 | 15 | 18
ТП №51 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 232 | 233 | 246 | 66 | 100 | 53
ТП №52 | 10/0,4 кВ | 100кВа | 2023-12-25 | 231 | 231 | 230 | 20 | 15 | 12
ТП №53 | 10/0,4 кВ | 250кВА | 2023-12-25 | 230 | 235 | 233 | 41 | 44 | 62
ТП «Кратинова» | 10/0,4 кВ | 400кВА | 2023-12-25 | 228 | 235 | 240 | 42 | 24 | 12
Вышневолоцкое отделение
ТП1 | 6/0,4 кВ | Т-400 кВА | 2024-01-13 | 246 | 233 | 244 | 107 | 79 | 50
ТП2 | 6/0,4 кВ | Т-400 кВА | 2023-12-28 | 246 | 250 | 246 | 195 | 238 | 244
ТП2 | 6/0,4 кВ | Т-320 кВА | 2023-12-28 | 250 | 250 | 250 | 85 | 34 | 54
ТП4 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-11 | 226 | 235 | 237 | 116 | 180 | 146
ТП5 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-08 | 250 | 239 | 248 | 0 | 0 | 0
ТП6 | 6/0,4кВ | Т-200кВА | 2023-12-31 | 246 | 250 | 248 | 145 | 126 | 150
ТП7 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-28 | 246 | 248 | 245 | 82 | 92 | 96
ТП7 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-28 | 233 | 235 | 236 | 50 | 51 | 54
ТП8 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-08 | 222 | 223 | 220 | 100 | 121 | 80
ТП9 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-29 | 237 | 233 | 229 | 140 | 170 | 194
ТП10 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-28 | 250 | 248 | 247 | 180 | 112 | 134
ТП11 | 6/0,4кВ | Т-63кВА | 2023-12-28 | 235 | 240 | 250 | 3 | 0 | 7
ТП12 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2023-12-24 | 249 | 249 | 248 | 50 | 10 | 31
ТП13 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-22 | 237 | 241 | 233 | 15 | 9 | 20
ТП14 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2024-01-13 | 234 | 241 | 233 | 279 | 216 | 324
ТП15 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-07 | 238 | 236 | 237 | 127 | 151 | 154
ТП16 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2024-01-09 | 247 | 250 | 250 | 76 | 44 | 59
ТП17 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2023-12-07 | 235 | 233 | 233 | 22 | 14 | 26
ТП17 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-07 | 237 | 226 | 238 | 77 | 124 | 72
ТП18 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-07 | 235 | 235 | 230 | 241 | 268 | 180
ТП19 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2023-12-07 | 232 | 229 | 232 | 62 | 80 | 74
ТП20 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2024-01-17 | 233 | 233 | 232 | 88 | 91 | 94
ТП21 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2024-01-10 | 243 | 238 | 240 | 30 | 45 | 46
ТП21 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2024-01-10 | 233 | 243 | 241 | 98 | 72 | 44
ТП22 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-13 | 250 | 241 | 237 | 189 | 177 | 229
ТП23 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2023-12-22 | 228 | 228 | 231 | 127 | 135 | 107
ТП24 | 6/0,4кВ | Т-63кВА | 2024-01-14 | 234 | 231 | 236 | 10 | 6 | 14
ТП25 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-16 | 232 | 238 | 239 | 132 | 103 | 133
ТП26 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-30 | 232 | 245 | 250 | 248 | 115 | 143
ТП27 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-14 | 232 | 235 | 230 | 101 | 110 | 123
ТП28 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-30 | 249 | 250 | 242 | 257 | 182 | 232
ТП29 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2024-01-14 | 240 | 230 | 228 | 99 | 64 | 64
ТП30 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-10 | 247 | 244 | 245 | 85 | 83 | 50
ТП30а | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-24 | 248 | 249 | 249 | 51 | 59 | 112
ТП31 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-14 | 241 | 240 | 247 | 199 | 181 | 175
ТП32 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2023-12-30 | 249 | 249 | 250 | 153 | 169 | 124
ТП33 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-28 | 246 | 248 | 246 | 105 | 99 | 98
ТП33 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-28 | 250 | 250 | 248 | 94 | 68 | 85
ТП34 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-20 | 243 | 243 | 240 | 112 | 165 | 123
ТП35 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-16 | 244 | 240 | 239 | 133 | 206 | 174
ТП36 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-20 | 235 | 237 | 236 | 11 | 15 | 9
ТП36 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-20 | 241 | 246 | 241 | 98 | 86 | 72
ТП37 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-27 | 245 | 247 | 246 | 38 | 40 | 70
ТП38 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-19 | 242 | 245 | 239 | 70 | 79 | 88
ТП39 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-30 | 228 | 234 | 230 | 67 | 18 | 97
ТП40 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-19 | 237 | 234 | 236 | 195 | 196 | 165
ТП42 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-31 | 240 | 243 | 248 | 119 | 88 | 97
ТП43 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-11 | 238 | 241 | 242 | 243 | 212 | 251
ТП46 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-29 | 250 | 250 | 241 | 180 | 143 | 224
ТП47 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-24 | 249 | 240 | 245 | 67 | 83 | 62
ТП48 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-24 | 245 | 246 | 241 | 18 | 28 | 75
ТП48 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-24 | 250 | 250 | 250 | 0 | 10 | 5
ТП49 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-11 | 243 | 245 | 245 | 267 | 272 | 264
ТП50 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-27 | 243 | 244 | 243 | 0 | 0 | 0
ТП51 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-27 | 243 | 241 | 243 | 0 | 0 | 0
ТП52 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2024-01-22 | 229 | 228 | 227 | 12 | 20 | 17
ТП55 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-30 | 237 | 250 | 242 | 52 | 67 | 45
ТП56 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-16 | 238 | 247 | 223 | 124 | 175 | 202
ТП57 | 6/0,4кВ | Т-40кВА | 2023-12-17 | 238 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0
ТП58 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-20 | 231 | 230 | 232 | 56 | 38 | 31
ТП59 | 10/0,4кВ | Т-160кВА | 2024-01-22 | 230 | 229 | 229 | 0 | 0 | 0
ТП60 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-30 | 250 | 250 | 250 | 71 | 56 | 44
ТП61 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-16 | 234 | 233 | 234 | 55 | 88 | 76
ТП61 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-16 | 234 | 234 | 232 | 0 | 0 | 0
ТП62 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-26 | 223 | 223 | 223 | 237 | 231 | 224
ТП62 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2024-01-26 | 240 | 238 | 238 | 0 | 0 | 0
ТП65 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2024-01-26 | 228 | 227 | 225 | 566 | 552 | 543
ТП65 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2024-01-26 | 217 | 218 | 216 | 492 | 475 | 430
ТП68 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-24 | 234 | 238 | 241 | 71 | 64 | 68
ТП69 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-30 | 250 | 250 | 250 | 14 | 7 | 0
ТП70 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-28 | 235 | 234 | 237 | 52 | 31 | 27
ТП71 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2024-01-22 | 233 | 232 | 232 | 39 | 36 | 37
ТП71 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2024-01-22 | 244 | 243 | 244 | 62 | 56 | 51
ТП75 | 6/0,4кВ | Т-40кВА | 2023-12-26 | 250 | 246 | 250 | 12 | 4 | 7
ТП76 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-27 | 229 | 229 | 236 | 7 | 13 | 8
ТП77 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-14 | 248 | 234 | 229 | 74 | 69 | 126
ТП79 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-30 | 234 | 241 | 249 | 55 | 68 | 41
ТП80 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-18 | 246 | 247 | 244 | 67 | 33 | 49
ТП80 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2023-12-18 | 244 | 246 | 250 | 86 | 154 | 58
ТП81 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-24 | 229 | 224 | 226 | 75 | 53 | 90
ТП82 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2024-01-14 | 235 | 236 | 237 | 9 | 0 | 0
ТП83 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2024-01-02 | 245 | 242 | 247 | 161 | 122 | 134
ТП84 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-08 | 239 | 233 | 238 | 171 | 175 | 162
ТП85 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-30 | 235 | 240 | 230 | 160 | 233 | 177
ТП86 | 6/0,4кВ | Т-63кВА | 2023-12-30 | 234 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0
ТП87 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-26 | 230 | 236 | 234 | 213 | 218 | 176
ТП87 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-26 | 245 | 246 | 239 | 46 | 27 | 46
ТП88 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-27 | 248 | 246 | 246 | 110 | 123 | 166
ТП91 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2024-01-26 | 230 | 232 | 229 | 29 | 42 | 50
ТП92 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-18 | 237 | 237 | 237 | 203 | 212 | 203
ТП93 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-18 | 237 | 233 | 235 | 74 | 129 | 102
ТП94 | 6/0,4кВ | Т-63кВА | 2023-12-30 | 240 | 239 | 250 | 0 | 12 | 3
ТП95 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-27 | 235 | 239 | 237 | 228 | 135 | 113
ТП96 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-18 | 238 | 241 | 242 | 91 | 53 | 78
ТП97 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-30 | 248 | 250 | 239 | 3 | 4 | 13
ТП98 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2023-12-18 | 245 | 243 | 249 | 230 | 270 | 239
ТП99 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-19 | 231 | 229 | 229 | 60 | 112 | 68
ТП100 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-19 | 236 | 232 | 238 | 113 | 104 | 106
ТП101 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2023-12-18 | 248 | 250 | 239 | 129 | 70 | 112
ТП102 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-11 | 245 | 233 | 243 | 103 | 180 | 178
ТП103 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2024-01-14 | 227 | 226 | 231 | 118 | 114 | 100
ТП104 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-16 | 234 | 234 | 233 | 0 | 0 | 0
ТП104 | 10/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-16 | 246 | 249 | 250 | 155 | 128 | 127
ТП105 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-27 | 243 | 245 | 245 | 75 | 69 | 65
ТП105 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-27 | 238 | 235 | 227 | 20 | 25 | 56
ТП106 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2023-12-30 | 242 | 250 | 244 | 81 | 79 | 82
ТП107 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2024-01-22 | 238 | 244 | 233 | 54 | 25 | 19
ТП110 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-30 | 243 | 237 | 243 | 19 | 40 | 26
ТП111 | 10/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-20 | 250 | 250 | 250 | 89 | 65 | 112
ТП111 | 10/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-20 | 241 | 238 | 235 | 88 | 87 | 99
ТП112 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-11-15 | 238 | 232 | 236 | 128 | 116 | 90
ТП114 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-24 | 248 | 249 | 250 | 52 | 27 | 35
ТП114 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-24 | 245 | 242 | 249 | 350 | 336 | 304
ТП115 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-28 | 240 | 242 | 240 | 245 | 183 | 194
ТП116 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-27 | 239 | 245 | 235 | 123 | 75 | 121
ТП117 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-11 | 241 | 243 | 241 | 56 | 52 | 62
ТП118 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-20 | 250 | 245 | 245 | 26 | 44 | 58
ТП120 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-31 | 242 | 247 | 245 | 64 | 29 | 37
ТП121 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-31 | 242 | 243 | 244 | 70 | 84 | 38
ТП122 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2023-12-15 | 237 | 238 | 239 | 99 | 128 | 96
ТП123 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-31 | 249 | 250 | 246 | 367 | 274 | 333
ТП123 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-31 | 245 | 244 | 247 | 0 | 0 | 0
ТП124 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-23 | 245 | 245 | 245 | 99 | 106 | 177
ТП125 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-11-15 | 230 | 227 | 232 | 141 | 171 | 138
ТП126 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2023-12-11 | 231 | 231 | 229 | 200 | 205 | 218
ТП127 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-11 | 225 | 240 | 235 | 298 | 213 | 211
ТП128 | 6/0,4кВ | Т-320кВА | 2023-12-31 | 240 | 242 | 248 | 50 | 110 | 51
ТП129 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-11 | 231 | 227 | 238 | 248 | 240 | 262
ТП130 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2024-01-14 | 239 | 249 | 234 | 125 | 75 | 82
ТП131 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-16 | 232 | 233 | 240 | 55 | 17 | 20
ТП134 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2024-01-11 | 227 | 224 | 231 | 8 | 15 | 6
ТП135 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-20 | 235 | 243 | 240 | 75 | 54 | 70
ТП136 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-19 | 248 | 250 | 250 | 127 | 88 | 132
ТП137 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2024-01-28 | 222 | 230 | 231 | 22 | 35 | 22
ТП138 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-27 | 243 | 239 | 242 | 168 | 100 | 122
ТП139 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-11 | 237 | 240 | 238 | 116 | 124 | 98
ТП139 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-11 | 240 | 243 | 242 | 58 | 47 | 58
ТП140 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-15 | 234 | 235 | 233 | 75 | 38 | 55
ТП141 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-10 | 222 | 222 | 223 | 35 | 36 | 34
ТП141 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-10 | 234 | 235 | 231 | 122 | 98 | 132
ТП142 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-31 | 242 | 244 | 241 | 47 | 63 | 52
ТП143 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-24 | 246 | 247 | 246 | 214 | 235 | 265
ТП144 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-10 | 232 | 231 | 232 | 42 | 25 | 35
ТП146 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-18 | 225 | 238 | 234 | 60 | 42 | 39
ТП150 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-31 | 245 | 250 | 248 | 118 | 101 | 114
ТП151 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-15 | 230 | 223 | 224 | 74 | 75 | 81
ТП153 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-30 | 250 | 250 | 250 | 9 | 16 | 6
ТП154 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-26 | 244 | 248 | 247 | 113 | 62 | 61
ТП155 | 6/0,4кВ | Т-180кВА | 2023-12-26 | 248 | 234 | 244 | 28 | 16 | 25
ТП156 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-24 | 241 | 243 | 243 | 29 | 16 | 45
ТП156 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-24 | 242 | 245 | 243 | 98 | 105 | 86
ТП157 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-24 | 240 | 238 | 241 | 117 | 121 | 125
ТП158 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-24 | 240 | 246 | 245 | 56 | 40 | 60
ТП158 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-24 | 248 | 246 | 243 | 97 | 98 | 105
ТП159 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2024-01-19 | 233 | 243 | 245 | 152 | 158 | 136
ТП161 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-10 | 234 | 233 | 233 | 16 | 20 | 13
ТП161 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-10 | 233 | 227 | 227 | 58 | 58 | 60
ТП164 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-28 | 240 | 243 | 245 | 198 | 178 | 133
ТП165 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2024-01-10 | 244 | 245 | 240 | 49 | 60 | 59
ТП165 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-10 | 240 | 239 | 240 | 158 | 117 | 109
ТП166 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2024-01-20 | 223 | 244 | 236 | 108 | 50 | 45
ТП167 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-19 | 226 | 226 | 222 | 188 | 143 | 132
ТП168 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-28 | 249 | 240 | 231 | 148 | 239 | 205
ТП169 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-19 | 235 | 229 | 236 | 45 | 50 | 49
ТП169 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-19 | 235 | 231 | 237 | 10 | 12 | 2
ТП170 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-09 | 235 | 232 | 231 | 38 | 41 | 28
ТП172 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-26 | 250 | 242 | 247 | 119 | 172 | 188
ТП177 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-10 | 240 | 237 | 238 | 4 | 18 | 10
ТП179 | 6/0,4кВ | Т-100кВА | 2023-12-27 | 243 | 242 | 245 | 2 | 2 | 5
ТП180 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-19 | 235 | 236 | 234 | 110 | 66 | 64
ТП182 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-24 | 246 | 249 | 247 | 105 | 97 | 87
ТП182 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2023-12-24 | 226 | 245 | 235 | 39 | 29 | 58
ТП183 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-15 | 247 | 249 | 244 | 32 | 40 | 32
ТП183 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-15 | 229 | 233 | 230 | 121 | 165 | 196
ТП185 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-14 | 238 | 230 | 236 | 89 | 90 | 79
ТП188 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-26 | 243 | 245 | 243 | 128 | 146 | 137
ТП189 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-26 | 250 | 250 | 250 | 111 | 216 | 155
ТП190 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2024-01-26 | 238 | 237 | 237 | 163 | 145 | 162
ТП191 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-26 | 236 | 236 | 236 | 34 | 25 | 3
ТП191 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2024-01-26 | 241 | 242 | 242 | 105 | 99 | 75
ТП192 | 10/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-30 | 250 | 250 | 248 | 104 | 104 | 140
ТП196 | 6/0,4кВ | Т-400кВА | 2024-01-26 | 242 | 234 | 238 | 240 | 220 | 215
ТП197 | 6/0,4кВ | Т-63кВА | 2024-01-22 | 223 | 230 | 239 | 44 | 36 | 38
ТП198 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-17 | 238 | 240 | 240 | 42 | 61 | 65
ТП199 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-17 | 240 | 236 | 240 | 30 | 30 | 15
ТП202 | 6/0,4кВ | Т-160кВА | 2023-12-19 | 242 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0
ТП203 | 6/0,4кВ | Т-250кВА | 2023-12-19 | 235 | 236 | 236 | 5 | 2 | 8
ТП206 | 6/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-19 | 245 | 243 | 244 | 130 | 140 | 125
ТП207 | 6/0,4кВ | Т-25кВА | отключена
ТП-2СХТ | 10/0,4кВ | Т-630кВА | 2023-12-15 | 243 | 239 | 241 | 130 | 139 | 131
ТП16Борис. | 6/0,4кВ | Т-560кВА | 2023-12-15 | 244 | 248 | 247 | 306 | 258 | 192
Западнодвинское отделение
ТП1 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-01-11 | 241 | 250 | 244 | 561 | 489 | 486
ТП2 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-11 | 236 | 240 | 239 | 215 | 215 | 201
ТП3 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-01-11 | 224 | 226 | 230 | 397 | 317 | 305
ТП4 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-01-11 | 220 | 225 | 227 | 101 | 128 | 92
ТП5 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-11 | 224 | 226 | 230 | 273 | 313 | 308
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-11 | 236 | 230 | 232 | 155 | 89 | 100
ТП7 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-11 | 216 | 217 | 224 | 167 | 118 | 231
ТП8 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-11 | 225 | 218 | 220 | 48 | 66 | 61
ТП9 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-11 | 229 | 228 | 227 | 111 | 109 | 103
ТП10 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-11 | 243 | 235 | 237 | 51 | 79 | 63
ТП11 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-01-11 | 226 | 230 | 224 | 216 | 174 | 171
ТП12 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-11 | 244 | 241 | 245 | 184 | 149 | 153
ТП13 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-01-11 | 242 | 240 | 244 | 183 | 183 | 190
ТП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 63 кВА | 2023-01-11 | 228 | 231 | 230 | 23 | 29 | 20
ТП15 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-10 | 226 | 226 | 228 | 26 | 54 | 38
ТП16 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-10 | 232 | 238 | 240 | 64 | 43 | 29
ТП17 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-10 | 229 | 231 | 234 | 186 | 148 | 175
ТП18 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-10 | 233 | 240 | 232 | 280 | 197 | 260
ТП19 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-10 | 247 | 239 | 235 | 218 | 223 | 250
ТП20 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-10 | 224 | 225 | 229 | 20 | 25 | 24
ТП21 | 10/0,4 кВ | Т-1 63 кВА | 2023-01-10 | 223 | 219 | 225 | 53 | 54 | 45
ТП22 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-10 | 225 | 234 | 246 | 237 | 144 | 133
ТП24 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-01-10 | 226 | 229 | 226 | 47 | 22 | 38
ТП25 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-10 | 245 | 244 | 247 | 114 | 83 | 87
ТП26 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-10 | 237 | 236 | 238 | 179 | 193 | 170
ТП27 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-10 | 229 | 224 | 215 | 110 | 171 | 209
ТП28 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-01-10 | 205 | 200 | 197 | 34 | 31 | 27
ТП29 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-10 | 244 | 226 | 218 | 143 | 141 | 230
ТП30 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-01-10 | 229 | 231 | 235 | 10 | 37 | 23
ТП31 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-16 | 227 | 231 | 233 | 268 | 209 | 214
ТП32 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-16 | 236 | 230 | 230 | 144 | 127 | 53
ТП33 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-16 | 230 | 229 | 218 | 18 | 29 | 43
ТП34 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-16 | 239 | 224 | 235 | 222 | 263 | 229
ТП36 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-01-16 | 220 | 223 | 235 | 30 | 12 | 9
ТП37 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-01-16 | 215 | 230 | 217 | 40 | 47 | 38
ТП38 | 10/0,4 кВ | Т-1 63 кВА | 2023-01-16 | 237 | 230 | 228 | 35 | 31 | 27
ТП39 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-16 | 232 | 233 | 233 | 55 | 56 | 47
ТП40 | 10/0,4 кВА | Т-1 100 кВА | 2023-01-16 | 236 | 240 | 241 | 63 | 55 | 48
ТП41 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-16 | 231 | 235 | 230 | 110 | 116 | 98
ТП42 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-01-16 | 231 | 243 | 228 | 77 | 71 | 121
ТП43 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | откл.
ТП44 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-01-16 | 228 | 227 | 230 | 36 | 32 | 29
ТП52 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-16 | 241 | 242 | 242 | 28 | 22 | 23
ТП53 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-12 | 233 | 235 | 232 | 94 | 94 | 85
ТП55 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-01-12 | 220 | 208 | 212 | 88 | 65 | 88
ТП56 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-01-12 | 227 | 231 | 230 | 52 | 50 | 49
ТП59 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-01-12 | 238 | 240 | 240 | 7 | 14 | 2
Зубцовское отделение
1 | 10/0,4 кВ | ТМ-250 | 15.12.2023г. | 226 | 224 | 218 | 131 | 127 | 121
2 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 237 | 237 | 235 | 106 | 174 | 176
3 | 10/0,4 кВ | ТМ-250 | 15.12.2023г. | 224 | 231 | 223 | 96 | 56 | 107
4 | 10/0,4 кВ | ТР-160 | 15.12.2023г. | 225 | 226 | 226 | 61 | 98 | 95
5 | 10/0,4 кВ | ТМ-630 | 15.12.2023г. | 220 | 227 | 223 | 135 | 81 | 87
6 | 10/0,4 кВ | ТМГ-250 | 15.12.2023г. | 230 | 232 | 232 | 104 | 96 | 112
7 | 10/0,4 кВ | ТМ-160 | 15.12.2023г. | 229 | 234 | 226 | 48 | 38 | 44
8 | 10/0,4 кВ | ТМ-160 | 15.12.2023г. | 224 | 227 | 231 | 24 | 6 | 10
9 | 10/0,4 кВ | ТМ-630 | 15.12.2023г. | 228 | 227 | 219 | 275 | 222 | 282
10 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 232 | 237 | 237 | 0 | 9 | 0
11 | 10/0,4 кВ | ТТИ-315 | 15.12.2023г. | 216 | 226 | 226 | 152 | 106 | 103
12 | 10/0,4 кВ | ТМ-250 | 15.12.2023г. | 223 | 223 | 220 | 79 | 96 | 68
13 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 220 | 220 | 223 | 202 | 262 | 253
14 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 235 | 225 | 230 | 128 | 168 | 84
15 | 10/0,4 кВ | ТМ-160 | 15.12.2023г. | 222 | 231 | 228 | 110 | 84 | 39
19 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 226 | 227 | 222 | 69 | 92 | 105
20 | 10/0,4 кВ | ТМ-160 | 15.12.2023г. | 235 | 229 | 233 | 37 | 34 | 39
22 | 10/0,4 кВ | ТМГ-160 | 15.12.2023г. | 233 | 236 | 234 | 26 | 36 | 85
23 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 234 | 240 | 234 | 265 | 270 | 272
24 | 10/0,4 кВ | ТМ-250 | 15.12.2023г. | 235 | 238 | 235 | 81 | 76 | 89
25 | 10/0,4 кВ | ТМ-250 | 15.12.2023г. | 225 | 220 | 223 | 62 | 73 | 66
26 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 230 | 234 | 235 | 132 | 127 | 128
27 | 10/0,4 кВ | ТМ-160 | 15.12.2023г. | 227 | 268 | 237 | 145 | 158 | 143
30 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 230 | 225 | 228 | 90 | 88 | 76
33 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 235 | 244 | 239 | 149 | 85 | 148
37 | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 226 | 222 | 223 | 215 | 194 | 178
А | 10/0,4 кВ | ТМ-400 | 15.12.2023г. | 233 | 236 | 234 | 96 | 103 | 106
Б | 10/0,4 кВ | ТМ-250 | 15.12.2023г. | 230 | 235 | 233 | 32 | 35 | 56
В | 10/0,4 кВ | ТМ-160 | 15.12.2023г. | 224 | 223 | 220 | 22 | 40 | 36
Горгаз | 10/0,4 кВ | ТМ-250 | 15.12.2023г. | 231 | 232 | 233 | 50 | 52 | 60
ДК | 10/0,4 кВ | ТМ-250 | 15.12.2023г. | 240 | 235 | 233 | 141 | 161 | 129
РТП | 10/0,4 кВ | ТМГ-100 | 15.12.2023г. | 239 | 219 | 221 | 39 | 89 | 49
Скважины | 10/0,4 кВ | ТМ-250 | 15.12.2023г. | 227 | 230 | 236 | 5 | 5 | 6
Персениново | 10/0,4 кВ | ТМГ-400 | 15.12.2023г. | 228 | 224 | 230 | 64 | 77 | 55
Школа | 10/0,4 кВ | ТМГ-160 | 15.12.2023г. | 231 | 223 | 243 | 53 | 72 | 13
Калязинское отделение
ТП1 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-16 | 208 | 221 | 212 | 174 | 106 | 86
ТП2 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-16 | 206 | 211 | 226 | 175 | 111 | 78
ТП3 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-16 | 221 | 216 | 212 | 163 | 166 | 215
ТП4 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-16 | 211 | 222 | 219 | 160 | 140 | 152
ТП5 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-16 | 220 | 221 | 219 | 6 | 3 | 9
ТП6 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-16 | 242 | 239 | 230 | 154 | 116 | 174
ТП7 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-16 | 237 | 239 | 238 | 243 | 307 | 236
ТП8 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-16 | 226 | 225 | 225 | 212 | 207 | 248
ТП9 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-17 | 228 | 230 | 232 | 245 | 223 | 223
ТП9А | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-17 | 226 | 227 | 228 | 2 | 9 | 7
ТП10 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-17 | 240 | 244 | 238 | 275 | 241 | 241
ТП11 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2023-12-17 | 240 | 248 | 247 | 188 | 168 | 104
ТП12 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-17 | 220 | 228 | 240 | 156 | 109 | 66
ТП13 | 6/0,4 кВ | Т-2 250кВА | 2023-12-17 | 236 | 229 | 238 | 140 | 295 | 182
ТП14 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-17 | 225 | 226 | 227 | 50 | 68 | 49
ТП15 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-17 | 247 | 246 | 241 | 108 | 82 | 48
ТП16 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-17 | 234 | 235 | 236 | 87 | 99 | 97
ТП17 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-17 | 231 | 220 | 223 | 193 | 208 | 131
ТП18 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-17 | 221 | 219 | 221 | 29 | 43 | 31
ТП19 | 6/0,4 кВ | Т-1 1000кВА | 2023-12-19 | 232 | 232 | 232 | 140 | 126 | 189
ТП20 | 6/0,4 кВ | Т-2 160кВА | 2333-12-19 | 240 | 238 | 236 | 92 | 70 | 80
ТП21 | 6/0,4 кВ | Т-2 400кВА | 2333-12-19 | 232 | 224 | 232 | 46 | 58 | 54
ТП22 | 6/0,4 кВ | Т-2 400кВА | 2333-12-19 | 230 | 233 | 235 | 56 | 37 | 42
ТП23 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2333-12-19 | 242 | 241 | 237 | 135 | 104 | 131
ТП24 | 6/0,4 кВ | Т-2 630кВА | 2333-12-19 | 222 | 226 | 224 | 216 | 211 | 225
ТП25 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2333-12-19 | 239 | 240 | 238 | 249 | 226 | 216
ТП26 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-19 | 237 | 236 | 232 | 85 | 68 | 88
ТП27 | 6/0,4 кВ | Т-2 250кВА | 2023-12-19 | 233 | 229 | 236 | 156 | 208 | 172
ТП28 | 6/0,4 кВ | Т-2 400кВА | 2023-12-19 | 231 | 229 | 236 | 178 | 122 | 83
ТП29 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-19 | 224 | 220 | 222 | 108 | 95 | 76
ТП30 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-19 | 232 | 229 | 228 | 55 | 47 | 61
ТП31 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-19 | 225 | 227 | 223 | 0 | 0 | 0
ТП32 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2023-12-19 | 222 | 224 | 230 | 31 | 23 | 27
ТП33 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-23 | 230 | 229 | 234 | 16 | 2 | 7
ТП34 | 6/0,4 кВ | Т-2 400кВА | 2023-12-23 | 233 | 221 | 206 | 128 | 128 | 200
ТП35 | 6/0,4 кВ | Т-2 400кВА | 2023-12-23 | 229 | 227 | 230 | 173 | 163 | 147
ТП36 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-23 | 206 | 215 | 206 | 99 | 58 | 74
ТП37 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-23 | 222 | 224 | 224 | 145 | 140 | 147
ТП38 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-23 | 215 | 219 | 212 | 125 | 123 | 160
ТП39 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-23 | 236 | 233 | 232 | 23 | 33 | 13
ТП40 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-23 | 239 | 246 | 247 | 42 | 43 | 36
ТП41 | 6/0,4 кВ | Т-2 630кВА | 2023-12-23 | 233 | 232 | 231 | 2 | 3 | 0
ТП42 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-23 | 224 | 224 | 223 | 3 | 3 | 1
ТП43 | 6/0,4 кВ | Т-2 630кВА | 2023-12-25 | 220 | 222 | 221 | 50 | 49 | 44
ТП44 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-25 | 215 | 216 | 224 | 210 | 193 | 197
ТП45 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-25 | 215 | 215 | 217 | 13 | 13 | 14
ТП46 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-25 | 221 | 222 | 219 | 124 | 120 | 125
ТП47 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-25 | 230 | 227 | 227 | 187 | 176 | 175
ТП48 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-25 | 218 | 217 | 218 | 26 | 26 | 24
ТП49 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-25 | 229 | 227 | 230 | 34 | 48 | 18
ТП50 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-25 | 224 | 218 | 230 | 12 | 80 | 39
ТП51 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-25 | 220 | 222 | 218 | 42 | 37 | 42
ТП52 | 6/0,4 кВ | Т-2 400кВА | 2023-12-25 | 232 | 225 | 227 | 248 | 210 | 236
ТП53 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-25 | 223 | 227 | 221 | 146 | 99 | 122
ТП54 | 6/0,4 кВ | Т-2 250кВА | 2023-12-25 | 219 | 220 | 222 | 29 | 12 | 31
ТП55 | 6/0,4 кВ | Т-2 250кВА | 2023-12-27 | 240 | 238 | 238 | 93 | 92 | 95
ТП56 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-27 | 231 | 229 | 236 | 78 | 101 | 63
ТП57 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-27 | 236 | 233 | 224 | 99 | 99 | 133
ТП58 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-27 | 226 | 226 | 232 | 60 | 32 | 35
ТП59 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-27 | 232 | 228 | 230 | 71 | 122 | 93
ТП60 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-27 | 232 | 230 | 229 | 2 | 6 | 2
ТП61 | 6/0,4 кВ | Т-2 400кВА | 2023-12-27 | 228 | 218 | 232 | 187 | 182 | 175
ТП62 | 6/0,4 кВ | Т-2 400кВА | 2023-12-27 | 233 | 232 | 229 | 114 | 126 | 91
ТП63 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-27 | 230 | 232 | 231 | 2 | 3 | 6
ТП64 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-27 | 230 | 230 | 230 | 11 | 30 | 31
ТП65 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-27 | 217 | 218 | 218 | 77 | 79 | 74
ТП66 | 6/0,4 кВ | Т-2 1000кВА | 2023-12-27 | 224 | 225 | 223 | 10 | 7 | 3
ТП68 | 6/0,4 кВ | Т-2 630кВА | 2023-12-27 | 229 | 227 | 225 | 127 | 184 | 213
ТП69 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-27 | 214 | 227 | 220 | 107 | 56 | 42
ТП70 | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-27 | 235 | 238 | 238 | 34 | 45 | 45
ТП71 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-27 | 220 | 223 | 220 | 17 | 3 | 4
ТП72 | 6/0,4 кВ | Т-1 320кВА | 2023-12-27 | 213 | 221 | 219 | 75 | 101 | 112
ТП73 | 6/0,4 кВ | Т-1 30кВА | 2023-12-27 | 229 | 231 | 230 | 0 | 0 | 0
ТП74 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-27 | 228 | 228 | 229 | 0 | 1 | 0
ТП75 | 6/0,4 кВ | Т-2 320кВА | 2023-12-27 | 221 | 217 | 220 | 95 | 91 | 114
ТП76 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-27 | 235 | 236 | 237 | 12 | 8 | 17
ТП77 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-27 | 225 | 224 | 221 | 2 | 3 | 6
ТП78 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-27 | 216 | 220 | 224 | 127 | 96 | 93
ТП79 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП80 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-27 | 239 | 238 | 238 | 4 | 0 | 0
ТП81 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-27 | 214 | 211 | 227 | 41 | 62 | 33
ТП82 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2023-12-27 | 220 | 218 | 220 | 5 | 6 | 12
ТП83 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2023-12-27 | 230 | 229 | 228 | 0 | 0 | 1
ТП84 А | 6/0,4 кВ | Т-1 400кВА | 2023-12-27 | 224 | 224 | 224 | 46 | 58 | 61
ТП85 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2023-12-27 | 220 | 217 | 220 | 48 | 51 | 51
ТП86 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2023-12-27 | 229 | 228 | 231 | 4 | 12 | 6
ТП87 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2024-01-09 | 229 | 226 | 225 | 2 | 3 | 2
ТП88 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2024-01-09 | 224 | 223 | 225 | 49 | 42 | 72
ТП89 | 6/0,4 кВ | Т-1 250кВА | 2024-01-09 | 226 | 224 | 225 | 30 | 29 | 33
ТП90 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2024-01-09 | 224 | 226 | 228 | 20 | 16 | 14
ТП91 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2024-01-09 | 233 | 234 | 232 | 1 | 0 | 0
ТП92 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2024-01-09 | 229 | 225 | 227 | 2 | 7 | 12
ТП93 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2024-01-11 | 229 | 228 | 228 | 4 | 0 | 0
ТП94 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2024-01-11 | 226 | 225 | 223 | 70 | 76 | 83
ТП95 | 6/0,4 кВ | Т-1 100кВА | 2024-01-11 | 245 | 246 | 246 | 3 | 0 | 6
ТП96 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2024-01-13 | 224 | 223 | 226 | 156 | 172 | 149
ТП98 | 6/0,4 кВ | Т-1 630кВА | 2024-01-13 | 230 | 230 | 230 | 8 | 5 | 10
ТП99 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2024-01-13 | 227 | 225 | 226 | 0 | 0 | 0
ТП100 | 6/0,4 кВ | Т-1 160кВА | 2024-01-13 | 224 | 223 | 226 | 20 | 18 | 15
РП-2 | 6/0,4 кВ | Т-1 63кВА | 2024-01-13 | 229 | 230 | 233 | 0 | 0 | 0
Конаковское отделение
ТП-1 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 | 2023-12-19 | 215 | 217 | 28 | 92 | 85 | 111
| 6/0,4 кВ | Т-2 320 | 2023-12-19 | 215 | 217 | 28 | 72 | 68 | 65
ТП-2 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 227 | 225 | 237 | 45 | 73 | 53
| 6/0,4 кВ | Т-2 250 | 2023-12-19 | 227 | 227 | 237 | 74 | 63 | 72
ТП-3 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 229 | 226 | 242 | 195 | 166 | 116
ТП-4 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 | 2023-12-19 | 225 | 222 | 222 | 180 | 166 | 140
| 6/0,4 кВ | Т-2 250 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-5 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 | 2023-12-19 | 230 | 220 | 216 | 105 | 112 | 79
| 6/0,4 кВ | Т-2 320 | 2023-12-19 | 230 | 220 | 216 | 65 | 68 | 51
ТП-6 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 208 | 211 | 218 | 336 | 331 | 359
ТП-7 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 218 | 213 | 211 | 139 | 206 | 171
| 6/0,4 кВ | Т-2 250 | 2023-12-19 | 218 | 213 | 211 | 80 | 50 | 52
ТП-8 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 | 2023-12-19 | 220 | 220 | 222 | 85 | 31 | 11
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 220 | 220 | 222 | 101 | 18 | 22
ТП-9 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 | 2023-12-19 | 226 | 219 | 216 | 100 | 95 | 113
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 226 | 219 | 216 | 127 | 96 | 123
ТП-10 | 6/0,4 кВ | Т-1 200 | 2023-12-19 | 234 | 229 | 222 | 204 | 305 | 333
ТП-12 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 | 2023-12-19 | 218 | 216 | 220 | 226 | 269 | 232
ТП-13 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 | 2023-12-19 | 220 | 216 | 217 | 94 | 116 | 103
ТП-13а | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 217 | 224 | 217 | 113 | 90 | 130
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 223 | 227 | 223 | 210 | 126 | 136
ТП-14 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 220 | 215 | 216 | 196 | 240 | 210
ТП-15 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 223 | 224 | 222 | 199 | 203 | 182
| 6/0,4 кВ | Т-2 320 | 2023-12-19 | 223 | 224 | 222 | 72 | 83 | 71
ТП-16 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 223 | 218 | 223 | 86 | 94 | 74
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 221 | 221 | 222 | 234 | 251 | 186
ТП-17 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 231 | 234 | 230 | 9 | 11 | 34
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 231 | 234 | 230 | 18 | 12 | 12
ТП-18 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 222 | 221 | 225 | 239 | 260 | 181
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 222 | 221 | 225 | 201 | 183 | 199
ТП-20 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 218 | 220 | 222 | 94 | 146 | 112
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 218 | 220 | 222 | 119 | 83 | 108
ТП-21 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 238 | 240 | 238 | 232 | 230 | 283
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 238 | 240 | 238 | 8.2 | 1.6 | 1.7
ТП-22 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 227 | 219 | 223 | 302 | 345 | 327
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 227 | 219 | 223 | 0.3 | 15.2 | 21
ТП-23а | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 231 | 231 | 231 | 198 | 230 | 168
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 231 | 231 | 231 | 89 | 86 | 84
ТП-24 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6/0,4 кВ | Т-2 250 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-24а | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 220 | 226 | 214 | 120 | 68 | 204
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 219 | 213 | 216 | 70 | 36 | 44
ТП-26 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 | 2023-12-19 | 221 | 222 | 222 | 48 | 21 | 28
| 6/0,4 кВ | Т-2 630 | 2023-12-19 | 221 | 222 | 222 | 138 | 156 | 105
ТП-27 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 219 | 213 | 216 | 146 | 223 | 132
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 231 | 220 | 229 | 250 | 210 | 290
ТП-28 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 215 | 205 | 229 | 117 | 87 | 55
ТП-30 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 221 | 218 | 229 | 277 | 240 | 193
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 221 | 218 | 220 | 318 | 296 | 350
ТП-31 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 226 | 230 | 232 | 175 | 212 | 153
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 226 | 230 | 232 | 150 | 147 | 230
ТП-32 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-33 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 224 | 222 | 228 | 230 | 276 | 213
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 224 | 222 | 228 | 311 | 290 | 313
ТП-34 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 226 | 228 | 228 | 40 | 57 | 32
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 226 | 228 | 228 | 50 | 50 | 60
ТП-35 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 223 | 221 | 223 | 162 | 119 | 94
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 223 | 221 | 223 | 205 | 122 | 110
ТП-36 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 220 | 217 | 220 | 96 | 111 | 93
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 220 | 217 | 220 | 131 | 113 | 115
ТП-37 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 222 | 223 | 217 | 85 | 65 | 130
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 222 | 223 | 217 | 130 | 110 | 104
ТП-38 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 227 | 228 | 232 | 52 | 62 | 29
| 6/0,4 кВ | Т-2 320 | 2023-12-19 | 227 | 228 | 232 | 88 | 55 | 86
ТП-39 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 | 2023-12-19 | 224 | 208 | 218 | 130 | 110 | 140
| 6/0,4 кВ | Т-2 630 | 2023-12-19 | 224 | 208 | 218 | 102 | 140 | 113
ТП-40 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-41 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-42 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-43 | 6/0,4 кВ | Т-1 63 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-44 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 211 | 223 | 216 | 152 | 135 | 94
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 211 | 223 | 216 | 230 | 150 | 80
ТП-46 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 232 | 233 | 235 | 146 | 165 | 160
| 6/0,4 кВ | Т-2 250 | 2023-12-19 | 232 | 233 | 235 | 12.5 | 0.9 | 10.7
ТП-47 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 230 | 232 | 232 | 35 | 41 | 18
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 230 | 232 | 232 | 14 | 30 | 40
КТП-48 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 | 2023-12-19 | 240 | 237 | 241 | 125 | 159 | 155
ТП-50 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 222 | 223 | 223 | 198 | 150 | 211
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 222 | 223 | 223 | 150 | 217 | 201
КТП-51 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 | 2023-12-19 | 223 | 210 | 228 | 108 | 80 | 112
КТП-53 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 | 2023-12-19 | 232 | 245 | 227 | 70 | 65 | 71
ТП-54 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 234 | 233 | 235 | 129 | 115 | 68
ТП-55 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 238 | 231 | 238 | 12 | 14 | 56
ТП-56 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 | 2023-12-19 | 226 | 239 | 231 | 109 | 49 | 113
ТП-57 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 | 2023-12-19 | 232 | 233 | 231 | 252 | 263 | 270
ТП-58 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 | 2023-12-19 | 230 | 230 | 223 | 87 | 115 | 133
| 6/0,4 кВ | Т-2 320 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-59 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 229 | 229 | 233 | 256 | 227 | 303
ТП-60 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 235 | 230 | 246 | 66 | 60 | 64
ТП-61 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 | 2023-12-19 | 229 | 239 | 206 | 51 | 91 | 148
ТП-62 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 | 2023-12-19 | 228 | 240 | 240 | 72 | 54 | 56
ТП-63 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 | 2023-12-19 | 232 | 230 | 232 | 160 | 154 | 141
ТП-64 | 6/0,4 кВ | Т-1 315 | 2023-12-19 | 220 | 234 | 240 | 339 | 235 | 155
ТП-65 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 | 2023-12-19 | 232 | 270 | 226 | 169 | 205 | 209
ТП-66 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-67 | 6/0,4 кВ | Т-1 320 | 2023-12-19 | 215 | 216 | 216 | 68 | 19 | 33
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 215 | 216 | 216 | 15 | 16 | 21
ТП-68 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-69 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 | 2023-12-19 | 223 | 224 | 218 | 41 | 218 | 140
ТП-70 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 230 | 232 | 231 | 223 | 181 | 244
КТП-71 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 | 2023-12-19 | 260 | 245 | 236 | 139 | 157 | 311
КТП-72 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 | 2023-12-19 | 232 | 235 | 217 | 71 | 101 | 165
ТП-73 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 237 | 236 | 240 | 188 | 223 | 219
ТП-74 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 | 2023-12-19 | 212 | 227 | 234 | 114 | 98 | 65
ТП-75 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 232 | 234 | 225 | 208 | 210 | 190
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 232 | 234 | 225 | 190 | 157 | 225
ТП-76 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 236 | 234 | 323 | 173 | 85 | 201
| 6/0,4 кВ | Т-2 250 | 2023-12-19 | 236 | 234 | 232 | 139 | 178 | 120
КТП-77 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 224 | 227 | 230 | 202 | 104 | 110
ТП-78 | 6/0,4 кВ | Т-1 180 | 2023-12-19 | 226 | 221 | 229 | 248 | 268 | 206
ТП-79 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 227 | 236 | 230 | 345 | 314 | 326
ТП-80 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-81 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 227 | 223 | 226 | 194 | 167 | 118
| 6/0,4 кВ | Т-2 250 | 2023-12-19 | 227 | 223 | 226 | 188 | 228 | 199
ТП-82 | 6/0,4 кВ | Т-1 160 | 2023-12-19 | 223 | 236 | 234 | 183 | 183 | 119
ТП-83 | 6/0,4 кВ | Т-1 100 | 2023-12-19 | 222 | 238 | 239 | 94 | 42 | 89
КТП "Пригородная" | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП "Заборье" | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 235 | 233 | 243 | 235 | 232 | 181
КТП "РыбХоз" | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 239 | 242 | 241 | 182 | 195 | 155
КТП "Рыбинспекция" | 6/0,4 кВ | Т-1250 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-146 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 233 | 223 | 238 | 373 | 328 | 262
КТП-147 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 | 2023-12-19 | 212 | 222 | 212 | 77 | 48 | 57
ТП-180 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 232 | 240 | 232 | 80 | 117 | 101
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 232 | 240 | 232 | 205 | 110 | 212
ТП-181 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 | 2023-12-19 | 240 | 240 | 242 | 54 | 109 | 70
| 6/0,4 кВ | Т-2 630 | 2023-12-19 | 240 | 240 | 242 | 83 | 110 | 100
КТП-182 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 226 | 209 | 211 | 250 | 216 | 165
ТП-184 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 | 2023-12-19 | 225 | 224 | 228 | 347 | 337 | 362
| 6/0,4 кВ | Т-2 400 | 2023-12-19 | 225 | 224 | 228 | 174 | 240 | 195
ТП "ВГК" | 6/0,4 кВ | Т-1 630 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6/0,4 кВ | Т-2 630 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП "Полигон ТБО" | 6/0,4 кВ | Т-1 40 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-ТП-3 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 | 2023-12-19 | 224 | 228 | 227 | 168 | 172 | 215
| 6/0,4 кВ | Т-2 630 | 2023-12-19 | 224 | 228 | 227 | 246 | 161 | 110
КТП-Бор | 6/0,4 кВ | Т-1 40 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП-ТП | 6/0,4 кВ | Т-1 320 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6/0,4 кВ | Т-2 320 | 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Лихославльское отделение
ТП2 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 239 | 239 | 240 | 28 | 45 | 36
ТП3 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 237 | 230 | 230 | 126 | 187 | 143
ТП4 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 241 | 244 | 238 | 75 | 72 | 93
ТП5 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 250 | 244 | 230 | 58 | 86 | 55
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-15 | 243 | 242 | 237 | 278 | 393 | 410
ТП7 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 242 | 241 | 243 | 50 | 91 | 60
ТП8 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 235 | 238 | 234 | 57 | 55 | 103
ТП17 | 10/0,4 кВ | Т-1 30 кВА | 2023-12-15 | 232 | 232 | 232 | 5 | 4 | 3
ТП22 | 10/0,4 кВ | Т-2 160 кВА | 2023-12-15 | 241 | 243 | 240 | 34 | 55 | 47
ТП23 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВа | 2023-12-15 | 232 | 230 | 233 | 34 | 48 | 48
ТП23 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-15 | 230 | 228 | 225 | 248 | 258 | 252
ТП26 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-15 | 232 | 234 | 250 | 59 | 45 | 30
ТП27 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 234 | 238 | 238 | 32 | 16 | 31
ТП32 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 234 | 237 | 238 | 117 | 100 | 100
ТП34 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-15 | 240 | 240 | 243 | 49 | 52 | 44
ТП48 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-15 | 229 | 229 | 235 | 55 | 40 | 27
ТП49 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-15 | 240 | 243 | 241 | 35 | 34 | 44
ТП50 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-15 | 245 | 246 | 236 | 96 | 50 | 104
ТП51 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-15 | 240 | 236 | 248 | 82 | 149 | 81
ТП52 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 231 | 228 | 229 | 27 | 49 | 27
ТП52 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-15 | 233 | 224 | 229 | 13 | 28 | 18
ТП1 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 243 | 239 | 251 | 79 | 120 | 60
ТП11 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 238 | 245 | 238 | 44 | 63 | 75
ТП12 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 225 | 233 | 233 | 128 | 115 | 95
ТП13 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 245 | 225 | 244 | 80 | 107 | 39
ТП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-15 | 235 | 234 | 235 | 24 | 30 | 8
ТП15 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 242 | 241 | 242 | 159 | 195 | 157
ТП16 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-15 | 227 | 249 | 240 | 35 | 15 | 1
ТП18 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-15 | 230 | 232 | 238 | 28 | 54 | 28
ТП19 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 235 | 235 | 234 | 13 | 17 | 20
ТП21 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 242 | 235 | 239 | 39 | 13 | 35
ТП25 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 236 | 230 | 230 | 15 | 29 | 58
ТП29 | 10/0,4 кВ | Т-1 63 кВА | 2023-12-15 | 234 | 237 | 232 | 0 | 0 | 7
ТП33 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 241 | 235 | 241 | 84 | 91 | 75
ТП37 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-15 | 248 | 242 | 240 | 40 | 18 | 46
ТП38 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-15 | 231 | 230 | 230 | 62 | 57 | 60
ТП45 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-15 | 237 | 243 | 240 | 15 | 12 | 6
ТП54 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-15 | 234 | 231 | 232 | 111 | 118 | 56
ТП54 | 10/0,4 кВ | Т-2 630 кВА | 2023-12-15 | 233 | 239 | 239 | 76 | 70 | 70
ТП57 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-15 | 249 | 235 | 235 | 0 | 2 | 67
ТП58 | 10/0,4 кВ | Т-1 63 кВА | 2023-12-15 | 240 | 234 | 236 | 14 | 9 | 11
ТП60 | 10/0,4 кВ | Т-1 25 кВА | 2023-12-15 | 238 | 237 | 237 | 0 | 0 | 1
ТП10 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 230 | 232 | 228 | 16 | 32 | 12
ТП10 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-15 | 231 | 230 | 232 | 96 | 60 | 74
ТП20 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 227 | 230 | 227 | 54 | 46 | 41
ТП20 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-15 | 226 | 228 | 226 | 88 | 91 | 130
ТП30 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-15 | 229 | 228 | 228 | 29 | 57 | 37
ТП30 | 10/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 2023-12-15 | 240 | 240 | 240 | 15 | 18 | 29
Оленинское отделение
ТП2 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-21 | 235 | 235 | 240 | 39 | 28 | 26
ТП3 | 10/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-21 | 230 | 232 | 235 | 119 | 140 | 134
ТП4 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 236 | 239 | 236 | 43 | 40 | 59
ТП5 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 235 | 232 | 235 | 213 | 227 | 229
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 237 | 234 | 235 | 258 | 208 | 230
ТП7 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 236 | 230 | 234 | 152 | 147 | 117
ТП8 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 235 | 237 | 235 | 93 | 70 | 95
ТП9 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 230 | 226 | 226 | 51 | 48 | 48
ТП10 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 230 | 233 | 234 | 185 | 140 | 137
ТП11 | 10/0,4 кВ | Т-1 180 кВА | 2023-12-21 | 226 | 227 | 228 | 15 | 14 | 10
ТП12 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 227 | 230 | 227 | 132 | 86 | 150
ТП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 232 | 235 | 235 | 53 | 28 | 60
ТП15 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 237 | 237 | 236 | 21 | 23 | 32
ТП16 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 239 | 239 | 241 | 65 | 58 | 56
ТП19 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 230 | 237 | 232 | 138 | 107 | 100
ТП20 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 225 | 224 | 225 | 45 | 46 | 38
ТП26 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 225 | 226 | 225 | 36 | 25 | 33
ТП30 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 220 | 228 | 229 | 212 | 148 | 172
ТП31 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-21 | 237 | 220 | 233 | 63 | 92 | 84
ТП32 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 225 | 233 | 233 | 147 | 86 | 120
ТП33 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 215 | 220 | 220 | 20 | 18 | 22
ТП34 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 223 | 224 | 223 | 55 | 64 | 56
ТП35 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 237 | 230 | 230 | 65 | 100 | 53
ТП36 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 225 | 233 | 233 | 167 | 127 | 142
ТП37 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 234 | 234 | 236 | 63 | 56 | 60
ТП39 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 231 | 237 | 233 | 222 | 155 | 115
ТП40 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 228 | 225 | 226 | 395 | 303 | 356
ТП41 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 226 | 225 | 223 | 133 | 140 | 136
ТП42 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 220 | 222 | 221 | 29 | 22 | 23
ТП43 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-21 | 230 | 229 | 229 | 16 | 19 | 21
Осташковское отделение
ТП№1 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-13 | 220 | 228 | 223 | 116 | 78 | 132
ТП№2 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-13 | 224 | 221 | 220 | 83 | 135 | 149
ТП№3 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-13 | 219 | 221 | 238 | 112 | 60 | 41
ТП№4 | 10/0,4 кВ | 560 | 2023-12-12 | 226 | 218 | 223 | 165 | 251 | 249
ТП№5 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-13 | 226 | 226 | 222 | 88 | 76 | 91
ТП№6 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-13 | 224 | 230 | 223 | 190 | 146 | 185
ТП№7 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 224 | 212 | 218 | 99 | 160 | 91
ТП№8 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 209 | 203 | 227 | 233 | 183 | 111
ТП№10 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-12 | 220 | 220 | 214 | 56 | 57 | 61
ТП№11 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-14 | 224 | 225 | 220 | 109 | 98 | 107
ТП№12 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-13 | 217 | 225 | 224 | 125 | 128 | 62
ТП№13 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 219 | 219 | 215 | 197 | 238 | 265
ТП№14 | 10/0,4 кВ | 100 | 2023-12-15 | 220 | 220 | 223 | 6 | 0 | 0
ТП№15 | 10/0,4 кВ | 630 | 2023-12-15 | 223 | 226 | 227 | 331 | 336 | 316
ТП№17 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-13 | 232 | 230 | 239 | 25 | 96 | 30
ТП№18 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-13 | 221 | 222 | 227 | 189 | 145 | 170
ТП№19 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 222 | 215 | 219 | 96 | 160 | 141
ТП№20 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-15 | 221 | 221 | 220 | 11 | 15 | 25
ТП№21 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 229 | 217 | 225 | 138 | 197 | 110
ТП№22 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-16 | 224 | 222 | 225 | 107 | 103 | 81
ТП№23 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-12 | 228 | 232 | 213 | 193 | 205 | 160
ТП№24 | 10/0,4 кВ | 630 | 2023-12-12 | 220 | 217 | 215 | 252 | 195 | 150
ТП№25 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-15 | 213 | 219 | 229 | 288 | 268 | 260
ТП№26 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-12 | 215 | 214 | 216 | 54 | 43 | 48
ТП№27 | 10/0,4 кВ | Т1-250 | 2023-12-12 | 217 | 223 | 221 | 178 | 93 | 125
ТП№27 | 10/0,4 кВ | Т2-320 | 2023-12-12 | 223 | 219 | 207 | 156 | 189 | 263
ТП№28 | 10/0,4 кВ | 180 | 2023-12-14 | 222 | 217 | 219 | 26 | 38 | 14
ТП№30 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-12 | 217 | 217 | 217 | 103 | 108 | 115
ТП№31 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-12 | 217 | 209 | 218 | 52 | 23 | 53
ТП№32 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-13 | 220 | 225 | 232 | 215 | 256 | 148
ТП№33 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-13 | 221 | 222 | 220 | 120 | 128 | 141
ТП№34 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-14 | 223 | 225 | 223 | 0 | 0 | 0
ТП№35 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 201 | 220 | 209 | 125 | 63 | 42
ТП№36 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-14 | 220 | 221 | 220 | 239 | 252 | 206
ТП№37 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-15 | 221 | 215 | 220 | 139 | 161 | 109
ТП№41 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-14 | 222 | 225 | 223 | 8 | 2 | 14
ТП№42 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-14 | 232 | 212 | 218 | 66 | 83 | 135
ТП№44 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-12 | 220 | 215 | 227 | 38 | 75 | 46
ТП№45 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 220 | 217 | 214 | 139 | 132 | 153
ТП№46 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 239 | 226 | 221 | 213 | 288 | 417
ТП№47 | 10/0,4 кВ | 630 | 2023-12-13 | 228 | 225 | 226 | 91 | 97 | 96
ТП№48 | 10/0,4 кВ | 200 | 2023-12-14 | 229 | 226 | 228 | 13 | 15 | 20
ТП№50 | 10/0,4 кВ | 63 | 2023-12-12 | 219 | 221 | 221 | 10 | 18 | 13
ТП№51 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-12 | 226 | 227 | 222 | 134 | 116 | 156
ТП№52 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-12 | 219 | 222 | 216 | 98 | 86 | 86
ТП№54 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-13 | 222 | 223 | 223 | 158 | 173 | 155
ТП№55 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-13 | 214 | 212 | 214 | 41 | 63 | 37
ТП№56 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП№57 | 10/0,4 кВ | Т1-250 | 2023-12-14 | 219 | 216 | 216 | 27 | 41 | 35
ТП№57 | 10/0,4 кВ | Т2-250 | 2023-12-14 | 223 | 224 | 221 | 19 | 16 | 9
ТП№58 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-15 | 213 | 215 | 224 | 190 | 142 | 162
ТП№59 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-13 | 220 | 231 | 219 | 66 | 42 | 197
ТП№60 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-12 | 218 | 216 | 219 | 86 | 71 | 72
ТП№61 | 10/0,4 кВ | Т1-1000 | 2023-12-12 | 214 | 212 | 213 | 63 | 59 | 57
ТП№61 | 10/0,4 кВ | Т2-1000 | 2023-12-12 | 214 | 212 | 213 | 20 | 23 | 27
ТП№62 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-14 | 225 | 220 | 219 | 106 | 106 | 111
ТП№63 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-12 | 218 | 218 | 220 | 136 | 138 | 144
ТП№64 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-12 | 218 | 220 | 220 | 59 | 51 | 43
ТП№65 | 10/0,4 кВ | 200 | 2023-12-13 | 232 | 240 | 232 | 89 | 58 | 132
ТП№66 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-14 | 226 | 230 | 228 | 17 | 27 | 23
ТП№68 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-12 | 213 | 218 | 218 | 220 | 185 | 175
ТП№70 | 10/0,4 кВ | Т1-250 | 2023-12-13 | 236 | 225 | 226 | 105 | 117 | 153
ТП№70 | 10/0,4 кВ | Т2-180 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП№71 | 10/0,4 кВ | Т1-160 | 2023-12-13 | 220 | 231 | 236 | 63 | 29 | 43
ТП№71 | 10/0,4 кВ | Т2-160 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП№72 | 10/0,4 кВ | Т1-400 | 2023-12-16 | 225 | 223 | 225 | 91 | 95 | 85
ТП№72 | 10/0,4 кВ | Т2-400 | 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП№73 | 10/0,4 кВ | 30 | 2023-12-14 | 225 | 222 | 225 | 0 | 0 | 0
ТП№74 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-15 | 219 | 220 | 218 | 94 | 84 | 74
ТП№77 | 10/0,4 кВ | 100 | 2023-12-14 | 223 | 232 | 216 | 41 | 49 | 57
ТП№80 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 229 | 228 | 223 | 112 | 47 | 83
ТП№81 | 10/0,4 кВ | 63 | 2023-12-14 | 218 | 215 | 224 | 9 | 16 | 19
ТП№82 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-14 | 228 | 230 | 236 | 9 | 24 | 0
ТП№84 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-15 | 228 | 227 | 227 | 35 | 43 | 36
ТП№85 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-15 | 214 | 219 | 211 | 95 | 74 | 111
ТП№88 | 10/0,4 кВ | 250 | 2023-12-14 | 216 | 225 | 214 | 70 | 66 | 113
ТП№94 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-14 | 220 | 217 | 224 | 31 | 19 | 14
ТП№96 | 10/0,4 кВ | 400 | 2023-12-12 | 228 | 229 | 225 | 10 | 16 | 65
ТП№97 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-14 | 222 | 223 | 225 | 21 | 18 | 18
ТП№98 | 10/0,4 кВ | 160 | 2023-12-15 | 222 | 218 | 216 | 0 | 0 | 0
РП "Звезда" | 10/0,4 кВ | Т2-400 | 2023-12-16 | 215 | 212 | 212 | 76 | 73 | 81
РП "Звезда" | 10/0,4 кВ | Т1-400 | 2023-12-16 | 214 | 212 | 211 | 85 | 89 | 88
ТП Южный | 10/0,4 кВ | Т1-400 | 2023-12-14 | 222 | 222 | 223 | 140 | 157 | 151
ТП Южный | 10/0,4 кВ | Т2-400 | 2023-12-14 | 221 | 215 | 224 | 150 | 149 | 89
Селижаровское отделение
1 | 10/0,4 | ТTU-400 | 2023-12-21 | 238 | 237 | 238 | 106 | 97 | 100
2 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-21 | 232 | 234 | 230 | 103 | 117 | 163
3 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-21 | 225 | 234 | 234 | 101 | 109 | 64
4 | 10/0,4 | ТМ 160 | 2023-12-21 | 225 | 226 | 227 | 17 | 6 | 23
5 | 10/0,4 | ТТU-160 | 2023-12-21 | 232 | 236 | 236 | 33 | 21 | 14
6 | 10/0,4 | ТМ250 | 2023-12-21 | 230 | 225 | 223 | 73 | 73 | 95
7 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-21 | 231 | 222 | 235 | 80 | 102 | 55
8 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-21 | 228 | 226 | 222 | 12 | 8 | 48
9 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-21 | 222 | 242 | 229 | 116 | 34 | 35
10 | 10/0,4 | ТTU- 630 | 2023-12-21 | 230 | 231 | 230 | 58 | 74 | 55
11 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-21 | 231 | 236 | 226 | 76 | 40 | 100
12 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-21 | 230 | 236 | 231 | 92 | 54 | 54
14 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-21 | 229 | 228 | 230 | 64 | 101 | 74
15 | 10/0,4 | ТМ 160 | 2023-12-21 | 234 | 235 | 236 | 8 | 23 | 27
16 | 10/0,4 | Демонтирован
17 | 10/0,4 | ТМГ-63 | 2023-12-21 | 222 | 228 | 241 | 10 | 0.2 | 0.1
18 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-21 | 230 | 232 | 231 | 90 | 110 | 74
20 | 10/0,4 | ТМ 630 | 2023-12-21 | 228 | 228 | 234 | 70 | 65 | 61
21 | 10/0,4 | Демонтирован
22 | 10/0,4 | ТМ 100 | 2023-12-21 | 228 | 232 | 241 | 18 | 6 | 4
23 | 10/0,4 | ТМ 160 | 2023-12-21 | 230 | 229 | 236 | 6 | 11 | 6
24 | 10/0,4 | ТМВГ 250 | 2023-12-21 | 233 | 230 | 229 | 21 | 16 | 41
25 | 10/0,4 | ТМ 100 | 2023-12-21 | 214 | 230 | 238 | 45 | 60 | 40
26 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-21 | 237 | 233 | 231 | 69 | 68 | 86
27 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-21 | 231 | 230 | 229 | 9 | 46 | 54
28 | 10/0,4 | ТМ 160 | 2023-12-21 | 231 | 227 | 229 | 44 | 58 | 62
30 | 10/0,4 | ТСМА 160 | 2023-12-21 | 233 | 230 | 237 | 38 | 74 | 48
32 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-22 | 229 | 225 | 230 | 91 | 75 | 81
33 | 10/0,4 | ТМ 630 | 2023-12-22 | 224 | 227 | 235 | 72 | 92 | 65
34 | 10/0,4 | ТТU 100 | 2023-12-22 | 235 | 236 | 232 | 0 | 0 | 0
35 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-22 | 226 | 232 | 225 | 58 | 139 | 172
36 | 10/0,4 | ТМ 160 | 2023-12-22 | 223 | 218 | 234 | 110 | 81 | 56
37 | 10/0,4 | ТМ 160 | 2023-12-22 | 234 | 230 | 236 | 4 | 25 | 12
38 | 10/0,4 | ТМ 160 | 2023-12-22 | 229 | 236 | 235 | 88 | 89 | 86
38 | 10/0,4 | ТМ 160 | 2023-12-22 | 228 | 235 | 234 | 18 | 20 | 22
39 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-22 | 228 | 230 | 229 | 61 | 43 | 27
41 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-22 | 233 | 240 | 239 | 37 | 18 | 9
43 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-22 | 220 | 210 | 211 | 5 | 6 | 11
44 | 10/0,4 | ТТО-100 | 2023-12-22 | 241 | 231 | 224 | 0.2 | 9 | 36
45 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-22 | 244 | 235 | 235 | 4 | 55 | 7
47 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-22 | 241 | 232 | 240 | 87 | 130 | 140
48 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-22 | 232 | 230 | 226 | 37 | 22 | 21
50 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-22 | 219 | 219 | 222 | 113 | 110 | 110
51 | 10/0,4 | ТМ 100 | 2023-12-22 | 232 | 234 | 232 | 1 | 0 | 0
52 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-22 | 230 | 230 | 229 | 25 | 13 | 28
53 | 10/0,4 | ТМ 630 | 2023-12-22 | 240 | 240 | 240 | 73 | 98 | 70
55 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-22 | 230 | 228 | 231 | 33 | 25 | 54
58 | 10/0,4 | ТТV-250 | 2023-12-22 | 232 | 237 | 241 | 136 | 100 | 115
59 | 10/0,4 | ТМ 100 | 2023-12-23 | 226 | 234 | 234 | 33 | 3 | 17
60 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-23 | 233 | 233 | 235 | 0 | 0 | 0.1
63 | 10/0,4 | ТМ-630 | 2023-12-23 | 233 | 235 | 234 | 220 | 183 | 242
63 | 10/0,4 | ТМ-630 | 2023-12-23 | 232 | 234 | 233 | 58 | 49 | 51
67 | 10/0,4 | ТМГ 400 | 2023-12-23 | 230 | 230 | 229 | 1 | 6 | 0
Селище
1 | 10/0,4 | ТМ 160 | 2023-12-23 | 232 | 220 | 221 | 41 | 39 | 47
2 | 10/0,4 | ТМ 250 | 2023-12-23 | 230 | 228 | 227 | 61 | 47 | 55
3 | 10/0,4 | ТМГ 400 | 2023-12-23 | 237 | 231 | 235 | 170 | 203 | 142
4 | 10/0,4 | ТМ 400 | 2023-12-23 | 227 | 238 | 238 | 150 | 80 | 123
5 | 10/0,4 | ТМ 320 | 2023-12-23 | 214 | 214 | 212 | 14 | 11 | 11
6 | 10/0,4 | ТМ-630 | 2023-12-23 | 234 | 234 | 234 | 52 | 80 | 63
7 | 10/0,4 | не установлена ТП
8 | 10/0,4 | не установлена ТП
10 | 10/0,4 | ТМГ-400 | 2023-12-23 | 222 | 219 | 228 | 156 | 203 | 132
11 | 10/0,4 | ТМГ-100 | 2023-12-23 | 230 | 229 | 231 | 1 | 6 | 1
Сонковское отделение
КТП1 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-28 | 245 | 245 | 244 | 9 | 10 | 9
КТП2 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-28 | 240 | 243 | 236 | 80 | 90 | 104
КТП3 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-29 | 239 | 243 | 233 | 91 | 45 | 86
КТП4 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-28 | 232 | 226 | 231 | 245 | 246 | 210
КТП5 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-29 | 244 | 222 | 229 | 8 | 50 | 27
КТП6 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-28 | 235 | 240 | 239 | 37 | 14 | 41
ЗТП7 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-28 | 239 | 241 | 246 | 174 | 170 | 218
КТП8 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-29 | 235 | 235 | 240 | 31 | 10 | 2
КТП9 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-29 | 232 | 235 | 243 | 10 | 21 | 11
ЗТП10 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-28 | 242 | 245 | 239 | 51 | 35 | 56
КТП11 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-29 | 235 | 236 | 233 | 36 | 24 | 47
КТП12 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-28 | 245 | 244 | 243 | 4 | 15 | 26
КТП13 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-29 | 242 | 233 | 240 | 32 | 29 | 18
ЗТП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-29 | 239 | 238 | 241 | 74 | 78 | 48
КТП15 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-29 | 243 | 228 | 228 | 6 | 22 | 54
ЗТП16 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-28 | 231 | 211 | 228 | 204 | 213 | 217
ЗТП17 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-28 | 237 | 237 | 247 | 50 | 86 | 35
КТП18 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-29 | 226 | 234 | 242 | 24 | 26 | 15
ЗТП19 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-28 | 239 | 237 | 242 | 42 | 58 | 52
КТП20 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-29 | 231 | 234 | 234 | 41 | 12 | 30
КТП21 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-29 | 247 | 243 | 243 | 19 | 12 | 5
КТП22 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-29 | 239 | 238 | 241 | 20 | 10 | 10
ЗТП23 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-29 | 239 | 237 | 232 | 14 | 15 | 24
КТП24 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-28 | 232 | 231 | 234 | 32 | 28 | 15
Старицкое отделение
ТП3 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 232 | 232 | 233 | 214 | 227 | 240
ТП4 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 230 | 234 | 230 | 120 | 83 | 84
ТП5 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 230 | 228 | 230 | 91 | 159 | 104
ТП6 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 233 | 233 | 238 | 251 | 238 | 162
ТП7 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 230 | 228 | 230 | 116 | 187 | 191
ТП8 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 235 | 234 | 234 | 91 | 98 | 86
ТП9 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 233 | 235 | 237 | 93 | 55 | 98
ТП10 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 235 | 232 | 236 | 86 | 100 | 44
ТП11 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 230 | 232 | 234 | 58 | 67 | 59
ТП12 | 10/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 2023-12-21 | 218 | 218 | 220 | 84 | 104 | 101
ТП13 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 235 | 232 | 231 | 47 | 12 | 31
ТП14 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 228 | 230 | 232 | 285 | 311 | 272
ТП15 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 238 | 235 | 238 | 137 | 178 | 138
ТП16 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 230 | 232 | 232 | 176 | 165 | 147
ТП17 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 234 | 236 | 234 | 35 | 29 | 51
ТП18 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 240 | 238 | 237 | 169 | 213 | 196
ТП19 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 232 | 230 | 231 | 81 | 112 | 73
ТП21 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 226 | 222 | 220 | 99 | 89 | 69
ТП22 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 230 | 228 | 231 | 41 | 51 | 35
ТП23 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 220 | 220 | 221 | 35 | 18 | 28
ТП24 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 226 | 230 | 230 | 72 | 50 | 35
ТП25 | 10/0,4 кВ | Т-1 560 кВА | 2023-12-21 | 222 | 224 | 222 | 145 | 123 | 120
ТП26 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 232 | 228 | 233 | 93 | 115 | 105
ТП27 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 235 | 232 | 232 | 153 | 127 | 179
ТП28 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 224 | 225 | 224 | 19 | 24 | 10
ТП29 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 227 | 227 | 227 | 60 | 59 | 71
ТП30 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 225 | 224 | 228 | 42 | 51 | 46
ТП32 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 223 | 225 | 226 | 15 | 22 | 28
ТП39 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 225 | 223 | 226 | 86 | 99 | 112
ТП40 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-21 | 232 | 230 | 232 | 28 | 22 | 20
ТП41 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 232 | 234 | 230 | 18 | 14 | 28
ТП42 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 225 | 226 | 225 | 93 | 87 | 90
ТП46 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 232 | 231 | 233 | 77 | 64 | 55
Торжокское отделение
ТП1 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-09 | 231 | 232 | 236 | 156 | 268 | 164
ТП2 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-13 | 224 | 224 | 216 | 345 | 318 | 266
ТП3 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-11 | 226 | 233 | 225 | 167 | 226 | 256
ТП4 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-16 | 239 | 230 | 223 | 290 | 187 | 185
ТП6 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-09 | 233 | 233 | 223 | 170 | 103 | 160
ТП7 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 225 | 233 | 237 | 222 | 212 | 143
ТП8 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-09 | 228 | 239 | 233 | 129 | 151 | 105
ТП9 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-17 | 233 | 224 | 224 | 183 | 208 | 196
ТП10 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 223 | 224 | 225 | 235 | 197 | 201
ТП11 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-01-12 | 242 | 236 | 214 | 36 | 82 | 70
ТП13 | 10/0,4 | Т-1 630 кВА | 2023-01-12 | 227 | 230 | 228 | 181 | 131 | 189
ТП14 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-17 | 226 | 230 | 225 | 60 | 42 | 43
ТП15 | 10/0,4 | Т-1 320 кВА | 2023-12-21 | 223 | 227 | 229 | 159 | 113 | 109
ТП16 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-17 | 227 | 226 | 225 | 129 | 133 | 119
ТП16 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП17 | 10/0,4 | Т-1 315 кВА | 2023-01-17 | 229 | 230 | 229 | 189 | 220 | 116
ТП18 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 235 | 234 | 231 | 9 | 17 | 15
ТП19 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-13 | 222 | 240 | 233 | 248 | 231 | 135
ТП21 | 10/0,4 | Т-1 315 кВА | 2023-12-17 | 235 | 236 | 237 | 183 | 156 | 186
ТП22 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-08 | 227 | 229 | 231 | 228 | 175 | 188
ТП23 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 229 | 232 | 235 | 175 | 169 | 180
ТП24 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-12-10 | 229 | 239 | 227 | 115 | 100 | 146
ТП25 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-08 | 223 | 224 | 223 | 221 | 285 | 164
ТП25А | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-12-08 | 236 | 222 | 221 | 75 | 89 | 105
ТП25В | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-12-08 | 222 | 231 | 231 | 29 | 26 | 28
ТП26 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-04 | 229 | 228 | 232 | 125 | 99 | 72
ТП27 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-12-18 | 236 | 224 | 230 | 41 | 62 | 39
ТП28 | 10/0,4 | Т-1 200 кВА | 2023-12-23 | 233 | 222 | 228 | 36 | 54 | 22
ТП29 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-12-10 | 232 | 231 | 226 | 16 | 8 | 26
ТП29 | 10/0,4 | Т-2 100 кВА | 2023-12-10 | 238 | 238 | 225 | 15 | 28 | 42
ТП31 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-17 | 223 | 226 | 224 | 139 | 149 | 143
ТП32 | 10/0,4 | Т-1 1000 кВА | 2023-01-17 | 218 | 218 | 219 | 35 | 40 | 43
ТП33 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 226 | 229 | 237 | 151 | 242 | 89
ТП34 | 10/0,4 | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 232 | 233 | 236 | 159 | 146 | 142
ТП35 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-16 | 233 | 228 | 234 | 189 | 195 | 186
ТП36 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 227 | 224 | 229 | 315 | 309 | 259
ТП37 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-01-13 | 231 | 227 | 239 | 174 | 237 | 223
ТП37 | 10/0,4 | Т-2 160 кВА откл.
ТП40 | 10/0,4 | Т-1 630 кВА | 2023-01-16 | 233 | 233 | 231 | 156 | 172 | 170
ТП41 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 235 | 240 | 223 | 85 | 108 | 171
ТП44 | 10/0,4 | Т-1 630 кВА | 2023-01-20 | 230 | 231 | 227 | 73 | 95 | 48
ТП45 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-13 | 225 | 233 | 221 | 38 | 27 | 23
ТП45 | 10/0,4 | Т-2 200 кВА откл.
ТП46 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-05 | 240 | 239 | 236 | 226 | 136 | 201
ТП47 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-12 | 222 | 225 | 224 | 159 | 158 | 148
ТП47 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП48 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-01-15 | 233 | 226 | 234 | 149 | 218 | 160
ТП48 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП49 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-10 | 232 | 234 | 233 | 76 | 82 | 80
ТП49 | 10/0,4 | Т-2 250 кВА откл.
ТП50 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-12-18 | 237 | 236 | 236 | 145 | 83 | 86
ТП51 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-20 | 228 | 231 | 228 | 70 | 30 | 40
ТП52 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-20 | 230 | 227 | 225 | 95 | 105 | 90
ТП52 | 10/0,4 | Т-2 250 кВА откл.
ТП53 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-13 | 242 | 237 | 239 | 242 | 279 | 276
ТП53 | 10/0,4 | Т-2 250 кВА откл.
ТП54 | 10/0,4 | Т-1 630 кВА | 2023-01-16 | 232 | 229 | 221 | 120 | 140 | 182
ТП55 | 10/0,4 | Т-1 630 кВА | 2023-01-18 | 228 | 230 | 230 | 16 | 12 | 12
ТП58 | 10/0,4 | Т-1 630 кВА | 2023-01-11 | 222 | 229 | 223 | 373 | 268 | 289
ТП59 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-04 | 231 | 218 | 228 | 142 | 234 | 142
ТП60 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-18 | 225 | 224 | 226 | 110 | 186 | 108
ТП62 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-16 | 222 | 243 | 225 | 190 | 194 | 152
ТП62 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА | 2023-01-16 | 232 | 234 | 234 | 234 | 229 | 233
ТП63 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-12 | 224 | 232 | 236 | 235 | 140 | 169
ТП63 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП64 | 10/0,4 | Т-1 320 кВА | 2023-01-17 | 228 | 234 | 229 | 32 | 62 | 27
ТП64 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА | 2023-01-17 | 227 | 230 | 227 | 70 | 59 | 54
ТП65 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-08 | 230 | 234 | 236 | 267 | 228 | 229
ТП67 | 10/0,4 | Т-1 630 кВА | 2023-01-17 | 232 | 230 | 226 | 93 | 105 | 115
ТП68 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 240 | 235 | 237 | 97 | 140 | 169
ТП68 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП69 | 10/0,4 | Т-1 630 кВА | 2023-12-21 | 232 | 240 | 238 | 100 | 82 | 120
ТП71 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-12-23 | 233 | 224 | 236 | 110 | 40 | 127
ТП72 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-16 | 232 | 230 | 230 | 91 | 67 | 60
ТП72 | 10/0,4 | Т-2 160 кВА | 2023-01-16 | 234 | 229 | 231 | 93 | 60 | 61
ТП73 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-01-04 | 229 | 231 | 212 | 99 | 29 | 116
ТП76 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-20 | 221 | 223 | 221 | 0 | 1 | 1
ТП77 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-10 | 221 | 222 | 223 | 309 | 321 | 296.5
ТП77 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП78 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 228 | 230 | 227 | 116 | 147 | 141
ТП79 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-01-29 | 236 | 237 | 236 | 10 | 16 | 14
ТП81 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 230 | 231 | 230 | 158 | 161 | 149
ТП81 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА | 2023-12-21 | 224 | 229 | 224 | 40 | 47 | 51
ТП82 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-12-04 | 230 | 233 | 231 | 68 | 84 | 72
ТП82 | 10/0,4 | Т-2 250 кВА откл.
ТП84 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-10 | 239 | 240 | 239 | 41 | 40 | 35
ТП84 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА | 2023-12-10 | 238 | 233 | 233 | 115 | 116 | 111
ТП86 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 234 | 231 | 231 | 94 | 112 | 103
ТП87 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-01-10 | 222 | 223 | 222 | 116 | 115 | 125
ТП88 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-12 | 228 | 224 | 228 | 215 | 218 | 172
ТП89 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-13 | 236 | 229 | 232 | 273 | 309 | 422
ТП90 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 232 | 230 | 235 | 209 | 260 | 197
ТП90 | 10/0,4 | Т-2 100 кВА откл.
ТП92 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-20 | 222 | 226 | 224 | 165 | 162 | 143
ТП93 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-10 | 233 | 234 | 236 | 120 | 164 | 134
ТП95 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-10 | 210 | 224 | 229 | 120 | 80 | 98
ТП95 | 10/0,4 | Т-2 250 кВА откл.
ТП96 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-05 | 230 | 234 | 236 | 125 | 154 | 108
ТП96 | 10/0,4 | Т-2 250 кВА | 2023-01-05 | 232 | 227 | 232 | 183 | 252 | 195
ТП97 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-01-10 | 235 | 230 | 236 | 43 | 42 | 22
ТП98 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-01-12 | 230 | 234 | 234 | 7 | 11 | 25
ТП99 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-10 | 227 | 231 | 227 | 57 | 16 | 17
ТП100 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-16 | 222 | 231 | 223 | 216 | 211 | 216
ТП102 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 214 | 221 | 212 | 141 | 167 | 188
ТП102 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП103 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 239 | 237 | 227 | 215 | 294 | 278
ТП103 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП104 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 228 | 224 | 227 | 156 | 192 | 178
ТП104 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА | 2023-12-18 | 228 | 226 | 228 | 41 | 71 | 61
ТП109 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-20 | 232 | 228 | 226 | 32 | 30 | 38
ТП110 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-21 | 230 | 230 | 228 | 117 | 98 | 134
ТП111 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 234 | 238 | 236 | 183 | 218 | 228
ТП112 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-12-21 | 234 | 222 | 238 | 59 | 77 | 75
ТП113 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-17 | 236 | 235 | 234 | 75 | 99 | 96
ТП113 | 10/0,4 | Т-2 250 кВА откл.
ТП114 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-17 | 234 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0
ТП114 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА | 2023-01-17 | 223 | 226 | 221 | 97 | 80 | 108
ТП115 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-04 | 232 | 236 | 235 | 250 | 270 | 272
ТП115 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП116 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-17 | 237 | 235 | 237 | 160 | 169 | 178
ТП116 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП117 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-18 | 226 | 227 | 228 | 99 | 86 | 62
ТП118 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-16 | 232 | 227 | 229 | 61 | 70 | 57
ТП119 | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-10 | 233 | 233 | 230 | 66 | 75 | 95
ТП119 | 10/0,4 | Т-2 400 кВА откл.
ТП120 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-10 | 235 | 240 | 222 | 160 | 270 | 108
ТП121 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-10 | 229 | 229 | 228 | 131 | 118 | 109
ТП122 | 10/0,4 | Т-1 200 кВА | 2023-12-04 | 224 | 221 | 217 | 30 | 33 | 40
ТП126 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-01-04 | 226 | 232 | 232 | 153 | 78 | 128
ТП129 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-01-18 | 238 | 227 | 227 | 40 | 43 | 27
ТП133 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-12-17 | 229 | 241 | 228 | 180 | 147 | 90
ТП135 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-12-17 | 233 | 232 | 237 | 62 | 130 | 109
ТП135 | 10/0,4 | Т-2 160 кВА откл.
ТП136 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-12-21 | 225 | 225 | 227 | 28 | 27 | 25
ТП136 | 10/0,4 | Т-2 250 кВА откл.
ТП139 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-01-20 | 222 | 218 | 220 | 23 | 27 | 9
ТП142 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-01-04 | 230 | 231 | 229 | 54 | 57 | 43
ТП145 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-01-18 | 230 | 231 | 230 | 33 | 13 | 10
ТП146 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-01-09 | 226 | 219 | 225 | 3 | 10 | 20
ТП154 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-20 | 227 | 229 | 230 | 28 | 36 | 28
ТП155 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-01-17 | 233 | 239 | 237 | 17 | 14 | 32
ТП158 | 10/0,4 | Т-1 63 кВА | 2023-01-17 | 235 | 233 | 234 | 0 | 0 | 0
ТП158 | 10/0,4 | Т-2 63 кВА | 2023-01-17 | 233 | 234 | 235 | 0 | 0 | 0
ТП159 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-19 | 233 | 235 | 230 | 113 | 62 | 80
ТП161 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-19 | 225 | 230 | 226 | 6 | 3 | 17
ТП162 | 10/0,4 | Т-1 25 кВА | 2023-01-20 | 234 | 232 | 229 | 10 | 2 | 4
ТП164 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-01-20 | 228 | 240 | 241 | 59 | 58 | 42
ТП169 | 10/0,4 | Т-1 160 кВА | 2023-01-19 | 234 | 235 | 235 | 0 | 0 | 0
ТП562 | 10/0,4 | Т-1 250 кВА | 2023-01-18 | 232 | 235 | 230 | 96 | 113 | 98
ТП563 | 10/0,4 | Т-1 100 кВА | 2023-12-21 | 226 | 229 | 237 | 7 | 13 | 11
РП Газовик | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-12-23 | 217 | 226 | 226 | 360 | 350 | 292
РП Газовик | 10/0,4 | Т-1 400 кВА откл.
РП Авиационная | 10/0,4 | Т-1 400 кВА | 2023-01-12 | 227 | 223 | 218 | 196 | 186 | 280
РП Авиационная | 10/0,4 | Т-1 400 кВА откл.
Торопецкое отделение
ТП-1 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-06 | 232 | 232 | 234 | 227 | 208 | 244
ТП-2 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-06 | 235 | 230 | 228 | 28 | 6 | 34
ТП-3 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-06 | 235 | 236 | 236 | 203 | 220 | 204
ТП-4 | 10/0,4 кВ | 560 кВА | 2023-12-06 | 236 | 234 | 236 | 86 | 111 | 113
ТП-5 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 2023-12-06 | 224 | 232 | 222 | 101 | 102 | 133
ТП-6 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-07 | 232 | 232 | 240 | 302 | 314 | 284
ТП-7 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-07 | 236 | 230 | 232 | 183 | 218 | 164
ТП-9 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-07 | 235 | 236 | 232 | 216 | 197 | 216
ТП-10 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-07 | 238 | 238 | 238 | 26 | 10 | 10
КТП-12 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 2023-12-07 | 228 | 229 | 230 | 125 | 149 | 135
ТП-13 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-08 | 235 | 231 | 233 | 18 | 15 | 20
КТП-14 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-08 | 236 | 242 | 236 | 354 | 284 | 282
ТП-15 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-08 | 234 | 238 | 241 | 128 | 166 | 88
ТП-16 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-08 | 238 | 234 | 232 | 62 | 57 | 56
ТП-17 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-08 | 233 | 227 | 246 | 206 | 214 | 132
ТП-18 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-11 | 231 | 233 | 228 | 154 | 94 | 173
ТП-19 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-11 | 243 | 242 | 243 | 66 | 64 | 84
ТП-20 | 10/0,4 кВ | 630 кВА | 2023-12-11 | 237 | 229 | 229 | 195 | 246 | 188
ТП-21 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-11 | 244 | 233 | 236 | 137 | 179 | 119
ТП-22 | 10/0,4 кВ | 320 кВА | 2023-12-11 | 241 | 238 | 238 | 222 | 226 | 251
ТП-23 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 2023-12-12 | 245 | 237 | 236 | 170 | 239 | 198
ТП-24 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 2023-12-12 | 223 | 222 | 224 | 5 | 0 | 0
ТП-25 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-12 | 239 | 230 | 240 | 58 | 129 | 84
ТП-26 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 2023-12-12 | 235 | 247 | 230 | 66 | 28 | 27
ТП-27 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-12 | 236 | 241 | 243 | 235 | 177 | 106
ТП-28 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-13 | 228 | 231 | 226 | 151 | 94 | 166
КТП-29 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-13 | 231 | 240 | 238 | 21 | 20 | 1
ТП-31 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-13 | 228 | 235 | 239 | 226 | 181 | 160
КТП-32 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-13 | 236 | 227 | 214 | 73 | 106 | 144
ТП-33 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-13 | 233 | 227 | 227 | 38 | 41 | 38
КТП-35 | 10/0,4 кВ | 560 кВА | 2023-12-14 | 222 | 224 | 225 | 0 | 26 | 22
ТП-36 | 10/0,4 кВ | 63 кВА | 2023-12-14 | 234 | 227 | 214 | 17 | 39 | 45
КТП-37 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 2023-12-14 | 232 | 239 | 234 | 152 | 79 | 89
КТП-41 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-14 | 218 | 219 | 219 | 20 | 38 | 26
КТП-42 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-43 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-15 | 232 | 234 | 227 | 90 | 113 | 143
КТП-44 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-15 | 231 | 240 | 223 | 4 | 6 | 20
КТП-45 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 2023-12-15 | 237 | 226 | 240 | 0 | 2 | 6
ТП-46 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-15 | 228 | 228 | 224 | 10 | 5 | 12
КТП-47 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 2023-12-15 | 229 | 216 | 231 | 99 | 111 | 65
ТП-48 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-18 | 232 | 234 | 230 | 79 | 77 | 81
ТП-49 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП-49 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-18 | 236 | 234 | 234 | 46 | 56 | 86
ТП-50 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-18 | 221 | 238 | 216 | 243 | 160 | 182
КТП-52 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-18 | 230 | 241 | 237 | 1 | 0 | 0
ТП-53 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-18 | 233 | 233 | 230 | 18 | 17 | 24
КТП-54 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-19 | 229 | 243 | 234 | 1 | 8 | 37
КТП-55 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-19 | 230 | 228 | 230 | 39 | 51 | 35
ТП-56 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-19 | 233 | 236 | 241 | 90 | 22 | 41
КТП-57 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-19 | 233 | 236 | 231 | 43 | 55 | 51
КТП-58 | 10/0,4 кВ | 160 кВА | 2023-12-19 | 231 | 236 | 223 | 122 | 96 | 109
ТП-61 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-20 | 218 | 231 | 219 | 64 | 36 | 76
ТП-62 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-20 | 231 | 236 | 232 | 48 | 47 | 55
КТП-63 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-20 | 222 | 220 | 232 | 125 | 90 | 71
КТП-64 | 10/0,4 кВ | 250 кВА | 2023-12-20 | 229 | 230 | 230 | 11 | 10 | 15
ТП-66 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-20 | 222 | 223 | 218 | 87 | 45 | 65
КТП-68 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-21 | 220 | 218 | 224 | 275 | 274 | 251
КТП-69 | 10/0,4 кВ | 400 кВА | 2023-12-21 | 226 | 230 | 229 | 135 | 98 | 131
МТП-71 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-21 | 226 | 217 | 219 | 178 | 213 | 243
ТП-72 | 10/0,4 кВ | 100 кВА | 2023-12-21 | 241 | 216 | 221 | 42 | 97 | 49
Удомельское отделение
КТП-1С | 10/0,4 кВ | Т1 - 100кВА | 2023-12-17 | 230 | 231 | 232 | 50 | 32 | 20
КТП-2С | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-17 | 229 | 225 | 224 | 34 | 53 | 31
КТП-3С | 10/0,4 кВ | Т1 - 250кВА | 2023-12-17 | 241 | 242 | 243 | 48 | 25 | 30
КТП-4С | 10/0,4 кВ | Т1 – 160кВА | 2023-12-17 | 236 | 231 | 236 | 28 | 25 | 60
КТП-5С | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 235 | 235 | 236 | 80 | 75 | 80
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | отключен
КТП-6С | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-17 | 234 | 235 | 233 | 110 | 72 | 61
ЗТП-9С | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-17 | 229 | 228 | 230 | 7 | 11 | 8
КТП-12С | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-17 | 235 | 230 | 232 | 32 | 10 | 15
КТП-17С | 10/0,4 кВ | Т1 - 160кВА | 2023-12-17 | 225 | 225 | 225 | 18 | 17 | 25
КТП-24С | 10/0,4 кВ | Т1 - 250кВА | 2023-12-17 | 235 | 238 | 236 | 10 | 15 | 7
ЗТП-26С | 10/0,4 кВ | Т1- 63кВА | 2023-12-17 | отключен
| 10/0,4 кВ | Т2 – 250кВА | 2023-12-17 | 236 | 234 | 233 | 15 | 10 | 20
ЗТП-27С | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-17 | 232 | 231 | 231 | 73 | 75 | 40
| 10/0,4 кВ | Т2 – 400кВА | 2023-12-17 | 231 | 230 | 232 | 25 | 27 | 41
ЗТП-28С | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-17 | отключен
| 10/0,4 кВ | Т2 – 400кВА | 2023-12-17 | 230 | 231 | 230 | 70 | 42 | 84
ЗТП-31С | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-17 | отключен
| 10/0,4 кВ | Т2 - 250кВА | 2023-12-17 | 226 | 230 | 224 | 85 | 72 | 131
КТП-32С | 10/0,4 кВ | Т1 - 400кВА | 2023-12-17 | 231 | 230 | 230 | 52 | 30 | 50
КТП-33С | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-17 | 237 | 237 | 237 | 54 | 70 | 74
КТП-34С | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-17 | 229 | 235 | 229 | 63 | 35 | 92
ЗТП-38С | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-17 | 230 | 232 | 232 | 80 | 80 | 87
ЗТП-47С | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-17 | 236 | 238 | 232 | 182 | 142 | 140
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | отключен
КТП-53С | 10/0,4 кВ | Т1 – 160кВА | 2023-12-17 | 230 | 232 | 230 | 14 | 20 | 20
ТП-1 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 221 | 222 | 120 | 98 | 132
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 220 | 224 | 30 | 90 | 54
ТП-2 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 221 | 221 | 222 | 55 | 40 | 38
| 10/0,4 кВ | Т2 - 400кВА | 2023-12-17 | 226 | 226 | 228 | 28 | 34 | 55
ТП-3 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 220 | 223 | 80 | 162 | 104
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 220 | 222 | 222 | 21 | 36 | 25
ТП-4 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 221 | 222 | 223 | 11 | 26 | 23
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 222 | 220 | 92 | 135 | 161
ТП-5 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 226 | 227 | 226 | 86 | 88 | 68
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 221 | 221 | 223 | 55 | 54 | 36
ТП-6 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 222 | 222 | 8 | 10 | 6
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 221 | 222 | 221 | 95 | 83 | 140
ТП-8 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 228 | 224 | 226 | 15 | 15 | 17
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 225 | 226 | 10 | 5 | 5
ТП-9 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 224 | 220 | 221 | 20 | 65 | 30
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 224 | 223 | 0 | 0 | 0
ТП-10 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 224 | 222 | 22 | 35 | 35
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 224 | 223 | 15 | 10 | 28
ТП-11 | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-17 | 222 | 222 | 220 | 2 | 2 | 1
| 10/0,4 кВ | Т2 - 400кВА | 2023-12-17 | 222 | 221 | 222 | 3 | 4 | 0
ТП-12 | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-17 | 235 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0
| 10/0,4 кВ | Т2 - 250кВА | 2023-12-17 | 236 | 235 | 234 | 5 | 5 | 4
ТП-13 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 222 | 223 | 70 | 58 | 64
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 223 | 222 | 30 | 70 | 91
ТП-14 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 220 | 221 | 219 | 190 | 160 | 151
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 225 | 225 | 132 | 157 | 121
ТП-16 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 225 | 226 | 17 | 12 | 13
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 230 | 234 | 230 | 48 | 15 | 40
ТП-17 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 227 | 228 | 228 | 154 | 133 | 120
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 230 | 231 | 232 | 22 | 25 | 39
ТП-18 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 230 | 229 | 230 | 101 | 103 | 84
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 233 | 232 | 232 | 8 | 11 | 10
ТП-19 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 225 | 226 | 5 | 5 | 1
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 226 | 225 | 225 | 73 | 89 | 71
ТП-20 | 10/0,4 кВ | Т1 –400кВА | 2023-12-17 | 223 | 226 | 224 | 124 | 62 | 72
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 226 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0
ТП-21 | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-17 | 234 | 233 | 235 | 104 | 120 | 102
| 10/0,4 кВ | Т2 – 400кВА | 2023-12-17 | 235 | 234 | 235 | 55 | 53 | 45
ТП-23 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 224 | 225 | 224 | 0 | 0 | 0
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 227 | 227 | 227 | 48 | 71 | 102
ТП-24 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 223 | 222 | 17 | 28 | 18
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 224 | 224 | 155 | 170 | 155
ТП-25 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 223 | 225 | 30 | 31 | 32
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 224 | 223 | 57 | 73 | 45
ТП-26 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 223 | 222 | 60 | 65 | 45
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 221 | 221 | 220 | 5 | 5 | 20
ТП-27 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 219 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 220 | 222 | 223 | 237 | 160 | 131
ТП-28 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 224 | 223 | 223 | 78 | 65 | 68
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 234 | 234 | 233 | 0 | 10 | 10
ТП-29 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 218 | 224 | 225 | 114 | 49 | 90
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 225 | 223 | 0 | 0 | 0
ТП-30 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 219 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 222 | 220 | 115 | 78 | 114
ТП-31 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 218 | 219 | 221 | 23 | 30 | 24
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 224 | 224 | 223 | 88 | 98 | 132
ТП-32 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 223 | 222 | 104 | 126 | 108
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 224 | 224 | 63 | 50 | 40
ТП-33 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 224 | 226 | 150 | 120 | 120
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 224 | 225 | 224 | 20 | 20 | 20
ТП-34 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 229 | 228 | 227 | 137 | 123 | 115
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 229 | 227 | 229 | 0 | 0 | 0
ТП-35 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 224 | 226 | 155 | 155 | 132
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 235 | 240 | 233 | 130 | 110 | 93
ТП-36 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 224 | 224 | 221 | 49 | 46 | 18
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 226 | 219 | 209 | 266 | 294
ТП-37 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 225 | 224 | 15 | 18 | 10
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 224 | 223 | 100 | 95 | 101
ТП-38 | 10/0,4 кВ | Т1 – 1000кВА | 2023-12-17 | 219 | 221 | 220 | 68 | 70 | 70
| 10/0,4 кВ | Т2 – 1000кВА | 2023-12-17 | 223 | 223 | 220 | 115 | 123 | 128
ТП-39 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 224 | 225 | 222 | 174 | 140 | 198
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 226 | 225 | 73 | 30 | 45
ТП-40 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 220 | 222 | 221 | 225 | 221 | 171
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 223 | 222 | 10 | 25 | 24
ТП-41 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 225 | 223 | 0 | 0 | 0
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 222 | 221 | 14 | 15 | 11
ТП-42 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 224 | 226 | 20 | 22 | 21
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 221 | 221 | 220 | 74 | 42 | 45
ТП-43 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 227 | 228 | 227 | 32 | 25 | 45
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 221 | 223 | 57 | 87 | 70
ТП-44 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 230 | 231 | 231 | 119 | 115 | 163
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 232 | 233 | 233 | 142 | 120 | 105
ТП-45 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 229 | 229 | 229 | 45 | 38 | 32
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 230 | 229 | 230 | 104 | 28 | 25
ТП-48 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 226 | 230 | 228 | 40 | 45 | 70
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 222 | 222 | 221 | 34 | 40 | 42
ТП-49 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 226 | 226 | 225 | 16 | 20 | 15
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 235 | 236 | 236 | 0 | 0 | 0
ТП-50 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 224 | 223 | 222 | 20 | 25 | 50
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 226 | 223 | 132 | 40 | 64
ТП-51 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-17 | 225 | 222 | 225 | 124 | 142 | 146
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-17 | 223 | 223 | 225 | 0 | 0 | 0
ТП-54 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-20 | 229 | 230 | 229 | 50 | 40 | 40
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-20 | 230 | 232 | 228 | 75 | 54 | 38
КТП-55 | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-20 | 225 | 226 | 225 | 10 | 28 | 12
| 10/0,4 кВ | Т2 – 250кВА | 2023-12-20 | 229 | 227 | 226 | 50 | 48 | 44
ТП-57 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-20 | 226 | 227 | 228 | 75 | 131 | 124
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-20 | 225 | 224 | 222 | 93 | 95 | 72
ТП-58 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-20 | 227 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-20 | 222 | 221 | 222 | 104 | 114 | 105
ТП-59 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-20 | 228 | 231 | 228 | 196 | 184 | 175
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-20 | 223 | 223 | 222 | 5 | 0 | 0
ТП-61 | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-20 | 228 | 228 | 230 | 80 | 38 | 54
| 10/0,4 кВ | Т2 – 400кВА | 2023-12-20 | 226 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0
ТП-73 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-20 | 230 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-20 | 229 | 230 | 228 | 106 | 107 | 118
ТП-74 | 10/0,4 кВ | Т1 – 630кВА | 2023-12-20 | 223 | 224 | 224 | 20 | 10 | 26
| 10/0,4 кВ | Т2 – 630кВА | 2023-12-20 | 224 | 225 | 225 | 5 | 5 | 6
ТП-ОЦРП | 10/0,4 кВ | Т1 – 1000кВА | 2023-12-20 | 220 | 221 | 220 | 94 | 106 | 110
| 10/0,4 кВ | Т2 – 1000кВА | 2023-12-20 | 218 | 220 | 221 | 30 | 24 | 39
КТПП-Пионер 1 | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-20 | 237 | 238 | 236 | 116 | 84 | 87
КТПП-Пионер 2 | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-20 | 232 | 238 | 235 | 80 | 89 | 136
| 10/0,4 кВ | Т2 – 400кВА | 2023-12-20 | 232 | 235 | 233 | 20 | 31 | 75
ТП-СХТ | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-20 | 230 | 229 | 230 | 0 | 0 | 0
| 10/0,4 кВ | Т2 - 320кВА | 2023-12-20 | 228 | 227 | 230 | 154 | 142 | 113
КТП-Ивановское | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-20 | 222 | 223 | 228 | 44 | 88 | 77
КТП-Котельная | 10/0,4 кВ | Т1 – 250кВА | 2023-12-20 | 240 | 236 | 238 | 20 | 70 | 50
| 10/0,4 кВ | Т2 – 250кВА | 2023-12-20 | отключен
ТП-Ивановское | 10/0,4 кВ | Т1 – 400кВА | 2023-12-20 | 222 | 223 | 228 | 12 | 15 | 36
| 10/0,4 кВ | Т2 - 400кВА | 2023-12-20 | 222 | 222 | 225 | 20 | 30 | 25
КТП-Очистные | 10/0,4 кВ | Т1 –160кВА | 2023-12-20 | 226 | 226 | 227 | 0 | 0 | 0
| 10/0,4 кВ | Т2 - 160кВА | 2023-12-20 | 225 | 226 | 226 | 0 | 0 | 0
КТП-Новково | 10/0,4 кВ | Т1 – 160кВА | 2023-12-20 | 224 | 225 | 225 | 15 | 14 | 20
КТП-Карманово | 10/0,4 кВ | Т1 – 40кВА | 2023-12-20 | 228 | 230 | 230 | 8 | 5 | 5
Фировское отделение
КТП №1 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-11 | 229 | 229 | 233 | 43 | 25 | 21.1
ЗТП №2 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-11 | 234 | 233 | 229 | 26.5 | 38 | 45
ЗТП №3 | 10/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-11 | 237 | 236 | 236 | 89 | 82 | 80
ЗТП №3 | 10/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 2023-12-11 | 236 | 236 | 234 | 107 | 108 | 124.5
КТП №4 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-11 | 229 | 233 | 233 | 41 | 37 | 28
КТП №5 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-11 | 236 | 226 | 228 | 17 | 43 | 21
ЗТП №6 | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-11 | 238 | 226 | 232 | 127 | 48 | 102
КТП №7 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-12 | 236 | 242 | 240 | 39 | 5 | 8
КТП №8 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-12 | 230 | 215 | 230 | 41 | 66 | 69
КТП №9 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-12 | 237 | 235 | 247 | 30 | 38 | 14
КТП №10 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-12 | 248 | 220 | 246 | 58 | 82 | 10
КТП №11 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-12 | 236 | 240 | 239 | 12 | 16 | 29
КТП №12 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-11 | 230 | 230 | 227 | 46 | 111 | 26
КТП №13 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-12 | 224 | 232 | 235 | 87 | 85 | 44
КТП №15 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-12 | 258 | 216 | 244 | 0 | 0 | 30
КТП №16 | 10/0,4 кВ | Т-1 100 кВА | 2023-12-12 | 234 | 231 | 240 | 22 | 44 | 25
ЗТП "Больница" | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-12 | 238 | 240 | 240 | 93 | 102 | 120
ЗТП "Нефтебаза" | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-12 | 236 | 238 | 236 | 20 | 12 | 20
ЗТП"МХЛ" | 10/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-12 | 235 | 236 | 238 | 29 | 53 | 38
п.Великооктябрьский
ЗТП №1 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 238 | 234 | 229 | 49 | 44 | 85
ЗТП №2 | 6/0,4 кВ | Т-1 630 кВА | 2023-12-14 | 239 | 241 | 236 | 217 | 177 | 196
ЗТП №3 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 226 | 236 | 232 | 134 | 97 | 88
КТП №4 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 225 | 233 | 241 | 110 | 126 | 50
КТП №5 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 240 | 239 | 243 | 71 | 62 | 39
ЗТП №7 | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 2023-12-14 | 227 | 224 | 225 | 112 | 136 | 133
ЗТП №8 | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 238 | 239 | 233 | 90 | 53 | 119
п.Труд
ЗТП №1 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 231 | 226 | 226 | 29 | 62 | 53
КТП №2 | 10/0,4 кВ | Т-1 160 кВА | 2023-12-14 | 230 | 232 | 231 | 30 | 32 | 19
КТП №3 | 10/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 2023-12-14 | 229 | 228 | 229 | 9 | 7 | 9
Редкинское отделение
ТП-1 Академическая | 6/0,4 кВ | Т-1 250 кВА | 22.12.2023. | 220 | 220 | 219 | 73 | 67 | 80
ТП-1 Академическая | 6/0,4 кВ | Т-2 250 кВА | 22.12.2023. | 218 | 226 | 224 | 51 | 53 | 68
ТП-2 Академическая | 6/0,4 кВ | 400 кВА | 22.12.2023. | 219 | 224 | 222 | 125 | 115 | 108
ТП-1 Северный | 6/0,4 кВ | 630 кВА | 22.12.2023. | 223 | 224 | 226 | 198 | 191 | 172
ТП-2 Северный | 6/0,4 кВ | 400 кВА | 22.12.2023. | 218 | 217 | 216 | 72 | 76 | 83
ТП "ДК Химик" | 6/0,4 кВ | 400 кВА | 22.12.2023. | 230 | 230 | 230 | 44 | 68 | 66
ТП-1 Микрорайон | 6/0,4 кВ | Т-1 320 кВА | 22.12.2023. | 213 | 213 | 212 | 75 | 66 | 114
ТП-1 Микрорайон | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 22.12.2023. | 224 | 218 | 217 | 90 | 82 | 53
ТП-2 Микрорайон | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22.12.2023. | 221 | 223 | 222 | 126 | 106 | 100
ТП-2 Микрорайон | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22.12.2023. | 218 | 230 | 228 | 48 | 94 | 93
ТП-3 Микрорайон | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22.12.2023. | 225 | 225 | 224 | 79 | 111 | 61
ТП-3 Микрорайон | 6/0,4 кВ | Т-2 400 кВА | 22.12.2023. | 233 | 236 | 222 | 80 | 65 | 94
ТП "Больница" | 6/0,4 кВ | Т-1 400 кВА | 22.12.2023. | 218 | 219 | 220 | 86 | 95 | 103
ТП "Больница" | 6/0,4 кВ | Т-2 320 кВА | 22.12.2023. | 233 | 232 | 230 | 48 | 36 | 46
ТП Общежитие | 6/0,4 кВ | 160 кВА | 22.12.2023. | 226 | 226 | 226 | 54 | 56 | 50
КТП Солнечная | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 22.12.2023. | 233 | 237 | 236 | 114 | 96 | 105
ТП Совхозный дом | 6/0,4 кВ | 160 кВА | 22.12.2023. | 215 | 216 | 215 | 53 | 44 | 60
МТП Садовая | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 23.12.2023. | 226 | 225 | 224 | 46 | 48 | 53
ТП Овощехранилище | 6/0,4 кВ | 630 кВА | 23.12.2023. | 233 | 231 | 230 | 146 | 138 | 115
КТП Молокозавод | 6/0,4 кВ | 200 кВА | 23.12.2023. | 229 | 228 | 230 | 64 | 60 | 58
ТП Правда | 6/0,4 кВ | 400 кВА | 23.12.2023. | 219 | 219 | 217 | 148 | 173 | 166
ТП Лыжная | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 23.12.2023. | 227 | 227 | 227 | 47 | 22 | 24
КТП Новая жизнь | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 23.12.2023. | 227 | 227 | 226 | 45 | 44 | 48
ТП Старое Редкино | 6/0,4 кВ | 400 кВА | 23.12.2023. | 226 | 225 | 224 | 130 | 124 | 122
КТП Спартак | 6/0,4 кВ | 630 кВА | 23.12.2023. | 228 | 227 | 227 | 88 | 84 | 92
ТП-1 Геофизики | 6/0,4 кВ | 400 кВА | 23.12.2023. | 224 | 224 | 225 | 130 | 110 | 115
ТП-2 Геофизики | 6/0,4 кВ | 400 кВА | 23.12.2023. | 224 | 222 | 222 | 90 | 95 | 108
ТП "Центральный склад | 6/0,4 кВ | 630 кВА | 23.12.2023. | 220 | 220 | 221 | 70 | 79 | 68
КТП "Центральный склад | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 23.12.2023. | 220 | 220 | 220 | 75 | 78 | 82
МТП Погрузочная | 6/0,4 кВ | 250 кВА | 23.12.2023. | 224 | 225 | 225 | 55 | 49 | 55