## Как пользоваться
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии со стандартизированной ставкой или ставкой за единицу максимальной мощности, утвержденными приказом Главного Управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 12.12.2019 г. №249-нп. При применении стандартизированной ставки для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формулы платы за технологическое присоединение при применении стандартизированных ставок для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется): Птп =C1 б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: Птп =C1 +( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì) i i в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =C1 +( ∑С2ì *Lì + ∑СЗ*Lì + ∑С4ì + ∑С5ì* Nì) i i i i
где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. С1 — стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./присоединение. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. С2ì, С3ì, - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу соответственно, руб./км. Li – протяженность воздушных или кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя, км. С4ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу, руб./шт. С5ì – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 1 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт.
При применении ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям. Формула платы за технологическое присоединение для применения ставок за единицу максимальной мощности при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям: а) Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется): Птп =C1*Ni б) Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: Птп =(C1 + ∑С2ì + ∑СЗ)*Nì i i в) Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ: Птп =(C1 + ∑С2ì + ∑СЗ + ∑С4ì + ∑С5ì)*Ni i i i i
где: Птп — плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб. С1 — ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по организационным мероприятиям (не включающим в себя разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполнение технических условий сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями) в соответствии с Приложением 2 к настоящему приказу в зависимости от уровня напряжения и максимальной мощности, руб./кВт. Nì - объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт. С2ì, С3ì, - ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (СЗ) линий электропередачи на i-м уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу соответственно, руб./км. С4ì – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-том уровне напряжения в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу, руб./кВт. С5ì – ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трасформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ в соответствии с Приложением 2 к установленному приказу в зависимости от максимальной мощности, руб./кВт.
Как расчитать стоимость технологического присоединения согласно выданным техническим условиям
1. Выбираем способ расчета платы, для чего переходим к выбору листа в нижней части таблицы (стандартизированная ставка или ставка за единицу макс.мощности)
2. При выборе вкладки "стандартизированная ставка": Если техническими условиями не предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", размер платы за технологическое присоединение указан в поле, выделенном ярко зеленым цветом (независимо от величины максимальной мощности). Если техническими условиями предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать нижнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность, длину КЛ, ВЛ, а также их стоимость согласно представленным таблицам стоимости материалов в зависимости от сечения (касательно ВЛ и КЛ) или мощности (касательно трансформаторной подстанции) согласно ТУ. Примечение: если категория надежности II, то в левый и правый столбцы таблицы необходимо вводить одинаковые данные, если категория надежности III - использовать для ввода данных необходимо только правый столбец. Отмечаем, что в формуле платы автоматически заложена ставка С4i на покрытие расходов по установке ячеек КСО. В случае, если в Ваших технических условиях отсутсвует данное мероприятие, из формулы платы необходимо исключить значение "B35" или "Е35" (в зависимости от типа используемой ячейки КСО согласно ТУ). В случае наличия в ТУ мероприятий по монтажу линейного разъединителя, применяем в формуле ячейку "H33" вместо ячеек "B35" или "Е35". После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=".
3. При выборе вкладки "ставка за единицу макс.мощности": в полях выделенных ярко желтым цветом необходимо ввести данные согласно выданным техническим условиям. Если техническими условиями не предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать верхнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность согласно ТУ, после чего нажать "ENTER". Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=". Если техническими условиями предусмотрены мероприятия по строительству "последней мили", Вам необходимо использовать нижнее желтое поле, в котором нужно указать максимальную мощность, стоимость ставки С1 (в зависимости от мощности), а также наличие/отсутсвие тех или иных мероприятий (касательно ВЛ и КЛ, ТП) согласно ТУ (аналогично выбору стоимости мероприятия во вкладке "стандартизированная ставка"). Примечение: Стоимость подстанции выбираем из таблицы справа (аналогично выбору стоимости мероприятия во вкладке "стандартизированная ставка"), два столбца обязательны к заполнению в случае II категории надежности (аналогично разъяснению к вкладке "стандартизированная ставка"). После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=". Отмечаем, что в формуле платы также автоматически заложена ставка С4i на покрытие расходов по установке ячеек КСО. В случае, если в Ваших технических условиях отсутсвует данное мероприятие, из формулы платы необходимо исключить значение "B26" или "C28" и "F26" или "G26" (в зависимости от заявленной максимальной мощности и типа используемой ячеуки КСО согласно ТУ). В случае наличия в ТУ мероприятий по монтажу линейного разъединителя, применяем в формуле ячейку "J24" вместо ячеек "B26" или "C28" и "F26" или "G26". После ввода всех исходных данных, нажмите ENTER. Программа автоматически произведет расчет стоимости, которая отобразится напротив значения "П=".

## Стандартизированная ставка
СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ СТАВКА
ставка С1
Плата за бумагу (отсутствуют мероприятия последней мили): П=С1
независимо от мощности | с НДС
18512.24 | 22214.688
ставка С2
СИП-2 | сечение | до 16 кв.мм | 25 кв.мм | 35 кв.мм | 50 кв.мм | 70 кв.мм | 95 кв.мм | 120 кв.мм
| стоимость | 1411839.73 | 1456001.06 | 1518356.23 | 1586697.84 | 1695868.94 | 1793143.77 | 1839640.25
| стоимость в двухцепном исполнении | - | - | - | 2231994.25 | 2399786 | 2600650.11 | 2698117.89
СИП-3 | сечение | до 1х35 | 1х50 | 1х70 | 1х95 | 1х120
| стоимость | 2161095.52 | 2347641 | 2427882.49 | 2540403.09 | 2679614.89
| стоимость в двухцепном исполнении | - | 3559417.14 | 3696202.44 | 3980854.76 | 4106144.24
ставка С3
Кабель 0,4 в траншее | сечение | до 4х50 | 4х70 | 4х95 | 4х120 | 4х150 | 4х185 | 4х240
| стоимость | 2540015.03 | 2635523.35 | 2729611.45 | 2817909.69 | 2980528.56 | 3126229.88 | 3328638.42
Кабель 6(10) в траншее | сечение | до 3х50 | до 3х70 | 3х95 | 3х120 | 3х150 | 3х185 | 3х240
| стоимость | 2087053.11 | 2788806.28 | 2889813.37 | 2997445.05 | 3107599.89 | 3226369.88 | 3784915.66
прокол 6(10) | сечение | до 3х70 | 3х120 | 3х150 | 3х240
| стоимость | 8091333.39 | 8406086.53 | 8772475.66 | 12967771.55
ставка С4
6-10 кВ
РП | 20075165.08 |  | реклоузер | 1425994.75 |  | лин. раъединитель | 75559.74
ячейка КСО с ВВ | 1646107.69 |  | ячейка КСО с ВН | 167035.51
ставка С5
СТП-63 кВА | 12614.56 |  | КТП-2х100 кВА | 14588.66 |  | БКТП-2х250 кВА | 19945.39
КТП-до 63 кВА вкл. | 14913.98 |  | КТП-2х160 кВА | 8517.29 |  | БКТП-2х400 кВА | 7872.23
КТП-100 кВА | 9660.12 |  | КТП-2х250 кВА | 5837.32 |  | БКТП-2х630 кВА | 6994.83
КТП-160 кВА | 6633.14 |  | КТП-2х400 кВА | 5169.46 |  | БКТП-2х1000 кВА | 5282.13
КТП-250 кВА | 4830.56 |  | КТП-2х1250 кВА | 2606.47 |  | БКТП-2х2500 кВА | 3143.01
КТП-400 кВА | 3491.03
КТП-630 кВА | 2803.48
КТП-1000 кВА | 2672.82
Плата с учетом наличия мероприятий последней мили:
| П=С1+(C2*Lвл+C3*Lкл+С4+C5*N) | [7 empty] | НДС
| П= | 222657.3 | для III кат. | [5 empty] | 37109.55
| П= | 423099.912 | для II кат. |  | N= | 0 | <- мощность по заявке |  | 70516.652
|  |  |  | 0 | Lкабеля 6(10)кВ, км | 0 | <- длина кабеля 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lпрокола 6(10)кВ, км | 0 | <- длина прокола 6(10)кВ (при наличии)
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для прокола кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lкабеля 0,4кВ, км | 0 | <- длина кабеля 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | Lпрокола 0,4кВ, км | 0 | <- длина прокола 0,4кВ (при наличии)
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для прокола кабеля нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-6(10)кВ | 0 | <- длина воздушной линии 6(10)кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-6(10)кВ нужного сечения
|  |  |  | 0 | L ВЛ-0,4кВ | 0 | <- длина воздушной линии 0,4кВ
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка для ВЛ-0,4кВ нужного сечения
Транформаторная подстанция
|  |  |  | 0 | руб. | 0 | <- ставка подстанция

## Ставка за единицу макс.мощности
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
Плата за бумагу (отсутствуют мероприятия последней мили):
ставка С1 |  |  |  |  | кВт
до 15 кВт включительно | 1557.23 |  | П=С1*N | N= | 0 | <- мощность по заявке
15-150 | 285.08 |  | П= | 0 |  | <- до 15 кВт включительно
150-670 | 52.91 |  | П= | 0 |  | <- от 15 до 150 кВт
свыше 670 | 4.64 |  | П= | 0 |  | <- от 150 до 670 кВт
|  |  | П= | 0 |  | <- свыше 670 кВт
ставка С2
СИП-2 | независимо от сечения провода |  |  | СИП-3 | независимо от сечения провода
| стоимость | 10377.39 |  |  | стоимость | 16939.47
| стоимость в двухцепном исполнении | 15957.37 |  |  | стоимость в двухцепном исполнении | 26723.65
ставка С3
независимо от сечения кабеля
| стоимость 0,4кВ | 11556.45
| стоимость 6-10кВ | 5424.47
ставка С4
| 150-670кВт | свыше 670 кВт |  |  | 150-670кВт | свыше 670 кВт |  | 6-10 кВ
РП | 29962.93 | 12392.07 |  | реклоузер | 3608.6 | 1425.99 |  | лин. разъединитель | 944.5
ячейка КСО с ВВ | 8230.54 | 548.7 |  | ячейка КСО с ВН | 926.69 | 185.6
ставка С5
СТП-63 кВА | 12614.56 |  | КТП-2х100 кВА | 14588.66 |  | БКТП-2х250 кВА | 19945.39
КТП-до 63 кВА вкл. | 14913.98 |  | КТП-2х160 кВА | 8517.29 |  | БКТП-2х400 кВА | 7872.23
КТП-100 кВА | 9660.12 |  | КТП-2х250 кВА | 5837.32 |  | БКТП-2х630 кВА | 6994.83
КТП-160 кВА | 6633.14 |  | КТП-2х400 кВА | 5169.46 |  | БКТП-2х1000 кВА | 5282.13
КТП-250 кВА | 4830.56 |  | КТП-2х1250 кВА | 2606.47 |  | БКТП-2х2500 кВА | 3143.01
КТП-400 кВА | 3491.03
КТП-630 кВА | 2803.48
КТП-1000 кВА | 2672.82
Плата с учетом наличия мероприятий последней мили:
П=С1*N+C2*N+C3*N+С4*N+C5*N
| 150-670 кВт | [7 empty] | НДС
| П= | 0 | для III кат. | С1= | 0 | <- в зависимости от мощности |  |  | 0
| П= | 0 | для II кат. | N= | 0 | <- мощность по заявке |  |  | 0
|  |  | 0 | кабель 6(10)кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | кабель 0,4кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | ВЛ-6(10)кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
|  |  | 0 | ВЛ-0,4кВ | 0 | <- наличие (ставка - есть, 0 - нет)
Транформаторная подстанция
|  |  | 0 | руб. | 0 | <- итого
| свыше 670 кВт | [7 empty] | НДС
| П= | 0 | для III кат. | [5 empty] | 0
| П= | 0 | для II кат. | [5 empty] | 0